Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem

D.1.2.5

TECHNICKÁ

ZPRÁVA

+ technické podmínky

Název stavby  : ZŠ MAŘÁDKOVA – HALA - REKONSTRUKCE,

k.ú. OPAVA – PŘEDMĚSTÍ, parc.č. 45/4

Investor         : Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava

-----------------  Zdeněk Frýdl , 793 93 Brantice 339, mobil 774 884 115 -----------------

frydl.z@seznam.cz

Spolkový člen ČES – Český elektrotechnický svaz /ev.č.B 1154/

Provozní údaje pro jednotlivé prostory

Vnější vlivy dle ČSN 332000 – 5 – 51ed.3

PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

1. Složení komise :

Předseda :

Členové  :

2. Název objektu/stavby/ : Objekt sportovní haly ZŠ Mařádkova, Opava

3. Podklady použité pro vypracování protokolu :

Stavební a technologické dispozice, platné normy ČSN 332000-5-51ed.3

4. Popis objektu :

Všechny prostory jsou zděné, či ze sádrokartónu  bez hořlavých hmot. Střecha z dřevěných trámů. Na střeše plechová krytina, 26cm izolace polystyrén a vně folie Broof t3..

5. Rozhodnutí :

a/

Prostředí je určeno a zařazeno dle ČSN 332000-5-51ed.3, tabulka ZA1, jako normální se zpřísňujícími požadavky ČSN 332000-7-701ed.2 – vnitřní prostory, sprchy, koupelna. Tam, kde se pohybují invalidé BA3. Zpřísňující požadavky pro sauny ČSN 332000-7-703 ed.2

ČM 101,102,103,,106,107,109,110,111,112,,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,135

201,202,203,204,205,206,207,208,210,211,212,213,214,215,216

AA5, AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1,

AR1,BA1,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1

b/Prostředí je určeno a zařazeno dle ČSN 332000-5-51ed.3, tabulka ZA1, jako venkovní prostory (venek) ČM100

AA7,AB7,AC1,AD2,AE3,AF2,AG1,AH1,AK1,AM1,AN1,AQ1,AP1,AR2,

AS2,BA1,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1

c//Prostředí je určeno a zařazeno dle ČSN 332000-5-51ed.3, tabulka ZA1, jako normální

se zpřísňujícími požadavky pro technické místnosti ČM 134, 104, 105

AA5, AB4,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1,

AR1,BA1,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1

28.6.2025                                                 podpis

Předmět projektu a jeho podklady

Předmětem této PD je elektroinstalace v rozsahu níže uvedeném. Tj. přívodní napájení pro objekt od rozváděče HDS přes RE elektroměrový rozváděč a podružné rozváděče.

Podklady :

Stavební PD objektu od projekční kanceláře Ing, Zdeno Heinz a architektonická kancelář Chvátal

Šetření na místě.

Podklady od investora (faktury za odběr el.energie).

Revize hromosvodu od RT Roman Halfar ev.č. 11593/18 R EZ E2A z 10.11.2021

Energetická bilance instalovaného a maximum soudobého příkonu, základní       technické údaje

V současné době je na celý objekt stanovená sazba C02D s hlavním jističem před elektroměrem 170A/3/B (viz fa za odběr el. energie).

Jelikož budou nově v objektu instalované TČ tepelné čerpadla a ohřev TUV, měl by být zřízen na objekt haly tělocvičny další - nový odběr a to C46D. Toto rozhodnutí a jeho vyřízení provede investor.

| Instalovaný Pi RE tělocvičny | Den kW | Noc kW |
| --- | --- | --- |
| R1NP | 75,766 |  |
| R2NP | 93,583 |  |
| Celkem Pi | 169,349 |  |
| Instalovaný Pi RE kotelna |  |  |
| RKTV rozváděč kotelny tělocvičny | 71,8 |  |
| Celkem Pi | 71,8 |  |
| Celkem Pi celý objekt | 241,149 |  |

| Celková energetická spotřeba /1rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pi celkem/kW/ | koeficient | soudobost/kW/ | počet hod | celkem/kW/ |
|  |  | β |  | za 1rok | za 1rok |
| RE část ostatní | 169,349 | 0,6 | 101,6 | 1200 | 121931 |
| RE část kotelny | 71,8 | 0,6 | 43,1 | 1200 | 51696 |
| instalovaný Pi | 241,149 |  | 144,7 |  | 173627 |

| Celkový výkon hybridní elektrárny FVE objektu (kWp) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Panely ks | výkon (kWp) | Celkem kWp |
| 38 | 0,5 | 19 |

| Celková předpokládaná výroba FVE /kW/ 1rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pi celkem/kWp/ | koeficient | soudobost/kW/ | počet hod | celkem/kW/ |
|  |  | β |  | za 1rok | za 1rok |
| FVE | 19 | 0,9 | 17,1 | 1900 | 32490 |
| Celkem | 6 |  | 17,1 |  | 32490 |

Předpokládaná spotřeba objektu za 1rok provozu je 173  MWh.

Předpokládaný výkon(zisk FVE) objektu za 1rok provozu je 32 MWh.

Napájení přívod					3x240400V AC 50Hz +PEN

Ochrana před úrazem el.proudem			dle ČSN 332000-4-41ed.3 automatickým

odpojením od zdroje,dle čl.411 až 413

Energetická bilance spotřeby instalované NN	část ostatní Pi  169,349 kW

Energetická bilance spotřeby instalované NN	část kotelny Pi  71,8 kW

Kompenzace účiníku					tato PD neřeší

Hlavní jistič před el.měrem	část NN ostatní	150A/3/B  sazba C02D

Hlavní jistič před el.měrem	část NN kotelna	90A/3/B  sazba C46D

Sazba							tato PD neřeší – řeší investor

Ochrana proti přetížení				je řešena v rozváděčích jističi na vývodech 							pro napájení spotřebičů

MET hlavní uzemňovací svorka			provedeno v RE

SEBT svorka doplňujícího pospojování	           řešeno z jednotlivých R

Způsob připojení na veřejný rozvod elektrické energie

Z venku ve fasádě ve zdi před hlavním vchodem do sportovní haly je instalovaná přípojková skříň HDS rozvodných závodů ČEZ. Z této HDS bude napojen rozváděč RE elektroměrový rozváděč, který bude instalován ve zdi nad HDS.  Z RE se bude napájet R1NP a R2NP rozváděč 1NP a 2NP (sazba stávající C02D). Z RE se bude napájet kotelna RKTV (sazba C46D). Z R1NP a R2NP  se napojí jednotlivé podružné rozváděče objektu – viz PD D.1.2.5-01 přenos energie v objektu..

Druh osvětlení s údaji o požadované intenzitě, zásuvkové okruhy, napájecí vedení

Osvětlení v objektu

Je proveden světelný PD a na základě tohoto projektu budou do objektu dodána osvětlovací tělesa.

Světelné tělesa budou osazeny moderními úspornými zdroji LED. Jednotlivé krytí IP světel viz světelný PD LED zdroje jsou moderní zdroje, které mají několikanásobně větší životnost než jiné zdroje. Mohou být spínány častěji bez prodlev a mají nižší el. příkon, čímž se docílí jejich rychlá návratnost pro investora.

Osvětlovací tělesa budou řešena tak, aby pokryla navrženou osvětlenost viz tabulka níže.

| Požadavky na osvětlení dle ČSN EN 12464-1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| referenční číslo normy | prostor |  | požadavek normy |  |  |
|  |  |  | Lx-min | RUGL | Ra |
| 3.2. | kancelář |  | 500 | 19 | 80 |
| 1.2.4. | šatny,umyvárny,koupelny,WC |  | 200 | 22 | 80 |
| 3.1. | dokumenty aj. |  | 300 | 19 | 80 |
| 3.2. | psaní, čtení, zpracování dat |  | 500 | 19 | 80 |
| 1.1.1. | chodby |  | 100 | 28 | 80 |
| 1.1.2. | schodiště |  | 150 | 25 | 80 |
| 2.3.3. | běžná práce |  | 300 | 25 | 80 |
| 1.3.1. | provozní místnosti, rozvodny |  | 200 | 25 | 60 |
| 1.1.1. | chodby |  | 100 | 28 | 80 |
| 37.2. | kuchyně |  | 500 | 22 | 80 |
| 1.4.1. | sklad |  | 100 | 25 | 60 |
| 44.1 | učebny |  | 500 | 19 | 80 |
| 44.12 | učebna výtvarné výchovy |  | 750 | 19 | 90 |
| 44.26 | sportovní haly |  | 500 | 22 | 80 |
| 44.28 | kuchyně |  | 500 | 22 | 80 |

Upozornění:

V případě instalace jiných typů světel, než určil výše uvedený světelný výpočet, bude nutno provést a dodat nový světelný výpočet na dané instalované typy světel!

Na únikových cestách tzn. v chodbách a v únikových cestách jednotlivých místností, budou umístěná nouzová osvětlovací tělesa se zálohou svícení min 1 hodina (nouzové zdroje budou integrována ve svítidlech osvětlení modul NZ). Světla budou svítit vždy při výpadku el.sítě a budou označena piktogramem s označením směru východu. Nouzové osvětlení NZ bude v souladu s ČSN EN 1838.

Osvětlení bude ovládáno spínači, které budou osazeny ve zdi spodním okrajem 0,9m. Řazení vypínačů bude dle potřeby. Veškeré světelné obvody budou napájeny přes proudové chrániče RCD.

Osvětlení před objektem

Veškeré vchody do budovy budou nasvětleny světly s integrovaným spínačem pohybu SM v závislosti na intenzitě venkovního osvětlení.

Osvětlení v tělocvičně

Osvětlení v tělocvičně bude napájeno a řízeno z rozváděče RSTV rozváděč osvětlení tělocvičny. V RSTV bude instalován řídící systém ŘS, který zabezpečí spínání každého jednotlivého světla tělocvičny samostatně na základě požadavků na světelnou scénu. Základní světelná scéna bude provedená takto :

- Světelná scéna A = ½ tělocvičny 750 lx

- Světelná scéna B = ½ tělocvičny 750 lx

- Světelná scéna C = ½ tělocvičny 500 lx

- Světelná scéna D = ½ tělocvičny 500 lx

- Světelná scéna E = ½ tělocvičny 300 lx

- Světelná scéna F = ½ tělocvičny 300 lx

- Světelná scéna G = ½ tělocvičny 100 lx

- Světelná scéna H = ½ tělocvičny 100 lx

Světelné scény  je možno naprogramovat přes ŘS i jinak a to dle momentálních požadavků tělocvičny. Programování scén bude prováděno z daného PC přes vizualizační systém.

Veškeré napájení daných světel tělocvičny bude provedeno přes RCD jističe.

ŘS – specifikace

Kompaktní řídící systém bez displeje

- 8x GO číslicový výstup, 8x GO číslicový vstup, 8x analogový vstup, 4x analogový výstup, RS 232, RS 485, Ethernet, Slot na SD kartu, montáž na DIN lištu

RDO 12 – rozšiřující modul reléových výstupů, specifikace

- Modul 12x releový výstup, komunikace arion/modbus RTU (RS 485), možnost uživatelského programování, montáž na DIN lištu

Napájecí zdroj pro ŘS – specifikace

- Montáž na DIN lištu, 230V AC, výstup 24V DC/2,5A – 60W

Zásuvky, jejich provedení

Zásuvkové rozvody budou řešeny zásuvkami jednonásobnými, které se dají dle potřeby zdvojovat, ztrojovat atd. pomocí rámečků. Zásuvky jsou v provedení tzv. polozapuštěném. Krytí zásuvek bude IP20.Jiné krytí viz samostatné PD. Výšky jednotlivých zásuvek jsou v PD označeny. Veškeré zásuvkové obvody budou napájeny přes proudové chrániče RCD. Přednostně doporučuji provést zásuvky v barvě bílé shodně s vypínači v typu  od stejného výrobce.

Napájecí vedení a jejich jištění v rozváděčích

RE – elektroměrový rozváděč

Nový rozváděč oceloplechový v provedení do zdi, v IP44(54)//20, dělený na část elektroměrovou – plombovatelnou. Minimální rozměry 1000 x 1200 x 250 mm (v x š x h)

Provedený dle ČSN 61439-1,2,3,4,5,6 a jejich ed.3, direktiva fa ČE Distribuce + obr. Schéma č. 5

RE bude obsahovat  a zajistí :

- Napojení přívodu z HDS + FeZn 30x4 uzemnění

- Elektroměrové místo ELM1+2 dle direktiv ČEZ

- Místo pro MTR měřící Tr pro nepřímé měření (MTV 1 + 2)

- Zkratovou svorkovnici ZS1+2

- Hlavní jistič před el.měrem  FA01 90A/3/B + FA02 150A/3/B

- Prostor  a svorkovnice pro odvodní vedení

- PD DPS D.1.2.5 - 01

- MET hlavní uzemňovací svorku

R1NP – rozváděč 1NP

Ocelovoplechová rozvodnice v provedení do zdi v provedení EI30S, IP54/20. Minimální rozměry 2000 x 1000 x 150 mm (v x š x h).  R1NP bude minimálně obsahovat a zajistí :

- Přívodní svorkovnici pro přívod z RE a odvod do R2NP

- Hlavní vypínač HJ rozváděče

- Svodič přepětí SPD 1+2

- Napájení a jištění pro technologie RSTV, VZT, sauna, RKZS

- Napájení a jištění pro zásuvkové rozvody

- Napájení a jištění pro světelné obvody

- Jiné potřebné rozvody pro technologii tělocvičny

- Rezervy dle PD

- Zabezpečí doplňkovou ochranu pospojováním SEBT

- PD DPS D.1.2.5 - 03

R2NP – rozváděč 2NP

Ocelovoplechová rozvodnice v provedení do zdi v provedení EI30S, IP54/20. Minimální rozměry 2000 x 1000 x 150 mm (v x š x h).  R2NP bude minimálně obsahovat a zajistí :

- Hlavní vypínač HJ rozváděče

- Svodič přepětí SPD 1+2

- Napájení a jištění pro technologie RCK, VZT,

- Napájení a jištění pro zásuvkové rozvody

- Napájení a jištění pro světelné obvody

- Jiné potřebné rozvody

- Rezervy dle PD

- Zabezpečí doplňkovou ochranu pospojováním SEBT

- PD DPS D.1.2.5 - 04

RCK – rozváděč cvičné kuchyně

Oceloplastová rozvodnice v provedení do výklenku, IP 30/20 .  Minimální rozměry 643 x 362 x 95 mm (v x š x h).  RCK bude minimálně obsahovat a zajistí :

- Hlavní vypínač rozváděče

- Svodič přepětí SPD 2 a jeho předjištění

- Napájení a jištění pro technologii kuchyně (sporáky, myčka, trouby, VZT, aj.)

- Napájení a jištění pro zásuvkové obvody

- Jiné potřebné rozvody

- Zabezpečí doplňkovou ochranu pospojováním SEBT

- PD DPS D.1.2.5 - 12

RSTV – rozváděč světelný tělocvičny

Oceloplechová rozvodnice v provedení do výklenku, EI30S IP 54/20 .  Minimální rozměry 2000 x 1000 x 150 mm (v x š x h).  RSTV bude minimálně obsahovat a zajistí :

- Hlavní vypínač rozváděče

- Svodič přepětí SPD 2 a jeho předjištění

- ŘS a rozšiřující moduly RDO 12

- Napájení a jištění pro technologii ŘS

- Napájení a jištění pro světelné obvody

- Jiné potřebné rozvody

- Zabezpečí doplňkovou ochranu pospojováním SEBT

- PD DPS D.1.2.5 – 05

REPS – rozváděč požární signalizace

Plastová rozvodnice v provedení na zeď, IP65/20 .  Minimální rozměry 310 x 246 x 148 mm (v x š x h).  REPS bude minimálně obsahovat a zajistí :

- Komunikátor GSM-DIN3 je univerzálním GSM zařízením pro snadné ovládání libo-volných spotřebičů prostřednictvím běžného mobilního telefonu.

Komunikátor obsahuje dva výkonové výstupy se zatížením kontaktů do 230V/5A.

Dálkově je pak možné pomocí SMS zpráv nebo pouhým prozvoněním (bezplatně) měnit jejich stav, popřípadě využít funkci časovače a termostatu s připojením externího teplotního čidla.

Komunikátor GSM-DIN3 je navíc vybaven dvěma univerzálními vstupy, na které lze připojit kontakt libovolného čidla.

Na mobilní telefon pak obdržíte informační SMS zprávu nebo volání v případě aktivace těchto vstupů.

- Napáječ 230V AC/12V DC/2A do zásuvky

- Zásuvku v provedení na DIN lištu

- Svorkovnice pro napojení EPS čidel

- Dle potřeby externí anténu pro GSM modul

- PD DPS D.1.2.5 – 06

Čidla EPS1 + EPS2 - specifikace

Výrobek slouží k detekci požárního nebezpečí v interiéru obytných nebo komerčních budov. Detektor je vhodný i pro instalaci v autokaravanech nebo mobilních domech. Není určen pro instalaci do průmyslového prostředí. Vznik nebezpečí detektor opticky indikuje zabudovanou signálkou a akustickým signálem. Detektor může být napájen z extérního zdroje 12 V DC nebo z ústředny poplachového systému a poskytuje výstupy ALARM a TMP. Pokud je detektor provozován s vloženými bateriemi (3x 1,5 V AA), pracuje v případě ztráty externího napájecího napětí 12 V DC dále jako autonomní. Výrobek obsahuje dva samostatné detektory – optický detektor kouře a teplotní detektor. Optický detektor kouře pracuje na principu rozptýleného světla. Je velmi citlivý na větší částice, které jsou v hustých dýmech. Méně citlivý je na malé částice vznikající hořením kapalin, jako je například alkohol. Proto je vestavěn i detektor teplot, který má sice pomalejší reakci, ale na požár vyvíjející rychle teplo s malým množstvím kouře tento detektor reaguje podstatně lépe. Instalaci požárních detektorů by měl provádět školený technik s platným certifikátem výrobce. Čidlo EPS má releový výstup. Rozvod EPS bude proveden vodiči typu PRAFlaDur.

RHFVE – hlavní rozváděč hybridní fotovaltaiky

Oceloplechová rozvodnice  v provedení na zeď. Bude dodána dodavatelem FVE – bude upřesněno výběrem zhotovitele FVE.

Specifikace FVE

- Instalovaný výkon FVE 19 kWp, tj. 38ks FV panelů – 1ks 500 Wp, technologie TopCon nebo ABC nebo HJT

- Hybridní asymetrický fotovoltaický střídač o jmenovitým výkonu 20kW s MPPT sledovači umožňujícími připojit řetězce FV modulů o napětí až 1100V s min 4mi samostatnými MPPT sledovači max výkonu v provedení IP66

- FV systém bude umožňovat akumulaci přebytků energie do bateriového uložiště, které bude napojeno přes střídač na AC elektrické rozvody v objektu. Bateriové uložiště bude tvořeno NN moduly s DC-DC konvertory, dekompresním ventilem a integrovanou hasící patronou. Kapacita bateriového uložiště bude min 40 kWh.

Soustava TN-C a TN – S

Veškeré jističe budou mít vypínací schopnost 6kA+10kA a dle potřeby charakteristiku B,C,D. Rozváděče budou splňovat podmínky ČSN 61439-1,2,3,4,5,6 a jejich ed.3. Výbava bude přednostně od jednoho výrobce.

Na základě výpočtu zkratových poměrů, impedance a selektivity vedení se použijí vodiče potřebných průměrů. Vodiče budou v provedení CYKY a budou vedeny přednostně pod omítkou, či v dutinách stropů a podlah. Rozdělení soustavy TN-C na TN-S bude provedeno v R1NP a R2NP  rozváděči za svodičem přepětí .

Ostatní elektroinstalace

Spotřebiče s vidlicí budou napojeny do zásuvek na dané napětí. Jednotlivé technologie  se napojí dle pokynů výrobce.

Elektrické varné desky (sporáky), budou napojené přes svorkovnici s krytem s odlehčovací sponou pohyblivým vodičem 3Cx2,5 např. CYSY.

Požadavek TOTAL STOP

Podle požární zprávy budou v ČM 107 tělocvična (sportovní plocha)  veškeré napájecí vodiče v provedení s funkčností kabelové trasy B2ca s1 d1 a1 (PRAFlaDur)

Funkci TOTAL STOP pro NN rozvod plní hlavní jističe před elektroměrem a to jistič FA01 a FA02. Rozváděč RE bude řádně označen bezpečnostními tabulkami dle požadavků požární zprávy.

Vedle rozváděče RE bude ve zdi umístěné tlačítko TOTAL STOP FVE, které bude odpínat FVE. Propojení bude provedeno vodičem typu PRAFlaDur.

SS – systém signalizační, el.zařízení přivolání pomoci v nouzi

Rozmístění komponentů viz PD D.1.2.5 – 10 technologie 1NP

Pro vyvolání poplachu slouží šňůrové nebo stiskací tlačítko FAP 3002-modul D a E. Kontrolní modul FEH 2001 modul B detekuje změnu odporu v kontrolní smyčce mezi svorkami 1, 2. (Zakončovací rezistor 1 kOhm je součástí dodávky kontrolního modulu a doporučuje se jej připojit na svorky nejvzdálenějšího signálního tlačítka na konci smyčky. Tím je trvale kontrolována neporušenost kontrolní smyčky – při jejím přerušení nebo zkratování by se aktivoval alarm). Počet tlačítek v jedné kontrolní smyčce není omezen. (Pokud je v tlačítkách aktivována adresná funkce, bliká uklidňovací LED pouze na tlačítku, které bylo aktivováno; v opačném případě blikají LED na všech tlačítkách zapojených do téže kontrolní smyčky – toto se uplatní pouze při použití více nouzových tlačítek v jednom okruhu). Funkce: Stiskem nouzového signálního tlačítka nebo zatažením za šnůru (D,E )dojde k aktivaci kontrolního modulu FEH 2001modul B. Začne blikat LED zabudovaná v jeho resetovacím tlačítku. LED signálního tlačítka FAP 2001 modul C. Na modulu D(E) se rozsvítí (tzv. uklidňovací světlo) - informuje o tom, že nouzové volání bylo zaregistrováno a pomoc je na cestě. Na modulu B (před dveřmi na chodbě) se aktivuje opticko- akustický alarm. Osoba, která zaregistruje volání resetovacím tlačítkem modul C, zruší akustickou složku poplachu. Veškerá signalizace se zruší stiskem resetovacího tlačítka na kontrolním modulu FEH 1001 modul C . Doporučené barevné značení prvků: Prvky pro vyvolání alarmu se označují červeně. Prvky pro zrušení alarmu se označují zeleně. Označovací štítky pro tento účel jsou součástí dodávky jednotlivých přístrojů. Propojení: Všechny prvky se propojují nestíněnými vodiči, např. J-Y(St)Y. Max. délka kontrolní smyčky (mezi svorkami 1 a 2 kontrolního modulu) je 90 m při použití vodiče J-Y(St)Y ... ×2×0.6, resp. 160 m pro vodič J-Y(St)Y ...×2×0.8. Napájení Modul A FLM 1000, který se přiřadí k modulům B a C.

Demontáž

Demontáž stávající elektroinstalace bude provedená v plném rozsahu.

Ochrana před bleskem, způsob provedení s uvedením místních uzemňovacích podmínek

Dle vyhlášky 268/2009 §36/2 je  proveden výpočet řízení rizika a na základě tohoto výpočtu je stanovená LPS III

Vnitřní  systém ochrany LPS

V rozváděči R1NP a R2NP bude instalován svodič přepětí SPD 1+2. V ostatních podružných rozváděčích bude instalován svodič přepětí SPD 2 s daným před jištěním.

Ochrana SPD 3 pak bude instalována v jednotlivých zásuvkách dle potřeby – viz PD .

Uzemnění řeší ČSN 33200-5-54 ed3 – do rozváděče RE bude na sběrnici MET dovedeno uzemnění.

Vnější systém ochrany LPS

Hlavní cíle ochrany před bleskem pro daný objekt :

- Zajištění protipožárního zabezpečení objektu před přímým úderem blesku

- Svedení bleskového proudu do uzemňovací soustavy

- Ochrana osob nacházejících se uvnitř objektu před vlivy přímých úderů blesku do objektu

a/ Zdůvodnění a popis použitého jímacího zařízení

Na základě výpočtu řízení rizika byl stanoven, jako nejvhodnější ochranná opatření stavby , vnější systém ochrany stavby LPS III. Střecha je sedlová se sklonem 11° na střeše hlavní a 3° na střeše kratší.

Objekt má rozměr zhruba 48,96 x 38,15 m maximální výšky 10,8 m, komín 15 m. Objekt je zděný a na střeše nosná Fe konstrukce, ocelové příhradové vazníky doplněná o dřevěné vaznice. Dole trapézový plech + 2x3 cm vata + 2x10 cm polystyrén + textilie a na vrchní straně střechy krycí folie typu Broof t3.

Výpočet dostatečné vzdálenosti pro vzduch je s – 27 cm pro vzduch.

Z výše uvedených skutečností bude proveden oddálený LPS pomocí vysokonapěťových vodičů HVI light plus. Třída LPS je LPS III, poloměr valící se koule r = 45m. viz PD H D.1.2.5 - 14

Na základě provedené valivé koule, bude na objektu instalovány 7 kusů jímačů J1,2,3,4,5,8,9 o celkové délce (včetně podpůrné trubky) 2,3 m + 2kusy jímačů J6,7 o celkové délce (včetně podpůrné trubky) 3,4 m + 1 kus jímače J10 o celkové délce (včetně podpůrné trubky) 4,9 m.

Jímače J1,2,3,4,5,8,9,10 jsou v provedení tzv SET, tj s dodávkou stojanů, které mají možnost vyrovnání sklonu 11° střechy.

Jímače J6,7 budou ukotveny na hraně komínu pomocí držáků v provedení na zeď. U všech jímačů a napojení na vedení HVI je nutno dodržet vzdálenost s – oblast koncovky.

b/ Popis provedení svodů včetně vodivého spojení na uzemnění

Po střeše bude vedeni HVI vodiče uchyceno na betonových podstavcích FB pro ploché střechy, které budou vybaveny úchyty pro vodič HVI. Úchyty budou instalované co 1m dle ČSN. Svody z jímačů J6,7 budou uchycené úchyty LH – na zeď. Svody ze střechy k zemi k uzemnění budou v provedení tzv. skryté svody pod omítkou.

Dole u země bude HVI vodič napojen na propojovací prvek a přes připojovací svorku pro uzemňovací bod (měřící sv.) se napojí na zaváděcí tyč FeZn. Současně se svod označí popisným štítkem s číslem svodu dle PD.

c/ Popis a provedení uzemnění

Je navržen zemnič typu A. Uzemnění se uloží do výkopu a bude zhotoveno pomocí normovaného pásku FeZn 30x4, který bude, dle potřeby, posílen o zemnící desky typu ZD01 a zemnící tyč 1,5m. Toto uzemnění se napojí na uzemnění hromosvodu a veškeré zemní náhodné či jiné zemniče, které budou při výkopových pracích objeveny. Uzemnění řeší ČSN 33200-5-54 ed3 a ČSN EN 62305-3 ed.2 dle těchto norem budou použity páskové zemniče doplněné o drátové či deskové. Zemní odpor bude dle ČSN EN 62305-3 ed.2 čl.5.4.1  jeli to možno, nižší 10 Ohm (5 Ohm).

d/ Popis použitých materiálů a jejich dimenzování

Veškeré materiály budou provedeny z oceli pozinkované v ohni viz příloha ČSN 332000-5-54 ed.2 příloha ZA.3. Tuhý pásek minimální průřez 50mm2 tloušťky 2,5mm. Tuhý drát minimální průřez 50mm2. Tuhá deska 500x500mm a 3mm min. tloušťka. Pozinkovaná trubka-zemnící tyč průměr 25mm a 2mm min. tloušťka stěny. Jímače HVI light plus sestavené z podpůrné trubky d-40mm s venkovním připojením vodiče  HVI přes připojovací prvek a jímačem . Podpůrná trubka bude na konstrukci střechy řádně upevněna pomocí držáků dle pokynů výrobce.

Vodič HVI light plus (na kabelovém bubnu), barva šedá
Vodič HVI light plus
svod vodičem s vysokonapěťovou izolací pro
dodržení dostatečné vzdálenosti vůči
vodivým částem podle ČSN EN 62305-3
ekvivalent dostatečné vzdálenosti s =< 60 cm (pro vzduch)
nebo s =< 120 cm (pevný nevodivý materiál).
odolnost proti povětrnostním vlivům a UV záření
Materiál vodiče: Cu
Materiál izolace: PE
Materiál pláště: PE
Barva vodiče: šedá ●
Průměr vodiče: 21 mm
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Obj. č.: 819600
nebo rovnocenný.

Pod střechou se umístí ekvipotenciální svorka PA pro pospojování. K této sv se přivede z R2NP rozváděče elektro objektu vodič 6CYzž. Provedení viz PD D.1.2.5 - 14

e/ Napojení různých kovových dílů nebo konstrukcí střechy k jímací soustavě, použití náhodných svodů

Izolovaná soustava.

f/ Zdůvodnění typů bleskosvodů a rozmístění jímací soustavy

Viz ad. bod a

g/ Napojení na uzemňovací soustavu a popis zvolených materiálů

Napojení bude provedeno přes měřící svorkovnice, které budou očíslovány. Veškeré materiály budou provedeny z oceli pozinkované v ohni viz příloha ČSN 332000-5-54 ed.3 příloha ZA.3. Veškeré spoje v zemi budou chráněny proti korozi ČSN EN 62305-3 ed.2.

h/ Schéma napojení jímačů na uzemňovací soustavu

PD –H D.1.2.5 - 14 kontrola doteku valivé koule a ochranného úhlu.

i/ Propojení zemničů, dispoziční výkresy jímačů na střechách a návrh detailů

PD – H D.1.2.5 - 14 + požadavky ČSN

j/ Propojení kovových konstrukcí objektu

Izolovaná soustava

k/ Půdorys zastřešení s vyznačením všech podstatných součástí/ jímačů, spojení, svodů, zemničů apod./ a součástí připojených na bleskosvod

PD – H D.1.2.5 - 14

- Vlastní montážní práce /silnoproud, slaboproud/

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Všechny montážní práce je nutno provádět dle platných vyhlášek a norem ČSN. Při práci na zařízení pod napětím, nebo v jeho blízkosti je nutno postupovat dle pokynů ČSN EN 50110-1 ed.3/Z, + 50110-2 ed.3. Pro kolaudaci je třeba provést výchozí revizi elektrického zařízení dle ČSN 332000-6 ed.2/Z.

Ochrana zdraví a bezpečnost při práci

Při montáži a provozování zařízení nutno dodržovat základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce podle vyhlášky č. 48/82 Sb.ve znění pozdějších přepisů ( zákona č.324/1990 Sb., č.207/1997 Sb. a č.352/2000 Sb.).

Obsluhu a práci na elektrickém zařízení je nutno provádět dle bezpečnostních předpisů ČSN 34 31 00.

Na provedené elektroinstalace musí být před uvedením do provozu provedena výchozí revize dle ČSN 33 2000-6 ed.2/Z  doložená revizní zprávou dle ČSN 33 15 00

Elektrické zařízení mohou obsluhovat  pracovníci poučení ve smyslu vyhlášky č.194/2022 Sb.o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění předpisu č.250/2021 Sb., a v souladu s vypracovanými provozními předpisy. V součinnosti s vyhl. 190/2022 Sb. Vyhrazené technické elektrické zařízení a požadavky na zajištění jejich bezpečnosti. Údržbou a opravami elektrického zařízení mohou být pověřováni pracovníci alespoň znalí.

#### Seznam norem

ČSN EN tříd 332000-…platné + jejich editace + jejich změny Z

ČSN EN tříd 34……platné + jejich editace + jejich změny Z

ČSN EN tříd 36……platné + jejich editace + jejich změny Z

ČSN EN tříd 37……platné + jejich editace + jejich změny Z

ČSN EN tříd 38……platné + jejich editace + jejich změny Z

Veškeré ČSN poskytuje online fa agentura-čas, Česká agentura pro standartizaci, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1

www.csnonline@agentura-cas.cz

#### Hlavní související právní předpisy

Veškeré zákony a vyhlášky jsou k dispozici v platném znění na Ministerstvu vnitra české republiky

www.mvcr.cz

Uvedené zákony ,vyhlášky a nařízení jsou platné v celém svém rozsahu , včetně změn a doplňků vydaných k těmto právním předpisům.

TECHNICKÉ PODMÍNKY STAVBY

Součástí technických podmínek je i popis v části technická zpráva.

- Bourací práce  (demolice, demontáže)

Všeobecně

- Jedná se o bourání, demolice a demontáže nevyhovující stávající elektroinstalace, jako příprava pro instalaci novou.

- V ceně bouracích prací musí být obsaženo vlastní bourání , manipulace s materiálem , odvoz materiálu do vzdálenosti  cca 10 km na skládku a poplatek  za uložení na skládce.

- Před započetím bouracích prací a demontáží musí být dodavatelem zhotoven technologický postup bourání tak, aby v průběhu prací nedošlo k nekontrolovatelnému porušení stability objektu, nebo jeho části , případně okolních či navazujících objektů.

- Současně musí být odpojeny rozvodné sítě, kanalizace, plyn, případně i jiná obdobná zařízení tak, aby se nedaly použít.

- V podstatě je nutné dodržovat vyhlášku č. 324/1990 Sb o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, zejména par. 62 až 70 a případné dodatky k této vyhlášce.

Vybouraný materiál nelze skladovat uvnitř budovy na jednotlivých patrech a musí být průběžně ihned odstraňován mimo budovu.

Upozornění : Případné označené typy /nebo výrobce/v PD slouží jen jako typový příklad!

Jističe

Budou přednostně od jednoho výrobce včetně výbavy NN  rozváděčů. Vypínací schopnost 6kA a 10kA charakteristiky B,C,D dle PD.

Jističe typu RCD-proudové chrániče budou v provedení typu A – tzn.detekují střídavý reziduální proud i pulsující stejnosměrný reziduální proud.

Svodiče přepětí

Ochrana proti přepětí /vnitřní ochrana/ bude provedená v plném rozsahu.

SPD typ 1+2 umístěný vždy na přívodu za hlavním jističem daného rozváděče– kombinovaný svodič přepětí pro instalaci do rozvodů NN na rozhraní zón LPZ1 – LPZ2 a vyšších. Přepěťová ochrana typ SPD 3 pro instalaci do rozvodů bude instalována v jednotlivých zásuvkových obvodech v zásuvkách 230V/16A AC vždy v první zásuvce daného chráněného obvodu.

Spínače

Spínač jednopólový 16A, 230V, barva bílá, v zapuštěném provedení

Spínač sériový 16A, 230V, barva bílá, v zapuštěném provedení

Spínač střídavý 16A, 230V barva bílá, v zapuštěném provedení

Spínač žaluziový 16A, 230V barva bílá, v zapuštěném provedení

Všechny spínače budou mít možnost integrace do společných rámečků.

Spínač jednopólový 16A, 230V, barva bílá, v zapuštěném provedení, krytí IP44

Spínač sériový 16A, 230V, barva bílá, v zapuštěném provedení, krytí IP44

Spínač střídavý 16A, 230V barva bílá, v zapuštěném provedení, krytí IP44

Spínač křížový 16A, 230V barva bílá, v zapuštěném provedení, krytí IP44

Kabel celoplastový s Cu jádry 3x185+95 (95,35,25,10) pevně uložený včetně ukončení, jehož součástí je dodávka smršťovacího materiálu a úprava kabelových žil, s požární odolností dle požární zprávy a atestem

Kabel celoplastový s Cu jádry 5Cx2,5(4,6) pevně uložený včetně ukončení, jehož součástí je dodávka smršťovacího materiálu a úprava kabelových žil, s požární odolností dle požární zprávy a atestem

Kabel celoplastový s Cu jádry 5Cx1,5 pevně uložený včetně ukončení, jehož součástí je dodávka smršťovacího materiálu a úprava kabelových žil, s požární odolností a atestem dle požární zprávy

Kabel celoplastový s Cu jádry 3Cx1,5/2,5/ pevně uložený včetně ukončení, jehož součástí je dodávka smršťovacího materiálu a úprava kabelových žil

Kabel celoplastový s Cu jádry 3Ax1,5 pevně uložený včetně ukončení, jehož součástí je dodávka smršťovacího materiálu a úprava kabelových žil

Slaboproudé vodiče s CU jádry a páry dle potřeby, typu SYKFY, J-Y(St)Y, UTP cat 6a,

Elektroinstalační plastová lišta vč. Víka typ 100/40, 40/20, 18/18

- dodávka a montáž plastové lišty uvedené velikosti, značení její trasy

Elektroinstalační pevné hrdlované trubky typu Isofix s upevňovacím materiálem d-dle potřeby Pg16,21,29aj.

- Silový vodič ,zelenožlutý (např. CY, CYA)

- konstrukce - měděné jádro lanované , izolace z PVC

- dodávka vodiče, odřezání potřebné délky, provedení ochranného pospojování snímačů a

Silový vodič lanovaný, zelenožlutý 2,5 ,4 ,6mm2

Silový vodič lanovaný, zelenožlutý 35, 25, 16, 10mm2

Kabel gumový typu H07RN-F(CGTG) s Cu jádry 5(3x)x1,5(2,5, 6, 10) pevně uložený včetně ukončení, jehož součástí je dodávka smršťovacího materiálu a úprava kabelových žil

Elektroinstalační krabice včetně svorkovnice v provedení pod omítku

Elektroinstalační krabice včetně svorkovnice v provedení do sádrokartonu

Elektroinstalační krabice včetně svorkovnice v provedení na povrch

Osvětlení

Osvětlení musí splňovat požadavky ČSN na osvětlenost jednotlivých místností. Nutno respektovat světelný PD a jeho výpočty.

Revizní práce

Po ukončení elektroinstalačních prací je nutné provést výchozí revizi elektro zařízení dle ČSN 332000-6.

Provedení revize a uvedení zařízení elektroinstalace do provozu.

Jednotlivé systémy - zaškolení obsluhy

Vypracoval říjen 2025                            Zdeněk Frýdl