Elektronické komunikace (slaboproud)

D.1.2.6

TECHNICKÁ

ZPRÁVA

+ technické podmínky

Název stavby  : ZŠ MAŘÁDKOVA – HALA - REKONSTRUKCE,

k.ú. OPAVA – PŘEDMĚSTÍ, parc.č. 45/4

Investor         : Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava

-----------------  Zdeněk Frýdl , 793 93 Brantice 339, mobil 774 884 115 -----------------

frydl.z@seznam.cz

Spolkový člen ČES – Český elektrotechnický svaz /ev.č.B 1154/

Provozní údaje pro jednotlivé prostory

Vnější vlivy dle ČSN 332000 – 5 – 51ed.3

PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

1. Složení komise :

Předseda :

Členové  :

2. Název objektu/stavby/ : Objekt sportovní haly ZŠ Mařádkova, Opava

3. Podklady použité pro vypracování protokolu :

Stavební a technologické dispozice, platné normy ČSN 332000-5-51ed.3

4. Popis objektu :

Všechny prostory jsou zděné, či ze sádrokartónu  bez hořlavých hmot. Střecha z dřevěných trámů. Na střeše plechová krytina, 26cm izolace polystyrén a vně folie Broof t3..

5. Rozhodnutí :

a/

Prostředí je určeno a zařazeno dle ČSN 332000-5-51ed.3, tabulka ZA1, jako normální se zpřísňujícími požadavky ČSN 332000-7-701ed.2 – vnitřní prostory, sprchy, koupelna. Tam, kde se pohybují invalidé BA3. Zpřísňující požadavky pro sauny ČSN 332000-7-703 ed.2

ČM 101,102,103,,106,107,109,110,111,112,,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,135

201,202,203,204,205,206,207,208,210,211,212,213,214,215,216

AA5, AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1,

AR1,BA1,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1

b/Prostředí je určeno a zařazeno dle ČSN 332000-5-51ed.3, tabulka ZA1, jako venkovní prostory (venek) ČM100

AA7,AB7,AC1,AD2,AE3,AF2,AG1,AH1,AK1,AM1,AN1,AQ1,AP1,AR2,

AS2,BA1,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1

c//Prostředí je určeno a zařazeno dle ČSN 332000-5-51ed.3, tabulka ZA1, jako normální

se zpřísňujícími požadavky pro technické místnosti ČM 134, 104, 105

AA5, AB4,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1,

AR1,BA1,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1

28.6.2025                                                 podpis

Předmět projektu a jeho podklady

Předmětem této PD je elektroinstalace slaboproudu v rozsahu níže uvedeném. Tj. rozvod SKS, rozvod EPS a rozvod EVS.

Podklady :

Stavební PD objektu od projekční kanceláře Ing, Zdeno Heinz a architektonická kancelář Chvátal

Šetření na místě.

Energetická bilance instalovaného a maximum soudobého příkonu, základní       technické údaje

Viz PD a technická zpráva silnoproud

Napájení přívod					230V AC 50Hz +PE+N

Napájení elektroinstalace slaboproud		240V AC 50Hz+PE+N

12/24V DC SELV, PELV

Ochrana před úrazem el. proudem			dle ČSN 332000-4-41ed.3 automatické

odpojení od zdroje, dle čl.411

EVS – elektronický vstupní systém

Je požadavek tzv. dovolání se v případě zamčených dveří. Dovolání bude do ČM 107 tělocvična, ČM 205 zasedací místnost a do ČM 121 chodba 1NP.

Před hlavním vchodem do objektu bude instalovaná venkovní jednotka EVS. Vnitřní jednotky se nainstalují v ČM 107, 205 a 121. Propojení mezi jednotkami je 2 – vodičové vodičem 2x1 JYTY v el. instalačních trubkách typu Monoflex ve zdi. Řídící jednotka (venkovní) bude napájena z R1NP obvod J29. Přívod bude přiveden do krabice KO100 KA. V krabici se uloží zdroj napájení 230V AC/12V DC/1A, který je dodávkou se systémem. Zdroj DC se napojí na venkovní jednotku a propojí se paralelně vnitřní jednotky. V případě potřeby je možno napojit až 5ks vnitřních jednotek.

EPS – elektronický požární systém

Podle požární zprávy je požadavek na kontrolu prostoru EPS v ČM 105 bateriové uložiště FVE a v ČM 104 kotelna přede dveřmi do ČM 105. Zároveň je požadavek inicializaci hlásit na ředitele ZŠ, na zástupce ZŠ popřípadě k někomu jinému.

Bude zřízená plastová rozvodnice v provedení na zeď, IP65/20 .  Minimální rozměry 310 x 246 x 148 mm (v x š x h).  REPS bude minimálně obsahovat a zajistí :

- Komunikátor GSM-DIN3 je univerzálním GSM zařízením pro snadné ovládání libo-volných spotřebičů prostřednictvím běžného mobilního telefonu.

Komunikátor obsahuje dva výkonové výstupy se zatížením kontaktů do 230V/5A.

Dálkově je pak možné pomocí SMS zpráv nebo pouhým prozvoněním (bezplatně) měnit jejich stav, popřípadě využít funkci časovače a termostatu s připojením externího teplotního čidla.

Komunikátor GSM-DIN3 je navíc vybaven dvěma univerzálními vstupy, na které lze připojit kontakt libovolného čidla.

Na mobilní telefon pak obdržíte informační SMS zprávu nebo volání v případě aktivace těchto vstupů.

- Napáječ 230V AC/12V DC/2A do zásuvky

- Zásuvku v provedení na DIN lištu

- Svorkovnice pro napojení EPS čidel

- Dle potřeby externí anténu pro GSM modul

- PD DPS D.1.2.5 – 06

Čidla EPS1 + EPS2 - specifikace

Výrobek slouží k detekci požárního nebezpečí v interiéru obytných nebo komerčních budov. Detektor je vhodný i pro instalaci v autokaravanech nebo mobilních domech. Není určen pro instalaci do průmyslového prostředí. Vznik nebezpečí detektor opticky indikuje zabudovanou signálkou a akustickým signálem. Detektor může být napájen z extérního zdroje 12 V DC nebo z ústředny poplachového systému a poskytuje výstupy ALARM a TMP. Pokud je detektor provozován s vloženými bateriemi (3x 1,5 V AA), pracuje v případě ztráty externího napájecího napětí 12 V DC dále jako autonomní. Výrobek obsahuje dva samostatné detektory – optický detektor kouře a teplotní detektor. Optický detektor kouře pracuje na principu rozptýleného světla. Je velmi citlivý na větší částice, které jsou v hustých dýmech. Méně citlivý je na malé částice vznikající hořením kapalin, jako je například alkohol. Proto je vestavěn i detektor teplot, který má sice pomalejší reakci, ale na požár vyvíjející rychle teplo s malým množstvím kouře tento detektor reaguje podstatně lépe. Instalaci požárních detektorů by měl provádět školený technik s platným certifikátem výrobce. Čidlo EPS má releový výstup. Rozvod EPS bude proveden vodiči typu PRAFlaDur.

Zákon č. 133/1985 Sb.  	(o požární ochraně)

Vyhl. 499/2006 Sb.  	(Vyhláška o dokumentaci staveb)

Vyhl. 23/2008 		(Podmínky pro navrhování,provádění a užívání stavby z pohledu požární ochrany)

Vyhl. 268/2011		(Změny Vyhl 23/2008)

Vyhl. 246/2001 		(Vyhláška o požární prevenci)

| ČSN 34 2710 | Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace (vydání 10/2011) |
| --- | --- |
| ČSN 73 0875 | Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení. (vydání 5/2011) |
| ČSN EN 54-1 | Elektrická požární signalizace - Část 1: Úvod |
| ČSN EN 54-1 | Elektrická požární signalizace - Část 1: Úvod |
| ČSN EN 54-2 | Elektrická požární signalizace - Část 2: Ústředna |
| ČSN EN 54-3 | Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény |
| ČSN EN 54-4 | Elektrická požární signalizace - Část 4: Napájecí zdroj |
| ČSN EN 54-7 | Elektrická požární signalizace - Část 4: Optickokouřové hlásiče |
| ČSN EN 54-11 | Elektrická požární signalizace - Část 11: Tlačítkové hlásiče |
| ČSN EN 54-13 | Elektrická požární signalizace - Část 13: Posouzení kompatibility komponentů systému |

Normy ke kabeláži

| EN 50 266-1 | definice požární odolnosti kabelu (kategorie –R) |
| --- | --- |
| EN 50 266 | definice požární odolnosti kabelu ve svazku |
| EN 50 267 | definuje obsah halogenových prvků v materiálu izolace |
| EN 61034 | definuje emise kouře (dýmivost) |
| IEC 60331 | definuje celistvost obvodu při požáru (funkční schopnost -V) |

Klasifikace dle reakce na oheň dle CPD 2006/751/EC

Požární normy

| ČSN 73 0802 | Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty |
| --- | --- |
| ČSN 73 0804 | Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty |

Předpisy pro nosné systémy

| VDE 4102-12 | definuje funkční schopnost celého nosného systému (včetně kabelu) |
| --- | --- |
| ZP 27/2008 | zkušební předpis PAVUS pro zkoušky funkční schopnosti. |

Související normy pro projekci SLP systémů

| ČSN EN 50173-1 | Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Všeobecné požadavky |
| --- | --- |

A jiné související platné ČSN a vyhlášky.

Televizní  rozvod TV

Není požadován.

SKS – strukturovaná kabeláž ( datový rozvod)

Pro SKS rozvod bude provedená příprava tzv. vytrubkování el. Instalačními trubkami typu Monoflex ve zdi. Bude instalován hlavní datový rozváděč budovy RAK v ČM P112 kabinet rozhodčích. Datový rozváděč bude proveden v oceloplechovém provedení s prosklenými dveřmi s minimální kapacitou 48portů, CAT 6.

V současné době je datový přívod přiveden do ČM 202 vstupní hala. Tento přívod bude sveden do rozváděče RAK v ČM 112.

Specifikace RAK - datový rozváděč :

- 19" Rack 600x450, skleněné dveře/9U

- 1ks 19" police 1U 350mm performance

- 2ks 19" patch panel 1U, 24xRJ45, CAT6 UTP

- 4ks 19" vyvazovací panel 1U plastový

- 1ks 19" napájecí panel 1U, 6x230V, vypínač, SPD 3

- 2ks switch panel 24x 10/100/1000T + 2x1000X SFP

dle potřeby samořezné konektory RJ45 (MP610)

| POČTY DATOVÝCH ZÁSUVEK SKS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1NP do VZT7 |  |  |  |  | 1 |
| 1NP dat.zás. RJ45/2 |  |  |  |  | 10 |
| 2NP do VZT6, 1Aa,1Ab,8,1 |  |  |  |  | 5 |
| 2NP dat.zás. RJ45/2 |  |  |  |  | 8 |
| celkem |  |  |  |  | 24 |

KS – kamerový systém CCTV

Není požadován.  Pro případnou potřebu do budoucna je v R1NP připraveno napájení J26/KS

EZS – elektronický zabezpečovací systém

Není požadován.  Pro případnou potřebu do budoucna je v R1NP připraveno napájení J28/EZS

SS – systém signalizační, el.zařízení přivolání pomoci v nouzi

Rozmístění komponentů viz PD D.1.2.5 – 10 technologie 1NP

Pro vyvolání poplachu slouží šňůrové nebo stiskací tlačítko FAP 3002-modul D a E. Kontrolní modul FEH 2001 modul B detekuje změnu odporu v kontrolní smyčce mezi svorkami 1, 2. (Zakončovací rezistor 1 kOhm je součástí dodávky kontrolního modulu a doporučuje se jej připojit na svorky nejvzdálenějšího signálního tlačítka na konci smyčky. Tím je trvale kontrolována neporušenost kontrolní smyčky – při jejím přerušení nebo zkratování by se aktivoval alarm). Počet tlačítek v jedné kontrolní smyčce není omezen. (Pokud je v tlačítkách aktivována adresná funkce, bliká uklidňovací LED pouze na tlačítku, které bylo aktivováno; v opačném případě blikají LED na všech tlačítkách zapojených do téže kontrolní smyčky – toto se uplatní pouze při použití více nouzových tlačítek v jednom okruhu). Funkce: Stiskem nouzového signálního tlačítka nebo zatažením za šnůru (D,E )dojde k aktivaci kontrolního modulu FEH 2001modul B. Začne blikat LED zabudovaná v jeho resetovacím tlačítku. LED signálního tlačítka FAP 2001 modul C. Na modulu D(E) se rozsvítí (tzv. uklidňovací světlo) - informuje o tom, že nouzové volání bylo zaregistrováno a pomoc je na cestě. Na modulu B (před dveřmi na chodbě) se aktivuje opticko- akustický alarm. Osoba, která zaregistruje volání resetovacím tlačítkem modul C, zruší akustickou složku poplachu. Veškerá signalizace se zruší stiskem resetovacího tlačítka na kontrolním modulu FEH 1001 modul C . Doporučené barevné značení prvků: Prvky pro vyvolání alarmu se označují červeně. Prvky pro zrušení alarmu se označují zeleně. Označovací štítky pro tento účel jsou součástí dodávky jednotlivých přístrojů. Propojení: Všechny prvky se propojují nestíněnými vodiči, např. J-Y(St)Y. Max. délka kontrolní smyčky (mezi svorkami 1 a 2 kontrolního modulu) je 90 m při použití vodiče J-Y(St)Y ... ×2×0.6, resp. 160 m pro vodič J-Y(St)Y ...×2×0.8. Napájení Modul A FLM 1000, který se přiřadí k modulům B a C.

IS – informační systém (výsledková tabule) +IR informační rozhlas

Tyto a jiné ostatní slaboproudé rozvody budou zajištěny samostatně dle požadavků stavby.

Soustava TN-C a TN – S

Veškeré jističe budou mít vypínací schopnost 6kA+10kA a dle potřeby charakteristiku B,C,D. Rozváděče budou splňovat podmínky ČSN 61439-1,2,3,4,5,6 a jejich ed.3. Výbava bude přednostně od jednoho výrobce.

Na základě výpočtu zkratových poměrů, impedance a selektivity vedení se použijí vodiče potřebných průměrů. Vodiče budou v provedení CYKY a budou vedeny přednostně pod omítkou, či v dutinách stropů a podlah. Rozdělení soustavy TN-C na TN-S bude provedeno v R1NP a R2NP  rozváděči za svodičem přepětí .

- Vlastní montážní práce /silnoproud, slaboproud/

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Všechny montážní práce je nutno provádět dle platných vyhlášek a norem ČSN. Při práci na zařízení pod napětím, nebo v jeho blízkosti je nutno postupovat dle pokynů ČSN EN 50110-1 ed.3/Z, + 50110-2 ed.3. Pro kolaudaci je třeba provést výchozí revizi elektrického zařízení dle ČSN 332000-6 ed.2/Z.

Ochrana zdraví a bezpečnost při práci

Při montáži a provozování zařízení nutno dodržovat základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce podle vyhlášky č. 48/82 Sb.ve znění pozdějších přepisů ( zákona č.324/1990 Sb., č.207/1997 Sb. a č.352/2000 Sb.).

Obsluhu a práci na elektrickém zařízení je nutno provádět dle bezpečnostních předpisů ČSN 34 31 00.

Na provedené elektroinstalace musí být před uvedením do provozu provedena výchozí revize dle ČSN 33 2000-6 ed.2/Z  doložená revizní zprávou dle ČSN 33 15 00

Elektrické zařízení mohou obsluhovat  pracovníci poučení ve smyslu vyhlášky č.194/2022 Sb.o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění předpisu č.250/2021 Sb., a v souladu s vypracovanými provozními předpisy. V součinnosti s vyhl. 190/2022 Sb. Vyhrazené technické elektrické zařízení a požadavky na zajištění jejich bezpečnosti. Údržbou a opravami elektrického zařízení mohou být pověřováni pracovníci alespoň znalí.

#### Seznam norem

ČSN EN tříd 332000-…platné + jejich editace + jejich změny Z

ČSN EN tříd 34……platné + jejich editace + jejich změny Z

ČSN EN tříd 36……platné + jejich editace + jejich změny Z

ČSN EN tříd 37……platné + jejich editace + jejich změny Z

ČSN EN tříd 38……platné + jejich editace + jejich změny Z

Veškeré ČSN poskytuje online fa agentura-čas, Česká agentura pro standartizaci, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1

www.csnonline@agentura-cas.cz

#### Hlavní související právní předpisy

Veškeré zákony a vyhlášky jsou k dispozici v platném znění na Ministerstvu vnitra české republiky

www.mvcr.cz

Uvedené zákony ,vyhlášky a nařízení jsou platné v celém svém rozsahu , včetně změn a doplňků vydaných k těmto právním předpisům.

TECHNICKÉ PODMÍNKY STAVBY

Součástí technických podmínek je i popis v části technická zpráva.

- Bourací práce  (demolice, demontáže)

Všeobecně

- Jedná se o bourání, demolice a demontáže nevyhovující stávající elektroinstalace, jako příprava pro instalaci novou.

- V ceně bouracích prací musí být obsaženo vlastní bourání , manipulace s materiálem , odvoz materiálu do vzdálenosti  cca 10 km na skládku a poplatek  za uložení na skládce.

- Před započetím bouracích prací a demontáží musí být dodavatelem zhotoven technologický postup bourání tak, aby v průběhu prací nedošlo k nekontrolovatelnému porušení stability objektu, nebo jeho části , případně okolních či navazujících objektů.

- Současně musí být odpojeny rozvodné sítě, kanalizace, plyn, případně i jiná obdobná zařízení tak, aby se nedaly použít.

- V podstatě je nutné dodržovat vyhlášku č. 324/1990 Sb o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, zejména par. 62 až 70 a případné dodatky k této vyhlášce.

Vybouraný materiál nelze skladovat uvnitř budovy na jednotlivých patrech a musí být průběžně ihned odstraňován mimo budovu.

Upozornění : Případné označené typy /nebo výrobce/v PD slouží jen jako typový příklad!

Revizní práce

Po ukončení elektroinstalačních prací je nutné provést výchozí revizi elektro zařízení dle ČSN 332000-6.

Provedení revize a uvedení zařízení elektroinstalace do provozu.

Jednotlivé systémy - zaškolení obsluhy

Vypracoval říjen  2025                            Zdeněk Frýdl