### Projekt „MŠ Šrámkova“

### Minimální technické požadavky hardware

### Fotovoltaické panely

| Parametr | Požadavek | Způsob doložení |
| --- | --- | --- |
| Technologie článku | monokrystalický | Data-sheet |
| Účinnost panelu | min. 22 % | Data-sheet |
| Mechanická odolnost vítr (sání) / sníh (tíha) | min. ≥ 2400 Pa / ≥ 5400 Pa | Data-sheet |
| Provedení | glass-glass, full-black | Data-sheet |
| Jmenovitý výkon při STC | min. 480 Wp | Data-sheet |
| Provozní teplota | min. v rozsahu -40 °C až + 85 °C | Data-sheet |
| Záruka na mechanické provedení | min. 20 let | Data-sheet |
| Záruka na výkon | min. 30 let záruka na degradaci výkonu o maximálně 15 % z původní hodnoty | Data-sheet |
| Certifikáty | IEC 61215 a IEC 61730 | Certifikát vydaný subjektem akreditovaným podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013, včetně národních mutací. |

### Bateriové úložiště

| Parametr | Hodnota | Způsob doložení |
| --- | --- | --- |
| Technologie baterií | LFP nebo LTO | Data-sheet |
| Maximální rychlost pro kontinuální nabíjení/vybíjení baterií | min. 1C | Data-sheet |
| Aktivní vyhřívání bateriových článků | ano | Data-sheet |
| Provozní teplota okolí | min. v rozsahu -10 °C až +50 °C | Data-sheet |
| Záruka | 10 let nebo 6000 cyklů (25℃, 0.5C/0.5C, 70%EOL) | Data-sheet |
| Certifikáty | IEC 630056:2020 nebo IEC 62619:2017 nebo IEC 62620:2014 | Certifikát vydaný subjektem akreditovaným podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013, včetně národních mutací. |

### Měniče hybridní napojené na distribuční síť

| Parametr | Hodnota | Způsob doložení |
| --- | --- | --- |
| Euro účinnost | min. 97 % | Data-sheet |
| Typologie | transformátorový | Data-sheet |
| Provozní teplota okolí | min. v rozsahu -35 °C až +60 °C | Data-sheet |
| Krytí | min. IP65 | Data-sheet |
| Záruka | min. 10 let na bezodkladnou výměnu nebo náhradu | Data-sheet |
| Certifikáty | IEC 61727 nebo IEC 62116 nebo EN 50549-1/EN50549-2 | Certifikát vydaný subjektem akreditovaným podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013, včetně národních mutací. |
| Certifikáty | soulad s Pravidly provozování distribuční soustavy umožňující jejich trvalý provoz | Certifikátu vydaný subjektem akreditovaným podle ČSN EN ISO/IEC 17025-2018 nebo protokolem vydaným laboratoří ČEZ distribuce a.s. nebo EG.D., a.s.. |

### Měniče síťové napojené na distribuční síť

| Parametr | Hodnota | Způsob doložení |
| --- | --- | --- |
| Euro účinnost | min. 97 % | Data-sheet |
| Typologie | beztransformátorový | Data-sheet |
| Provozní teplota okolí | min. v rozsahu -35 °C až +60 °C | Data-sheet |
| Krytí | min. IP65 | Data-sheet |
| Garantovaná kompatibilita s výkonovými optimizéry | ano | Data-sheet |
| Záruka | min. 10 let na bezodkladnou výměnu nebo náhradu | Data-sheet |
| Certifikáty | IEC 61727 nebo IEC 62116 nebo EN 50549-1/EN50549-2 | Certifikát vydaný subjektem akreditovaným podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013, včetně národních mutací. |
| Certifikáty | soulad s Pravidly provozování distribuční soustavy umožňující jejich trvalý provoz | Certifikátu vydaný subjektem akreditovaným podle ČSN EN ISO/IEC 17025-2018 nebo protokolem vydaným laboratoří ČEZ distribuce a.s. nebo EG.D., a.s.. |

Výkonové optimizéry

| Parametr | Hodnota | Způsob doložení |
| --- | --- | --- |
| Účinnost | min. 97 % | Data-sheet |
| Provozní teplota okolí | min. v rozsahu -35 °C až +60 °C | Data-sheet |
| Krytí | min. IP68 | Data-sheet |
| Jmenovité vstupní napětí při pohotovostním režimu | max 1 V | Data-sheet |
| Garantovaná kompatibilita se síťovými měniči | ano | Data-sheet |
| Záruka | min. 15 let na bezodkladnou výměnu nebo náhradu | Data-sheet |
| Certifikáty | IEC 61000 a IEC 62109 | Certifikát vydaný subjektem akreditovaným podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013, včetně národních mutací. |

### MC4 konektory

| Parametr | Hodnota | Způsob doložení |
| --- | --- | --- |
| Kompatibilita MC4 konektory panelů a technologií pro zajištění bezpečného napětí na DC vedení | ano | Data-sheet |
| Kryty MC4 konektorů | Teplotní odolnost minimálně 900 °C a životnost minimálně 15 let | Data-sheet |
| Certifikát MC4 konektorů | IEC 62852 | Certifikát vydaný subjektem akreditovaným podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013, včetně národních mutací. |

Základní popis technického řešení navrženého uchazečem

Uchazeč popíše jím navržené technické řešení v rozsahu definice základních použitých komponent, systému řízení, napojení jednotlivých technologií hardwarově a komunikačně, popis technologie vedení a ochrany kabelových tras, popis opatření pro zvýšení požární bezpečnosti, zabezpečení kybernetické bezpečnosti atd.

(Popis technického řešení)