Projekt

„ZŠ Edvarda beneše“

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

ROZSAH DOKUMENTACE A DODÁVEK

Investor zajistí:

- Smlouva o připojení s ČEZ distribuce a.s.

- Definice minimálního výkonu FVE a minimální kapacity bateriového úložiště

- Požadavky na minimální technické parametry technického řešení hardware a software

- Diagnostika střech – fotodokumentace a sondy

Dokumentace a dodávky ze strany realizační firmy:

- Jednopólové schéma zapojení celého fotovoltaického systému, včetně akumulace

- Dokumentace pro získání kladného stanoviska úřadů k realizaci stavby

- Realizační projektová dokumentace elektro včetně LPS

- Projektová dokumentace záchytných prvků

- PBŘ

- Projektová dokumentace rekonstrukce střešní krytiny

- Položkový rozpočet k jednotlivým projektovým dokumentacím

- Zajištění instalace oprávněnou osobou s příslušnou certifikací

- Instalace FVE včetně bateriového úložiště

- Rekonstrukce střešní krytiny

- Rekonstrukce jímací soustavy

- Výchozí revize FVE

- Revize jímací soustavy

- Instalace software pro monitoring a řízení jednotlivých FVS – možnost napojení na stávající systém centrálního řízení energetiky Města Opavy

- Předání plných a výhradních práv k řídícím komponentám FVS

- Certifikáty a data-sheety pro jednotlivé technologie prokazující splnění shody s požadavky investora

- Návod na FVS, včetně návodů dílčích částí (měnič, monitoring).

- Předávací protokol k FVS

- UTP pro instalované FVS

- Kladné stanovisko statika k realizaci FVS na dotčeném objektu

- Protokol o prvním paralelním připojení

- Prokázání souladu VM s Pravidly provozování distribuční soustavy a umožnění trvalého provozu dle ČEZ Distribuce

POŽADAVKY NA TECHNOLOGIE

- Měniče síťové napojené na distribuční síť

- Vysokonapěťové, beztransformátorové

- Záruka minimálně 10 let

- Umístění střídačů bude projednáno se zadavatelem v průběhu zpracovávání projektové dokumentace

- Provozní teplota okolí minimálně v rozsahu -35 °C až +60 °C

- Krytí minimálně IP65

- Měniče hybridní napojené na distribuční síť

- Hybridní, asymetrické, 3 fazové

- Provozní teplota okolí min. v rozsahu -35 °C až +60 °C

- Krytí minimálně IP65

- Záruka minimálně 10 let

- Kompatibilita se síťovými měniči

- Umístění střídačů bude projednáno se zadavatelem v průběhu zpracovávání projektové dokumentace

- FV panely

- Monokrystalické;

- Provedení full-black; glass-glass

- Jmenovitý výkon minimálně 480 Wp

- Provozní teplota minimálně v rozsahu -40 °C až + 85 °C

- Garance výrobce o degradaci nominální kapacity panelu o maximálně 15 % 
po 30-ti letech provozu;

- Záruka na provedení minimálně 20 let

- Minimální účinnost 22 %

- Zatížení větrem/sněhem minimálně 2 400 Pa/5 400 Pa;

- Návrh a rozložení jednotlivých panelů je v kompetenci dodavatele. Umístění FV panelů však musí být projednáno se zadavatelem v průběhu zpracování projektové dokumentace.

- Bateriové úložiště

- Záruka minimálně 6000 cyklů nebo minimálně 10 let při 90 % DOD;

- Bateriový střídač musí umožňovat řízení nadřazeným systémem

- Články technologie LFP nebo LTO

- Aktivní vyhřívání bateriových článků

- Provozní teplota okolí pro nabíjení/vybíjení min. v rozsahu -10 °C až +50 °C

- Pro návrh bateriového uložiště je nutné uvádět jak nominální hodnotu kapacity akumulátoru, tak jeho reálnou kapacitu.

- IP minimálně 55

- Bateriové moduly budou umístěny do rack-boxů, které obsahují vlastní klimatizační systém a vlastní protipožární systém zhášení baterií.

- Umístění bateriového uložiště musí splňovat požadavky dle PBŘ.

- Rozvaděče

- Rozvaděče AC a DC budou celokovové a budou splňovat požadavky EI30S.

- Výkonové optimizéry

- Zadavatel požaduje pro maximalizaci ekonomického efektu z provozu FVE instalaci optimizérů napojených na jednotlivé fotovoltaické panely.

- Provozní teplota okolí min. v rozsahu -35 °C až +60 °C

- Krytí minimálně IP68

- Jmenovité vstupní napětí při pohotovostním režimu maximálně 1V

- Záruka minimálně 15 let

- MC4 konektory

- Garantovaná kompatibilita mezi MC4 konektory na panelech a výkonových optimizérech

- Kryty s životností minimálně 15 let a teplotní odolností minimálně 900 °C

- Kombinace technologií měničů

- Technologie bude řešeno kombinací síťových měničů umístěných na střeše budovy nebo na jiném vhodném místě v blízkosti fotovoltaických panelů a hybridních měničů s napojenými bateriemi umístěnými v technické místnosti. Je možno zvolit kombinaci AC coupling a nebo napojení AC výstupu ze síťových měničů přímo do vstupu hybridních měničů. Výkon hybridních měničů bude v rozsahu minimálně 100 kW.

KONSTRUKČNÍ POŽADAVKY

- Střecha

- Posouzení střešní konstrukce s umístěním FV panelů musí být doloženo statickým výpočtem.

- Provedení rekonstrukce střešní krytiny a navazující instalace FVE panelů bude provedena v souladu s doporučením studie „Technické posouzení stavby – Posouzení střech budov pro FVE ZŠ Edvarda Beneše“ varianta 1 nebo varianta 2

= dle zpracované studie provést opravu plochy střešní konstrukce nastavením nového SBS pásu s vrchním hrubozrnným posypem tl. 5,2 mm a vyspravení atikových částí. Před montáží nového pásu bude provedena montáž penetrační asfaltové emulze.

= použitý materiál pro novou střešní krytinu minimálně v kvalitě mPVC tloušťky minimálně 1,6 mm s garantovanou životností minimálně 20 let

- Oprava střechy zahrnuje celou střešní plochu jednotlivých budov, na kterých budou instalovány FVE panely. Pokud jsou na kterékoliv z budov instalovány FVE panely, je nutno řešit rekonstrukci střešní krytiny na této dílčí budově na celé ploše střechy.

- Stavební úpravy

- Místnost pro uložení baterií a hybridních měničů musí splňovat požadavky dle PBŘ;

- Stávající omítky musí být vyspraveny. V případě značné degradace omítek, bude stávající omítka odstraněna na zdivo a následně bude nanesena nová omítka, včetně výmalby;

- Stávající podlaha místnosti bude taktéž vyspravena/očištěna..

- Je možno navrhnout řešení technické místnosti formou kontejneru umístěného mimo budovu. Případné umístění kontejneru musí být odsouhlaseno investorem.

- Místnost pro umístění bateriového uložiště

- Místnost musí být zajištěna jako protipožární a musí být provedena dle platných norem PBŘ;

- Dveře do místnosti musí být osazeny a provedeny dle norem PBŘ;

- V rámci instalace bateriového uložiště musí být dodrženy závazné pokyny výrobce baterií.

- Místo technické místnosti uvnitř budovy je možno navrhovat technické řešení pro bateriové úložiště v kontejneru umístěném mimo budovu

- Kabelové rozvody

- Silnoproudá propojení a kabelové rozvody budou propojeny měděnými kabely určenými pro fotovoltaické aplikace;

- Venkovní DC kabely na střeše objektu budou uloženy a svazkovány do kovových žlabů, prostupy střechou budou protipožárně utěsněny. Ostatní kabelové rozvody budou vedeny tak, aby nebyla narušena protipožární bezpečnost stavby;

- Elektroinstalace instalovaná v nebo na hořlavých materiálech musí být provedena a odpovídat požadavkům ČSN 33 2312, ČSN 33 2000-4-482, 
ČSN 37 5245 a dalším souvisejícím normám. Dle ČSN 33 2000-5-52 je nutné dodržet min. odstup slaboproudých vedení od silnoproudých rozvodů.

- U DC vedení bude v souladu s vyhláškou 114/2023 Sb. zajištěno bezpečné napětí do maximálně 120 V při aktivaci bezpečnostního tlačítka.

- Kabelové rozvody budou provedeny tak, aby neztěžovaly nebo neznemožňovaly:

- údržbu, opravy a výměny jednotlivých dílů technologických zařízení FV systému, stávajících el. zařízení a rozvodů;

- pohyb na střeše při servisu jiných zařízení (klimatizací) případně odklízení sněhu.

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

Zadavatel je osoba povinná podle platného Zákona o kybernetické bezpečnosti, proto zajišťuje řízení rizik v dodavatelském řetězci a uplatňuje zásady kybernetické bezpečnosti při zadávání veřejné zakázky

Požadavky v rámci projektu jsou stanoveny takto:

1) Zákon o kybernetické bezpečnosti vyžaduje, aby provozovatelé základních služeb hlásili kybernetické bezpečnostní incidenty do 24 hodin od jejich zjištění Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Tato povinnost se vztahuje i na subjekty v oblasti energetiky, a proto je nutné, aby byly instalovaný FVE systém byl nastaven tak, že bude umožňovat včasné detekování a evidenci incidentů.

2) Data z provozu FVE musí být uložena a zpracovávána v souladu s GDPR a v souladu s požadavky zákona č. 181/2014 Sb., tj. v prostředí, které odpovídá požadavkům na bezpečnost informací dle vyhlášky č. 82/2018 Sb.

3) Přístup k datům z FVE nebudou mít žádné subjekty z Čínské lidové republiky (doporučení NÚKIB vydané formou dokumentu Varování ze dne 3.9.2025).

4) Výrobce FVE měničů musí doložit, že jeho produkty nebyly označeny Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) jako bezpečnostní hrozba. Dodavatel je povinen doložit certifikace kybernetické a informační bezpečnosti dle mezinárodně uznávaných standardů (např. ISO/IEC 27001, ETSI EN 303 645, RED 2014/35/EU).

5) realizační firma se zavazuje umožnit zadavateli možnost provádět nezávislý audit kybernetické bezpečnosti.

6) povinností dodavatele je poskytovat aktualizace a záplaty (patch management)

Seznam certifikátů, které budou doloženy k jednotlivým technologiím

| Technologie | Normy, k nimž budou dodány certifikáty |
| --- | --- |
| Fotovoltaické moduly | IEC 61215, IEC 61730. Certifikáty budou vydány autorizovanou osobou, akreditovanou podle EN ISO/IEC 17065:2012. |
| Elektrické akumulátory | IEC 62619:2017, IEC 63056:2020 nebo IEC 62620:2014. Certifikáty budou vydány autorizovanou osobou, akreditovanou podle EN ISO/IEC 17065:2012. |
| Měniče napojené na distribuční síť | IEC 61727 nebo IEC 62116 nebo EN 50549-1/EN50549-2. Certifikáty budou vydány autorizovanou osobou, akreditovanou podle EN ISO/IEC 17065:2012. |
| Měniče napojené na distribuční síť | Certifikát vydaný subjektem akreditovaným podle ČSN EN ISO/IEC 17025-2018 nebo protokol vydaný laboratoří ČEZ distribuce a.s. nebo EG.D., a.s. |
| MC konektory | IEC 62852. Certifikát vydaný subjektem akreditovaným podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013, včetně národních mutací. |
| Výkonové optimizéry | IEC 61000 a IEC 62109. Certifikáty budou vydány autorizovanou osobou, akreditovanou podle EN ISO/IEC 17065:2012. |

Při instalaci budou použity technologie, u nichž bude dodavatelem garantována níže uvedená záruka.

| Technologie | Minimálně požadovaný technický parametr |
| --- | --- |
| Fotovoltaické moduly | 30 let záruka na pokles na 85 % původního výkonu, garantovaná výrobcem |
| Fotovoltaické moduly | 20 let produktová záruka garantovaná výrobcem |
| Měniče napojené na distribuční síť | Záruka výrobce trvající 10 let na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození |
| Elektrické akumulátory | Záruka s maximálním poklesem na 80 % nominální kapacity po 10 letech provozu |

Při instalaci budou použity technologie dosahující níže uvedenou účinnost

| Technologie | Minimálně požadovaný technický parametr |
| --- | --- |
| Fotovoltaické moduly | Minimální účinnost 22,0 % |
| Měniče napojené na distribuční síť | Minimální účinnost 97,0 % |

ZÁVĚR

Provedení elektroinstalace a použitý materiál bude odpovídat platným ČSN. Provedení elektroinstalace a použitý materiál bude navržen a realizován v souladu s požadavky příslušných platných ČSN, dále příslušných předpisů a směrnic (PPDS, PNE) provozovatele stávající hlavní distribuční soustavy.

Před uvedením do provozu provede dodavatel výchozí revizi a vyhotoví revizní zprávu dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61, která bude součástí předání zařízení 
do trvalého provozu.

Obsah slouží jako podklad pro zhotovení projektové dokumentace pro příslušná řízení dle stavebního zákona. Projektová dokumentace bude vyhotovena dle platných vyhlášek, zákonů a norem.

Zhotovitel se zavazuje a zodpovídá, že FVE bude v době připojení odpovídat všem platným zákonům, normám a vyhláškám.