Projekt „ZŠ Šrámkova“

Minimální technické požadavky - software

Systém monitoringu a řízení komunitní energetiky

Instalovaná elektrárna bude napojena do systému komunitní energetiky Statutárního města Opavy. Pro optimalizaci řízení a provozu instalované FVE a následné napojení na komunitní energetiku je nutno jako součást díla dodat software. Tento software je součástí dodávky celého fotovoltaického systému. Software bude otevřený a umožní budoucí napojení dalších odběrných míst (výroben i nevýroben) při rozšiřování energetického společenství.

Minimální požadavky na hardware

Hardware bude tvořen komunikačními moduly, které jsou napojeny na jednotlivé hybridní měniče. Komunikační moduly odesílají data do cloudového úložiště. Použité komunikační moduly a cloudové úložiště splňují parametry podle platné legislativy evropské směrnice NIS2 a směrnice CER.

Komunikační moduly instalované u jednotlivých hybridních měničů sbírají data z provozu těchto hybridních měničů a zároveň ze síťových měničů napojených na tyto hybridní měniče.

Minimální požadavky na software

Součástí software je uživatelské rozhraní a servisní rozhraní.

Aplikace bude využívat unikátní heslo.

V rámci uživatelského rozhraní budou v jedné společné aplikaci zobrazeny minimálně tato data:

- Informace o názvu výrobny (jméno uživatele), aktuální datum a čas

- Informace o výrobě elektrické energie z výrobny, spotřebě elektrické energie v odběrném místě a množství přetoků dodaných do distribuční sítě za jednotlivé dny, měsíce a roky provozu FVE

- Informace o aktuálním výkonu z fotovoltaických panelů, aktuálním objemu nákupu elektrické energie z distribuční sítě, aktuálním stavu kapacity bateriového úložiště, aktuálním objemu nabíjení nebo vybíjení bateriového úložiště. Aktualizace těchto dat bude probíhat v intervalu minimálně 1 x za 30 vteřin.

- Zobrazení informace o spotových cenách dostupných na portálu OTE v aktuální den provozu FVE a na 1 následující den.

- Zobrazení plánované výroby z fotovoltaických panelů v aktuálním dni a na další den v návaznosti na predikci počasí.

- Zobrazení plánované spotřeby v aktuálním dni a na další den na základě údajů o historii spotřeby za minimálně posledních 7 dnů.

- Informace o aktivaci nízkého tarifu dle HDO

- Informace o stavu dobíjecí stanice pro bateriové nebo hybridní elektromobily, včetně aktuálního dobíjecího příkonu

- Informace o napětí článků v bateriovém úložiště

- Hlášení chybových stavů bateriového úložiště

V rámci uživatelského rozhraní budou přístupné minimálně tyto funkce:

- Nastavení zákazu nebo omezení přetoků do distribuční sítě v případě záporných spotových cen

- Nastavení nabíjení bateriového úložiště za spotové ceny

- Nastavení využití přetoků pro ohřev teplé vody

- Dálkové omezení výkonu PV pole

- Aktivace minimálně 4 samostatné výstupy určené pro aktivaci spotřebičů v objektu v případě generování přetoků při výrobě.

V rámci servisního rozhraní budou přístupné minimálně tyto funkce:

- Aktualizace firmware měniče

- Nastavení maximálního přetoku měniče do distribuční sítě

- Zapnutí/vypnutí časového intervalu dobíjení baterií ze sítě v případě nedostatečné výroby z panelů.

Komunitní energetika – funkce optimalizace sdílení

- Software umožní řízené vybíjení nebo nabíjení baterií u vybrané výrobny v případě dosažení definované hodnoty některého z níže uvedených vybraných parametrů výrobny. Řízené vybíjení do distribuční sítě bude realizováno na základě analýzy dat o aktuálních spotřebách ostatních odběrných míst v energetickém společenství a sdílení bude optimalizováno v minimálně 1-minutových intervalech. Aktivace přetoků do sítě pro účely sdílení bude nastavitelná v případě dosažení požadované úrovně níže uvedených parametrů buď na odběrném místě výrobny nebo na odběrném místě do kterého budou směřovány přetoky v rámci sdílení. Řízení bude zohledňovat nastavený alokační klíč pro jednotlivé odběrné místa napojené do komunitní energetiky.

= Výroba z FVE = dosažení požadovaného výkonu

= Prodej do sítě = dosažení požadovaného objemu přetoků

= Nákup ze sítě = dosažení požadovaného objemu nákupu

= SOC baterie = dosažení požadované hodnoty SOC baterie

= Příkon nabíječky na elektromobil = dosažení požadované hodnoty nabíjení

= Cena spot = dosažení požadované úrovně aktuální spotové ceny nebo

požadované diference spotových cen během 24 hodin

= HDO = dosažení požadované úrovně cen dle HDO

- Software umožní aktivaci provozu spotřebiče (například klimatizace, nabíječka na elektromobil nebo ohřev teplé vody) u vybraného odběrného místa v případě dosažení definované hodnoty některého z vybraných parametrů výrobny:

= Výroba z FVE = dosažení požadovaného výkonu

= Prodej do sítě = dosažení požadovaného objemu přetoků

= SOC baterie = dosažení požadované hodnoty SOC baterie

= Cena spot = dosažení požadované úrovně aktuální spotové ceny

Napojení na stávající systém CŘE

- Software umožní napojení na stávající systém monitoringu energetiky města Opavy – CŘE.

- Funkčnost bude prokázána a protokolárně předána ve spolupráci s dodavatelem CŘE při praktické ukázce všech funkcionalit. Funkčnost bude podepsána všemi třemi stranami.