## Rekapitulace
SÍDLIŠTĚ - KYLEŠOVICE (9/2019) ul. 17. LISTOPADU - Veřejné osvětlení VO k.ú. OPAVA - KYLEŠOVICE
D.1.4 - Technika prostředí staveb Silnoproudá elektroinstalace - Část "Veřejné osvětlení - VO"
ROZPOČET
| REKAPITULACE | Kč
1. | MATERIÁL SILNOPROUD | 0
2. | MONTÁŽ SILNOPROUD | 0
| CELKEM BEZ DPH | 0
| DPH 21% | 0
| CELKEM S DPH | 0

## materiál silno
I.Ceny el. instalačního materiálu (silnoproud)
PČ | Typ | Popis | MJ | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
Materiál
1. | M | CYKY-J 3x1,5 (rozvod ve stožáru pro svítidla VO) | m | 470 |  | 0
2. | M | CYKY-J 12x2,5 (ovládací kabel - propojení rozvaděčů) | m | 480 |  | 0
3. | M | CYKY-J 5x16 (rozvod pro VO v zemi) | m | 2540 |  | 0
4. | M | Drát FeZn, Rd 10, prům.10mm, 0,62kg/m (m) 50mikronů | m | 2300 |  | 0
5. | M | Folie z polyetylenu šíře 330mm (m) | m | 2150 |  | 0
6. | M | Trubka korudovaná 40/32 (prostup pro ovládací kabel) | m | 480 |  | 0
7. | M | Trubka korudovaná 50/41 (prostup do rozvaděčů, rozvody pro osvětlení) | m | 2540 |  | 0
8. | M | Svorka připojovací SP, nerez V2A, Rd 8-10 | ks | 78 |  | 0
9. | M | Svorka křížová SK1 (kulatina - kulatina) 60x60 mm s destičkou, nerez V4A, Rd 8-10/Rd 8-10 | ks | 165 |  | 0
10. | M | Svorka spojovací SS ke spojení kulatiny Fe Zn 10mm2, nerez V2A, Rd 7-8 | ks | 145 |  | 0
11. | M | Plastová dělená chránička průměru 110mm (ochrana stáv. sítí, telecom, aj.) | m | 235 |  | 0
12. | M | Uliční LED svítidlo, 24LED, 500mA, 40W, teplota chromatičnosti světla: teple bílá (W 3000 K) pro osvětlení komunikací, trychtýřovitého tvaru, vyrobené z tlakově lité slitiny hliníku, vysoce odolné, stinítko speciální drážkované pmma-mléčné, krytí optické části IP66, nastavitelný reflektor, nastavitelná pozice výbojky ve svítidle, barva dle vyjádření odboru hlavního architekta města Opavy RAL 6005 | ks | 68 |  | 0
13. | M | Uliční LED svítidlo, 24LED, 700mA, 55W (H60) pro osvětlení komunikací, vyrobeno z tlakově litého hliníku, optický kryt z extra čirého rovného skla, univerzální držák pro instalaci přímo na sloup nebo na výložník prům.60mm. Svítidlo je osazeno nejmodernějšími LED Cree čipy. Teplota chromatičnosti světla: teple bílá (W 3000 K), krytí optické a elektrické části IP 66, odolnost proti nárazu (sklo) IK 10, napájecí napětí 230V, 50Hz, Elektrická třída EU I, rozměry: cca délka 568mm, průměr 462mm, výška 116 mm, hmotnost 8,0 kg, pojistka ve svítidle, barva svítidla: dle vyjádření odboru hlavního architekta města Opavy, závěsná výška 6m nad zemí RAL 7016 | ks | 3 |  | 0
14. | M | Ocelový sloup válcového tvaru-trubkový, celková délka 5m, vetknutý 800mm, dvířka 85x400mm, s osazením pro svítidlo prům.60mm, žárově zinkovaný ponorem + barva dle vyjádření odboru hlavního architekta města Opavy, schválen pro Opavu RAL 6005 | ks | 68 |  | 0
15. | M | Kompletní stožár VO pro vetknutí, délka nad zemí 6,0m, sloup kónického tvaru s kruhovým průřezem, vetknutý 1400mm, s osazením pro svítidlo prům. 60mm, dvířka 85x300mm, žárově zinkovaný ponorem + RAL dle vyjádření odboru havního architekta města Opavy, schválen pro Opavu RAL 7016 | ks | 3 |  | 0
16. | M | Mezikus kónického stožáru pro svítidlo | ks | 3 |  | 0
17. | M | Nový oceloplechový rozvaděč RVO 049E (viz. výkres), rozvaděč je požadován jako oceloplechový se zděnou podezdívkou z bílých vápenopískových cihel, spárovaných, výška soklu 600mm, hloubka 600mm, délka 1200mm s dutinou uprostřed + betonový základ (přesné rozměry soklu dle rozvaděče RVO 049E). Přesné rozměry soklu budou určeny dle skutečného rozměru rozvaděče RVO 049E. Krytí rozvaděče RVO 049E, IP 44/20. Rozměry si určí výrobce rozvaděče podle vlastní úvahy, podle použitých součástek. Rozvaděč opatřit stříškou se sklonem, aby voda stékala dozadu. Budou použity dvoukřídlové dveře. Zavírání je požadováno na zámky HDS + visací zámky (VO). Je požadován několika násobný nátěr antikorozní barvou (zejména spodní část), horní nátěr v barvě šedé pro venkovní prostředí dlouhé životnosti. Propojovací vodiče v rozvaděči budou vedeny v rozvaděčových kanálech, které budou přístupny z čela. Na propoje použít vodiče CYA potřebných průřezů. | ks | 1 |  | 0
18. | M | PVC roura 300/1500 | ks | 71 |  | 0
19. | M | Betonová směs C20/25 pro základové konstrukce (m3) pro ocelové sloupy | m3 | 35 |  | 0
20. | M | Travní semeno 5kg/100m2 | kg | 90 |  | 0
0
Podružný materiál 3% z ceny materiálu
1. |  | 3% z (cena materiálu) |  |  |  | 0
|  | Elektroinstalační materiál celkem bez DPH (silnoproud) |  |  |  | 0

## montáž silno
II. Montážní práce (silnoproud)
PČ | Typ | Popis | MJ | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
Montáž el.inst.materiálu, zemní práce pro VO
1. | K | CYKY-J 3x1,5 (rozvod ve stožáru pro svítidlo VO) | m | 470 |  | 0
2. | K | CYKY-J 12x2,5 (ovládací kabel nový + napojení na stávající) | m | 480 |  | 0
3. | K | CYKY-J 5x16 (rozvod pro VO v zemi) | m | 2540 |  | 0
4. | K | Ukončení vodiču do 2,5mm ve stožáru VO, svítidlech a rozvaděčích RVO | ks | 457 |  | 0
5. | K | Ukončení vodiču do 16mm ve stožárech VO, skříních RVO | ks | 894 |  | 0
6. | K | Drát FeZn, Rd 10, prům.10mm bez podpěr v zemi | m | 2300 |  | 0
7. | K | Folie z polyetylenu šíře 330mm | m | 2150 |  | 0
8. | K | Kabelový prostup z PVC roury do 10,5cm, položení chráničky | m | 3020 |  | 0
9. | K | Svorka připojovací SP | ks | 78 |  | 0
10. | K | Svorka křížová SK1 | ks | 165 |  | 0
11. | K | Svorka křížová SS | ks | 145 |  | 0
12. | K | Kabelový prostup z PVC dělené roury do 10,5cm (pro ochranu stáv. IS) | m | 235 |  | 0
13. | K | Nátěr uzemnění na povrchu 1x vč. žlut./zel. Pásku | ks | 85 |  | 0
14. | K | Nátěr zemního vodiče a spojů | m | 210 |  | 0
15. | K | Montáž uličního LED svítidla, 24LED, 500mA, 40W pro osvětlení komunikací, IP 66 | ks | 68 |  | 0
16. | K | Montáž uličního LED svítidla, 24LED, 700mA, 55W pro osvětlení komunikací, IP 66 | ks | 3 |  | 0
17. | K | Osazení kompletního ocelového sloupu válcového tvaru-trubkový, celková délka 5m, vetknutý 800mm, dvířka 85x400mm, s osazením pro svítidlo prům.60mm | ks | 68 |  | 0
18. | K | Kompletní stožár VO pro vetknutí, délka nad zemí 6,0m, sloup kónického tvaru s kruhovým průřezem, vetknutý 1400mm, s osazením pro svítidlo prům. 60mm, dvířka 85x300mm, žárově zinkovaný ponorem + RAL 7026, schválen pro Opavu | ks | 3 |  | 0
19. | K | Mezikus kónického stožáru pro svítidlo | ks | 3 |  | 0
20. | K | Osazení, zapojení, oživení oceloplechového rozvaděče RVO 049E vč. beton. základu a podezdívky z bílých vápennopískových cihel, spárovaných, výška soklu 600mm, hloubka 600mm, délka 1200mm | ks | 1 |  | 0
21. | K | Pouzdrový základ pro sadový stožár VO | ks | 68 |  | 0
22. | K | Ruční výkop jámy tř.4 pro sadové stožáry do 6m (0,6x0,6x1,0m) | ks | 68 |  | 0
23. | K | Pouzdrový základ pro výložníkový silniční stožár | ks | 3 |  | 0
24. | K | Ruční výkop jámy tř.4 pro výložníkové stožáry do 12m (1,0x1,0x1,6m) | ks | 3 |  | 0
25. | K | Vytyčení kabelové trasy | km | 2.15 |  | 0
26. | K | Kabelová rýha 35x30cm tř.4 (m) - Dlážděný chodník - (část výkopu součástí PD komunikací) | m | 225 |  | 0
27. | K | Zához kabelové rýhy 35x30cm tř.4 (m) - Dlážděný chodník - (část záhozu součástí PD komunikací) | m | 225 |  | 0
28. | K | Kabelová rýha 35x80cm tř.4 (m) - Travnatá plocha | m | 1667 |  | 0
29. | K | Zához kabelové rýhy 35x80cm tř.4 (m) - Travnatá plocha | m | 1667 |  | 0
30. | K | Kabelová rýha 50x110cm tř.4 (m) - Pod komunikaci - Asfalt v PD komunikací | m | 152 |  | 0
31. | K | Zához kabelové rýhy 50x110cm tř.4 (m) - Pod komunikaci - Asfalt v PD komunikací | m | 152 |  | 0
32. | K | Provizorní úprava terénu zemina tř.4 | m2 | 2050 |  | 0
33. | K | Hutnění zeminy a štěrku po vrstvách max. 200 mm | m2 | 2960 |  | 0
34. | K | Odvoz zeminy v kontejnérech (5-7m3) na skládku do vzdálenosti do 10 km | ks | 22 |  | 0
35. | K | Průchod zdí - beton tl. 15cm do rozvaděčů, zdí a stáv. sloupů (ks) | ks | 22 |  | 0
36. | K | Řezání rýh 5x7cm - beton (stáv. základy stožárů, rozvaděčů) Průchodky pro havarijní propoje u stávajícíh základů sloupů VO | m | 45 |  | 0
37. | K | Osetí povrchu trávou (m2) | m2 | 1800 |  | 0
38. | K | Příprava staveniště v lokalitě | h | 48 |  | 0
39. | K | Revize elektro včetně revizní zprávy | h | 64 |  | 0
40. | K | Spolupráce s revizním technikem | h | 16 |  | 0
41. | K | Koordinační činnost s ostatními profesemi | h | 32 |  | 0
42. | K | Komplexní přezkoušení - oživení | h | 24 |  | 0
43. | K | Provoz plošiny (Na demontáž cca 45ks svítidel + sloupů VO, montáži nových 71ks stožárů VO se svítidly) | h | 465 |  | 0
44. | K | Demontáž 45ks svítidel a sloupů VO, vč. rozbourání betonových základů 45ks, demontáž stáv. rozvaděčů RVO 049E vč. rozborání 1ks základů a jiné nespecifikované práce | h | 420 |  | 0
45. | K | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 10 km od místa stavby se složením, CS ÚRS 2019 - 997013501 | t | 34.5 |  | 0
46. | K | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního, CS ÚRS 2019 - 997013831 | t | 34.5 |  | 0
47. | K | Geodetické zaměření kabelů VO | h | 130 |  | 0
48. | K | Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidel | ks | 71 |  | 0
49. | K | Poplatek za RAL - svítidel | ks | 71 |  | 0
0
Podíl přidružených výkonů 1% z ceny montáže
1. |  | 1% z (cena montáže) |  |  |  | 0
Doprava 2 % z ceny materiálu a montáže
1. |  | 2% z (cena materiálu a montáže) |  |  |  | 0
|  | Montáž celkem bez DPH (silnoproud) |  |  |  | 0