## Krycí list
Specifikace/Slepý rozpočet
Rozpočet |  | Vytápění-úprava technologického zařízení kotelny |  | př.č. | D.1.4.2-5
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
|  | Bytový dům U Cukrovaru 1-rekonstrukce kotelny |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 0
|  | Rekonstrukce kotelny U Cukrovaru 1,Opava |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | ing.Ivo ČECH |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | ing.Ivo ČECH
Objednatel |  | Statutární město Opava
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 21-5
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :
Všechny názvy nových výrobků jsou doporučující.

## Rekapitulace
Stavba : |  | Rekonstrukce kotelny U Cukrovaru 1,Opava |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | Bytový dům U Cukrovaru 1-rekonstrukce kotelny |  |  | Vytápění-úprava technologického zařízení
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
700 | Demontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | Vnitřní vodovod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
728 | Vzduchotechnika |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
731 | Kotelny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Strojovny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
798 | Stavební výpomoce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
799 | Ostatní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Rekonstrukce kotelny U Cukrovaru 1,Opava |  | Rozpočet: | 0
Objekt : |  | Bytový dům U Cukrovaru 1-rekonstrukce kotelny |  | Vytápění-úprava technologického zařízení
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 700 | Demontáže | [6 empty] | 1
1 | 1000 | Cástečné vypouštění vody ze systému | kompl. | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -1 | 0
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
2 | 1001 | demontáž-expanzomat 100 l | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | pol.D6.2 |  |  |  |  | pol.D6.2 |  | 3
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
3 | 1002 | Demontáž plyn.kotle 100kW | kus | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -1 | 0.00423
|  | včetně rozebrání |  |  |  |  | včetně rozebrání |  | 3
|  | pol.DK2 |  |  |  |  | pol.DK2 |  | 3
4 | 1003 | Demontáž kondenzačního kotle MCA 65 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | pol.K1 |  |  |  |  | pol.K1 |  | 3
|  | Poznámka: |  |  |  |  | Poznámka: |  | 3
|  | Kotel bude zpětně namontován |  |  |  |  | Kotel bude zpětně namontován |  | 3
5 | 2001 | Částečná demontáž spalinové cesty_ do D110 kotel K1 ( MCA 65) | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | viz.výkresová část |  |  |  |  | viz.výkresová část |  | 3
|  | Poznámka : |  |  |  |  | Poznámka : |  | 3
|  | délka spalinové cesty cca 1,2 bm |  |  |  |  | délka spalinové cesty cca 1,2 bm |  | 3
6 | 2001 | Demontáže-potrubní rozvody,příslušenství | kompl. | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | v rozsahu : |  |  |  |  | v rozsahu : |  | 3
|  | - rozvody otopné vody v kotelně po napojovací místa |  |  |  |  | - rozvody otopné vody v kotelně po napojovací místa |  | 3
|  | včetně tepelné izolace,armatur |  |  |  |  | včetně tepelné izolace,armatur |  | 3
|  | připojovací potrubí ke kotlům zásobníku TV |  |  |  |  | připojovací potrubí ke kotlům zásobníku TV |  | 3
|  | včetně kotlových čerpadel ,HDVT ,zař.pro |  |  |  |  | včetně kotlových čerpadel ,HDVT ,zař.pro |  | 3
|  | doplňování |  |  |  |  | doplňování |  | 3
3
7 | 2003 | Demontáž kouřovodu kotle K2 (D=250mm) | kompl. | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
8 | 4001 | Přesun hmot + odvoz na skládku | kompl. | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
| Celkem za | 700 Demontáže |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [6 empty] | 1
9 | 713462136U00 | Izol potrubí skruž lepené - do DN 50 | m | 32 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
10 | 713462137U00 | Izol potrubí skruž lepené - DN65 | m | 14 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
11 | 1001 | Potrubní pouzdro s ALS tl.40mm potrubí DN32 | bm | 12 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | lambda = 0,037 W/m/K při 50°C |  |  |  |  | lambda = 0,037 W/m/K při 50°C |  | 3
|  | např.FADOX ALZ |  |  |  |  | např.FADOX ALZ |  | 3
12 | 1004 | Potrubní pouzdro s ALS tl.40mm potrubí DN50 | bm | 14 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | lambda = 0,037 W/m/K při 50°C |  |  |  |  | lambda = 0,037 W/m/K při 50°C |  | 3
|  | např.FADOX ALZ |  |  |  |  | např.FADOX ALZ |  | 3
13 | 1006 | Potrubní pouzdro s ALS tl.60mm potrubí DN65 | bm | 14 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | lambda = 0,037 W/m/K při 50°C |  |  |  |  | lambda = 0,037 W/m/K při 50°C |  | 3
|  | např.FADOX ALZ |  |  |  |  | např.FADOX ALZ |  | 3
14 | 1011 | Tepelná izolace_kouřovod D110 _tl.50mm D+M | bm | 4 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 130 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | - izolační pouzdro s AL polepem |  |  |  |  | - izolační pouzdro s AL polepem |  | 3
15 | 2000 | Tepelná izolace Mirelon tl.9mm D+M | bm | 20 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 131 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | studená voda D25 |  |  |  |  | studená voda D25 |  | 3
3
16 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
17 | 998713293R00 | Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 500 m | % |  |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace | [6 empty] | 1
18 | 721 17 | Kalich pro úkapy D+M | soubor | 3 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | pol.VP2 |  |  |  |  | pol.VP2 |  | 3
|  | např.HL20 |  |  |  |  | např.HL20 |  | 3
19 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm D+M | m | 4 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00047
|  | včetně tvarovek |  |  |  |  | včetně tvarovek |  | 3
20 | 998721292R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0
21 | 998721293R00 | Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 500 m | % |  |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | [6 empty] | 1
22 | 722290226R00 | Tlaková zkouška potrubí | m | 20 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00018
3
23 | 1000 | Potrubí PPR D25 x 3,5 (PN16) | bm | 20 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | a) napojení na stávající rozvod pitné vody |  |  |  |  | a) napojení na stávající rozvod pitné vody |  | 3
|  | (doplnění systému UT) |  |  |  |  | (doplnění systému UT) |  | 3
|  | b) cirkulační potrubí TV |  |  |  |  | b) cirkulační potrubí TV |  | 3
24 | 1002 | Montáž rozvodu z plastu D 25 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | -1 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -1 | 0.00028
|  | včetně : |  |  |  |  | včetně : |  | 3
|  | a) dodávky montážního materiálu - fitinky,tvarovky,přechodek ocel/plast |  |  |  |  | a) dodávky montážního materiálu - fitinky,tvarovky,přechodek ocel/plast |  | 3
3
25 | 4001 | Manometr vč.kohoutu a smyčky D+M | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 129 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | - rozsah 0-1MPa |  |  |  |  | - rozsah 0-1MPa |  | 3
3
26 | 998722202R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
27 | 998722293R00 | Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 500 m | % |  |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 728 | Vzduchotechnika | [6 empty] | 1
28 | 1002 | Protidešťová žaluzie vč.rámu 200x200 D+M | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | pol.V1.2 |  |  |  |  | pol.V1.2 |  | 3
29 | 1003 | Protidešťová žaluzie vč.rámu 300x300 D+M | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 124 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | pol.V2.1 |  |  |  |  | pol.V2.1 |  | 3
30 | 1004 | Větrací mřížka vč.rámu 200x200 D+M | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | pol.V1.1 |  |  |  |  | pol.V1.1 |  | 3
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
31 | 1005 | Větrací mřížka vč.rámu 300x300 D+M | sopubo | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | pol.V2.2 |  |  |  |  | pol.V2.2 |  | 3
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
32 | 8001 | Přesun hmot | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
| Celkem za | 728 Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 731 | Kotelny | [6 empty] | 1
33 | 1001 | Plynový kondenzační kotel dodávka | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | pol.K2 |  |  |  |  | pol.K2 |  | 3
|  | např. AMC 115 dod.DeDietrich |  |  |  |  | např. AMC 115 dod.DeDietrich |  | 3
|  | - jmenovitý výkon ( při tepl.spádu 80/60°C) 103.9 kW |  |  |  |  | - jmenovitý výkon ( při tepl.spádu 80/60°C) 103.9 kW |  | 3
|  | - třida NOx : 6 |  |  |  |  | - třida NOx : 6 |  | 3
|  | pozámka : |  |  |  |  | pozámka : |  | 3
|  | ostatní údaje _ viz.technická zpráva |  |  |  |  | ostatní údaje _ viz.technická zpráva |  | 3
34 | 1002 | Připojovací sada armatur pro kotel K1 dodávka | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | v sestavě : |  |  |  |  | v sestavě : |  | 3
|  | - kulový kohout uzavírací DN32 _ pol.A01.01,A01.05 |  |  |  |  | - kulový kohout uzavírací DN32 _ pol.A01.01,A01.05 |  | 3
|  | - pojistný ventil _pol.A01.04 ( po=350kPa) |  |  |  |  | - pojistný ventil _pol.A01.04 ( po=350kPa) |  | 3
|  | - vypouštěcí kohout_pol.A01.03 |  |  |  |  | - vypouštěcí kohout_pol.A01.03 |  | 3
|  | - zpětný ventil DN32_pol.A01.02 |  |  |  |  | - zpětný ventil DN32_pol.A01.02 |  | 3
|  | - plynový kohout |  |  |  |  | - plynový kohout |  | 3
|  | - propojovací potrubí ,šroubení |  |  |  |  | - propojovací potrubí ,šroubení |  | 3
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
35 | 1003 | Připojovací sada armatur pro kotel K2 dodávka | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 116 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | v sestavě : |  |  |  |  | v sestavě : |  | 3
|  | - kulový kohout uzavírací DN32 _ pol.A02.01,A02.05 |  |  |  |  | - kulový kohout uzavírací DN32 _ pol.A02.01,A02.05 |  | 3
|  | - pojistný ventil _pol.A02.04 ( po=350kPa) |  |  |  |  | - pojistný ventil _pol.A02.04 ( po=350kPa) |  | 3
|  | - zpětný ventil DN32_pol.A02.02 |  |  |  |  | - zpětný ventil DN32_pol.A02.02 |  | 3
|  | - vypouštěcí kohout_pol.A02.03 |  |  |  |  | - vypouštěcí kohout_pol.A02.03 |  | 3
|  | - plynový kohout |  |  |  |  | - plynový kohout |  | 3
|  | - propojovací potrubí ,šroubení |  |  |  |  | - propojovací potrubí ,šroubení |  | 3
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
36 | 1005 | Montáž připojovací sady armatur | soubor | 2 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 117 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
37 | 1006 | Montážní rám kotle K2 dodávka+montáž | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 119 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
38 | 1006 | Montážní rám kotle K1 dodávka+montáž | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 118 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
39 | 1010 | Montáž kotle K1 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 113 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
40 | 1011 | Montáž kotle K2 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 114 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
41 | 2001 | Neutralizační zařízení dodávka | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | poz.Z7.1 |  |  |  |  | poz.Z7.1 |  | 3
|  | - kotle s výkonem do 200 kW |  |  |  |  | - kotle s výkonem do 200 kW |  | 3
|  | příslušenství : |  |  |  |  | příslušenství : |  | 3
|  | - neutralizační granulát 8 kkg |  |  |  |  | - neutralizační granulát 8 kkg |  | 3
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
42 | 3001 | Neutralizační zařízení montáž | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | vč.dodávky montážního materiálu |  |  |  |  | . |  | 3
43 | 5003 | Odvod spalin _ kotel K2 dodávka | kompl. | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | pol.Z20.1 |  |  |  |  | pol.Z20.1 |  | 3
|  | Spalinový systém PP- označení dle |  |  |  |  | Spalinový systém PP- označení dle |  | 3
|  | ČSN EN 14474 _ T120 H1 W2 O20 |  |  |  |  | ČSN EN 14474 _ T120 H1 W2 O20 |  | 3
3
|  | délka spalinové trasy cca 2+11= 13bm |  |  |  |  | délka spalinové trasy cca 2+11= 13bm |  | 3
|  | v sestavě : |  |  |  |  | v sestavě : |  | 3
|  | 1) trubky D110 |  |  |  |  | 1) trubky D110 |  | 3
|  | 2) koleno D110 /87° |  |  |  |  | 2) koleno D110 /87° |  | 3
|  | 3) koleno D110 / 87° s rev.otvorem |  |  |  |  | 3) koleno D110 / 87° s rev.otvorem |  | 3
|  | 4) patní koleno včetně podpory |  |  |  |  | 4) patní koleno včetně podpory |  | 3
|  | 5) komínová zděř vč.krytu |  |  |  |  | 5) komínová zděř vč.krytu |  | 3
|  | 6) komínová hlava |  |  |  |  | 6) komínová hlava |  | 3
|  | 7) distanční objímky |  |  |  |  | 7) distanční objímky |  | 3
|  | 8) montážní materiál |  |  |  |  | 8) montážní materiál |  | 3
3
|  | schéma spalinové cesty - |  |  |  |  | schéma spalinové cesty - |  | 3
|  | viz.Příloha č.1 _Technická zpráva |  |  |  |  | viz.Příloha č.1 _Technická zpráva |  | 3
44 | 5004 | Odvod spalin ( kouřovod)_kotel K1 dodávka | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 126 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | pol.Z10.1 |  |  |  |  | pol.Z10.1 |  | 3
|  | Spalinový systém PP- označení dle |  |  |  |  | Spalinový systém PP- označení dle |  | 3
|  | ČSN EN 14474 _ T120 H1 W2 O20 |  |  |  |  | ČSN EN 14474 _ T120 H1 W2 O20 |  | 3
3
|  | délka nové spalinové trasy cca 1 bm |  |  |  |  | délka nové spalinové trasy cca 1 bm |  | 3
|  | (napojení na stávající odvod spalin) |  |  |  |  | (napojení na stávající odvod spalin) |  | 3
3
|  | v sestavě : |  |  |  |  | v sestavě : |  | 3
|  | 1) trubky D110 |  |  |  |  | 1) trubky D110 |  | 3
|  | 2) koleno D110 / 87° s rev.otvorem |  |  |  |  | 2) koleno D110 / 87° s rev.otvorem |  | 3
|  | 3) koleno D110/87° |  |  |  |  | 3) koleno D110/87° |  | 3
45 | 6002 | Spalinová cesta - kotel K2 montáž | kompl. | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | včetně : |  |  |  |  | včetně : |  | 3
|  | potřebných úprav, montáže a demontáže lešení |  |  |  |  | potřebných úprav, montáže a demontáže lešení |  | 3
3
46 | 6003 | Odvod spalin - kotel K1 montáž | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 127 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | včetně dodávky montážního materiálu |  |  |  |  | včetně dodávky montážního materiálu |  | 3
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
47 | 998731201R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
48 | 998731293R00 | Příplatek zvětšený přesun, kotelny do 500 m | % |  |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 731 Kotelny |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 732 | Strojovny | [6 empty] | 1
49 | 732199100RM1 | Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku | soubor | 4 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00113
|  | , |  |  |  |  | , |  | 3
50 | 732329218R00 | Montáž nádoby expanzní 200 l | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.04727
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
51 | 732429112R00 | Montáž čerpadel oběhových DN25 | soubor | 2 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00059
|  | vč.dodávky montážního a spojovacího materiálu |  |  |  |  | vč.dodávky montážního a spojovacího materiálu |  | 3
52 | 732481921R00 | Zpětná montáž měřiče tepla qp 10 (DN40/PN25) | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00043
|  | pol.MT1 |  |  |  |  | pol.MT1 |  | 3
|  | včetně dodávky montážního a spojovacího materiálu |  |  |  |  | včetně dodávky montážního a spojovacího materiálu |  | 3
|  | ( protipříruby,jímky-nerez) |  |  |  |  | ( protipříruby,jímky-nerez) |  | 3
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
53 | 1001 | Expanzomat 200 l / 6 bar dodávka | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | poz.Z6.2 |  |  |  |  | poz.Z6.2 |  | 3
54 | 1002 | Filset s kont.vodoměrem dodávka | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | pol.Z6.1.a |  |  |  |  | pol.Z6.1.a |  | 3
|  | např.Reflex |  |  |  |  | např.Reflex |  | 3
55 | 1003 | Filsoft II dodávka | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | např.Reflex |  |  |  |  | např.Reflex |  | 3
|  | pol.Z6.1b |  |  |  |  | pol.Z6.1b |  | 3
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
56 | 1004 | Filcontrol Plus Dodávka | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | pol.Z6.1c |  |  |  |  | pol.Z6.1c |  | 3
|  | např.REFLEX |  |  |  |  | např.REFLEX |  | 3
57 | 1005 | Montáž zař.pro doplňování | kompl. | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | pol.Z6.1 |  |  |  |  | pol.Z6.1 |  | 3
|  | včetně dodávky spoj.a montážního materiálu |  |  |  |  | včetně dodávky spoj.a montážního materiálu |  | 3
58 | 1006 | Hydraulický vyrovnávač tlaku HVDT II dodávka | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | poz.Z3.1 |  |  |  |  | poz.Z3.1 |  | 3
|  | průtok Qmax =8 m3/h |  |  |  |  | průtok Qmax =8 m3/h |  | 3
|  | přírubové připojení |  |  |  |  | přírubové připojení |  | 3
|  | příslušenství : |  |  |  |  | příslušenství : |  | 3
|  | vypouštěcí kohout |  |  |  |  | vypouštěcí kohout |  | 3
|  | odvzdušnění |  |  |  |  | odvzdušnění |  | 3
|  | tepelná izolace |  |  |  |  | tepelná izolace |  | 3
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
59 | 1007 | HVDT montáž | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | vč.tepelné izolace |  |  |  |  | vč.tepelné izolace |  | 3
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
60 | 3001 | Teplovodní čerpadlo K1 dodávka | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | poz.P1.1 |  |  |  |  | poz.P1.1 |  | 3
|  | s řízenými otáčkami z regulátoru kotle |  |  |  |  | s řízenými otáčkami z regulátoru kotle |  | 3
|  | Q=2,7m3/h,,230V/50Hz/140W |  |  |  |  | Q=2,7m3/h,,230V/50Hz/140W |  | 3
|  | např.typ : UPML 25-105 PWM |  |  |  |  | např.typ : UPML 25-105 PWM |  | 3
3
|  | Poznámka : |  |  |  |  | Poznámka : |  | 3
|  | Příslušenství ke kotli K1 |  |  |  |  | Příslušenství ke kotli K1 |  | 3
61 | 3002 | Teplovodní čerpadlo K2 dodávka | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | poz.P2.1 |  |  |  |  | poz.P2.1 |  | 3
|  | s řízenými otáčkami z regulátoru kotle |  |  |  |  | s řízenými otáčkami z regulátoru kotle |  | 3
|  | Q=4,6m3/h,,230V/50Hz/140W |  |  |  |  | Q=4,6m3/h,,230V/50Hz/140W |  | 3
|  | např.typ : UPML 25-105 PWM |  |  |  |  | např.typ : UPML 25-105 PWM |  | 3
3
|  | Poznámka : |  |  |  |  | Poznámka : |  | 3
|  | Příslušenství ke kotli K2 |  |  |  |  | Příslušenství ke kotli K2 |  | 3
62 | 4001 | Separátor nečistot DN50 dodávka | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | pol.Z3.2 |  |  |  |  | pol.Z3.2 |  | 3
|  | např.typ: Zeparo Cyclone ZCD50 |  |  |  |  | např.typ: Zeparo Cyclone ZCD50 |  | 3
3
|  | příslušenství : |  |  |  |  | příslušenství : |  | 3
|  | -Tepelná izolace + magnet ZCHM |  |  |  |  | -Tepelná izolace + magnet ZCHM |  | 3
|  | - šroubení |  |  |  |  | - šroubení |  | 3
|  | dod. IMI |  |  |  |  | dod. IMI |  | 3
63 | 4002 | Separátor nečistot DN50 montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
64 | 998732201R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
65 | 998732293R00 | Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m | % |  |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí | [6 empty] | 1
66 | 733111114R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 20 | m | 2 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00616
67 | 733111116R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 32 | m | 18 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00792
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
68 | 733121218R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 57/2,9 | m | 14 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00754
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
69 | 733121222R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76/3,2 | m | 14 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00975
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
70 | 733190108R00 | Tlaková zkouška potrubí ocel. do DN 50 | m | 34 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
71 | 733190225R00 | Tlaková zkouška potrubí ocel.hladkého doDN 89/3,6 | m | 14 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
72 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
73 | 998733293R00 | Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m | % |  |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury | [6 empty] | 1
74 | 734109114R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 50 | soubor | 2 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00403
|  | , |  |  |  |  | , |  | 3
75 | 734109115R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 65 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00485
|  | včetně dodávky protipřírub,montážního a spojovacího materiálu |  |  |  |  | včetně dodávky protipřírub,montážního a spojovacího materiálu |  | 3
76 | 734209103RT2 | Montáž armatur záv.s 1závitem, G 1/2 včetně ventilu odvzdušňovacího automatického | kus | 3 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00013
|  | pol.AOV15 |  |  |  |  | pol.AOV15 |  | 3
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
77 | 734209116R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 | kus | 3 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4e-05
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
78 | 734209116RT3 | Montáž armatur záv.,se 2závity, G 5/4 včetně filtru | kus | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00074
|  | pol.A03.03 |  |  |  |  | pol.A03.03 |  | 3
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
79 | 734209116RT4 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 včetně klapky zpětné | kus | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00074
|  | pol.A03.08 |  |  |  |  | pol.A03.08 |  | 3
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
80 | 734209118R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 | kus | 2 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4e-05
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
81 | 734251113U00 | Ventil pojistný Duco DN25 D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00063
|  | pol.A10.03 |  |  |  |  | pol.A10.03 |  | 3
|  | po=350 kPa |  |  |  |  | po=350 kPa |  | 3
82 | 734291113R00 | Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 D+M | kus | 2 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00049
|  | VK15 |  |  |  |  | VK15 |  | 3
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
83 | 734421150R00 | Manometr vč.kohoutu asmyčky D+M | soubor | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00252
|  | rozsah 0-600 kPa |  |  |  |  | rozsah 0-600 kPa |  | 3
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
84 | 1001 | Kulový kohout se zajištěním DN32 dodávka | ks | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | pol.A10.02 |  |  |  |  | pol.A10.02 |  | 3
|  | typ MK 5/4 dod.např.Reflex |  |  |  |  | typ MK 5/4 dod.např.Reflex |  | 3
85 | 2001 | Mezipř.uz.ventil např. BoaSuperCompact DN50/PN6 Dodávka | ks | 2 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | -1 | 122 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -1 | 0
|  | pol.A05.02,A05.03 |  |  |  |  | pol.A05.02,A05.03 |  | 3
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
86 | 2002 | Mezipř. uz.ventil např.BOA-SuperCompact DN65/PN6 Dodávka | ks | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 123 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | pol.A05.01 |  |  |  |  | pol.A05.01 |  | 3
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
87 | 2011 | Vyvažovací ventil _DN20 dodávka | ks | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | pol.A08.04 |  |  |  |  | pol.A08.04 |  | 3
|  | např.STAD |  |  |  |  | např.STAD |  | 3
3
88 | 2012 | Vyvažovací ventil STAD DN32/PN20 dodávka | ks | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | -1 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -1 | 0
|  | pol.A03.09 |  |  |  |  | pol.A03.09 |  | 3
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
89 | 3003 | Kulový kohout s vnitřním závitem _ DN32 dodávka | ks | 3 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | pol.A03.02,A04.01,A04.08 |  |  |  |  | pol.A03.02,A04.01,A04.08 |  | 3
|  | např.GLOBO_H |  |  |  |  | např.GLOBO_H |  | 3
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
90 | 3005 | Kulový kohout s vnitřním závitem _ DN50 dodávka | ks | 2 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | pol.A03.01,A03.10 |  |  |  |  | pol.A03.01,A03.10 |  | 3
|  | např.GLOBO_H |  |  |  |  | např.GLOBO_H |  | 3
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
91 | 3011 | Teploměr _červený_ DN40-50 D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
92 | 3022 | Tepelná izolace _kulový kohout_DN32 D+M | ks | 3 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
93 | 3024 | Tepelná izolace _kulový kohout_DN50 D+M | ks | 2 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
94 | 3040 | Izolační pouzdro _ vyvažovací ventil DN20 dodávka | ks | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 107 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
95 | 3042 | Izolační pouzdro _ vyvažovací ventil DN32 dodávka | ks | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
96 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
97 | 998734293R00 | Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m | % |  |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [6 empty] | 1
98 | 767995104R00 | D+M kovových atypických konstrukcí do 50 kg | kg | 50 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6e-05
|  | konzoly,závěsy,podpory |  |  |  |  | konzoly,závěsy,podpory |  | 3
|  | ( doplňková OK) |  |  |  |  | ( doplňková OK) |  | 3
99 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [6 empty] | 1
100 | 783225100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email | m2 | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00023
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
101 | 783424140R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x | m | 32 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7e-05
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
102 | 783424340R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 2 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9e-05
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
103 | 783425150R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x | m | 14 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9e-05
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 798 | Stavební výpomoce | [6 empty] | 1
104 | 1001 | Vyspravení podlahy_beton | m2 | 23.56 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | -1 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -1 | 0
|  | v rozsahu : |  |  |  |  | v rozsahu : |  | 3
|  | - umytí a odmaštění tlakovou vodou |  |  |  |  | - umytí a odmaštění tlakovou vodou |  | 3
|  | - vyspravení nerovností, |  |  |  |  | - vyspravení nerovností, |  | 3
|  | - povrchová úprava _ nátěr na beton epoxidový |  |  |  |  | - povrchová úprava _ nátěr na beton epoxidový |  | 3
|  | dvojnásobný |  |  |  |  | dvojnásobný |  | 3
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
|  | 6,2*3,8 |  | 23.56 |  |  |  | 6,2*3,8
105 | 2001 | Vyspravení omítek | m2 | 20 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | -1 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -1 | 0
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
|  | cca 40%:((6,2+6,2+3,8+3,8)*2,5)*0,4 |  | 20 |  |  |  | cca 40%:((6,2+6,2+3,8+3,8)*2,5)*0,4
106 | 3000 | Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m | m2 | 78.44 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 128 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
107 | 3001 | Malba 2xdisp PRIMALEX ot bílá m -5m | m2 | 78.44 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | včetně očištění,zakrytí stávajícího zařízení |  |  |  |  | včetně očištění,zakrytí stávajícího zařízení |  | 3
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
|  | obvodové stěny:(6,3+6,3+3,8+3,8)*2,5 |  | 50.5 |  |  |  | obvodové stěny:(6,3+6,3+3,8+3,8)*2,5
|  | strop:6,3*3,8 |  | 23.94 |  |  |  | strop:6,3*3,8
|  | přirážka cca 5%:4 |  | 4 |  |  |  | přirážka cca 5%:4
108 | 4001 | Zazdění stávajícího otvoru 300x300mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 137 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | včetně demontáže mřížek,opravy , vyspravení a nátěru |  |  |  |  | včetně demontáže mřížek,opravy , vyspravení a nátěru |  | 3
109 | 4002 | Provedení otvoru 200 x 200 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 138 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | včetně vyspravení po osazení mřížek |  |  |  |  | včetně vyspravení po osazení mřížek |  | 3
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
110 | 4003 | Provedení otvoru 300 x 300 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 139 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | včetně vyspravení po osazení mřížek |  |  |  |  | včetně vyspravení po osazení mřížek |  | 3
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
111 | 5001 | Přesun hmot | kompl. | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | včetně likvidace odpadu a odvozu na skládku |  |  |  |  | včetně likvidace odpadu a odvozu na skládku |  | 3
| Celkem za | 798 Stavební výpomoce |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 799 | Ostatní | [6 empty] | 1
112 | 1001 | Proplach systému UT vodou | kompl. | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | včetně napuštění změkčenou vodou |  |  |  |  | včetně napuštění změkčenou vodou |  | 3
113 | 1001 | Autorizované měření spalin | soub. | 2 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
114 | 1002 | Funkční zkoušky a seřízení zařízení | kompl. | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
115 | 1003 | Komplexní vyzkoušení | kompl. | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | vč.topné zkoušky |  |  |  |  | vč.topné zkoušky |  | 3
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
116 | 1004 | Dokumentace | kompl. | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | a) dokumentace zhotovitele pro provedení stavby |  |  |  |  | a) dokumentace zhotovitele pro provedení stavby |  | 3
|  | b) dokumentace skutečného stavu |  |  |  |  | b) dokumentace skutečného stavu |  | 3
117 | 1005 | Revize komínu,kouřovodu | soubor | 2 |  | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
| Celkem za | 799 Ostatní |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0