## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {ab51ae68-d420-4963-bc1a-63e281622955}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | Ryz | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Stavební úpravy KD Zlatníky, rozdělené na objekty (bez SO.01 - topný systém) | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 16. 6. 2021 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | Ryz
| Stavba: | [6 empty] | Stavební úpravy KD Zlatníky, rozdělené na objekty (bez SO.01 - topný systém)
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 16. 6. 2021
| Zadavatel: | [13 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {ab51ae68-d420-4963-bc1a-63e281622955} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | SO.01a |  |  |  | Zdroj tepla | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {3d2031f8-6f0e-4884-a42d-02336854e18e} | {ab51ae68-d420-4963-bc1a-63e281622955} | 2
/ |  | SO.02 |  |  |  | Topný systém | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {8c3e9d60-26be-4ab3-a5e9-1df89548aa4a} | {ab51ae68-d420-4963-bc1a-63e281622955} | 2
/ |  | SO.03 |  |  |  | Topný systém | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {a021d657-ce84-4c1d-9383-362aa49eb0bc} | {ab51ae68-d420-4963-bc1a-63e281622955} | 2

## SO.01a - Zdroj tepla
{3d2031f8-6f0e-4884-a42d-02336854e18e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy KD Zlatníky, rozdělené na objekty (bez SO.01 - topný systém)
Objekt:
SO.01a - Zdroj tepla
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 16. 6. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy KD Zlatníky, rozdělené na objekty (bez SO.01 - topný systém)
Objekt:
SO.01a - Zdroj tepla
Místo: | [5 empty] | Datum: | 16. 6. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy KD Zlatníky, rozdělené na objekty (bez SO.01 - topný systém)
Objekt:
SO.01a - Zdroj tepla
Místo: | [5 empty] | Datum: | 16. 6. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.61485 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.61485 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.09048 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | m | 74 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.01406 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126337275
| VV |  | 8+54+12 |  | 74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | M | 63154602 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 35/50 mm | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00092 | 0.00736 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1961439592
38 | M | 63154603 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 42/50 mm | m | 54 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00101 | 0.05454 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -875804277
39 | M | 63154605 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 60/50 mm | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00121 | 0.01452 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1510596049
40 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.09 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1277535478
41 | K | 998713181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.09 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 529112716
| D | 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.08055 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 731244115R | Kaskáda 2 ks plynových kondenzačních kotlů | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.08055 | 0.08055 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 684988708
| VV |  | Jmenovitý výkon při 80/60°C = 33,7 kW | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Jmenovitá spotřeba plynu = 3,63 m³/h | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Max. množství kondenzátu = 3,5 l/h | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Integrovaný pojistný ventil = 3 bar | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Rozměry (š x v x h) = 520 x 735 x 425 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Hmotnost = 48 kg | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin proveden | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | koaxiálním potrubím DN 80/125, potrubí vedeno ve | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stávající komínové šachtě. Nad kotlem osazen revizní kus, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ukončeno komínovou hlavicí. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Nutné odkanalizování kotle! | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vypouštěcí sada se sifonem, odpadním potrubím a rozetou "2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | připojovací kohouty R1" + připojení k exp. Nádobě "2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zkratovací potrubí ke kotlům "2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | plynový ventil R1/2" "2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Regulace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Regulátor - v základu umí řídit 1xTV vč. Cirkulace "1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Kaskádový modul "1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Modul směšovače otopného okruhu, umí vždy 2 topné okruhy "3" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Čidlo topného okruhu "3" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Čidlo pro TV "1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 998731101 | Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m | t | 0.081 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 848571413
3 | K | 998731181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.081 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1029027098
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.2512 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 732112135R | Kombinovaný rozdělovač pro 1x přívod + 6x topný okruh | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.06562 | 0.06562 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -290465486
| VV |  | Osazen na konzolách na stěně, opatřen tepelnou izolací | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 732113102R | Vyrovnávač dynamických tlaků | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0222 | 0.0222 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1333954047
| VV |  | Pro výkon do 100 kW | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 732199100 | Montáž orientačních štítků, vč. štítku | soubor | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00113 | 0.0226 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 897242512
7 | K | 732211116R | Nepřímotopný zásobník teplé vody | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.12541 | 0.12541 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 74322795
| VV |  | Objem = 740 L | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Rozměry (∅ x v) = 1030 x 1920 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Hmotnost = 259 kg (netto) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Teplosměnná plocha výměníku = 3,0 m² | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Šířka transportního otvoru = 800 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 732331619 | Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 140 l | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01537 | 0.01537 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1732504544
| VV |  | vč. armatury pro připojení expanzní nádoby, měření, vypouštění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 998732101 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 0.251 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1966119629
12 | K | 998732181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.251 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1643840396
9 | K | ČS1 | Čerpadlová skupina - Bez směšovače, připojení DN32, čerpadlo 32/7.5, teploměry, uzavírací kohouty, tepelná izolace | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 792782772
10 | K | ČS2 | Čerpadlová skupina - Se směšovačem DN20/Kvs 6.3, připojení DN25, čerpadlo 25/6, teploměry, uzavírací kohouty, tepelná izolace | soub | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1120593988
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1594 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 733223206 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5 | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00161 | 0.01288 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 644772496
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 733223207 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 42x1,5 | m | 54 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00196 | 0.10584 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -321522511
15 | K | 733223208 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 54x2 | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00339 | 0.04068 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 731926220
42 | K | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2101737828
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 733291102 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 | m | 66 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 360192909
| VV |  | 54+12 |  | 66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0.159 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1053874701
18 | K | 998733181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.159 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -688629950
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.03322 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 734211120 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.0048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 388642555
20 | K | 734291124 | Kohout plnící a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 90°C závitový | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00108 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -841433793
21 | K | 734291245 | Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00124 | 0.00248 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2067862950
22 | K | 734292714 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00068 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1943940284
23 | K | 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0042 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 388591454
24 | K | 734292717 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00107 | 0.00214 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1042359789
25 | K | 734292718 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00168 | 0.00672 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2045657864
26 | K | 734411101 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00057 | 0.00228 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 660757796
27 | K | 734421101 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00221 | 0.00884 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1403150660
28 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.033 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -772988346
29 | K | 998734181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.033 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 902749981
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | OST1 | Systém odkouření DN 80/125 | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1644759718
| VV |  | Základní sada odkouření DO-S - v dimenzi DN80/125 "2" | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Trubka DN80/125 - délka 1 m "12" | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Kryt komínu "2" | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | OST2 | Neutralizační box | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1306700852
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | OST3 | Úprava vody - tvrdost vody Zlatníky - 2 mmol/l | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -793070564
| VV |  | Sada obsahující patronu P16000 s kapacitou 16000 l x°dH,náhradní náplň 14 l, připojovací sestavu Profi s digitálnímměřičem vodivosti a | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | elektronickým vodoměrem, madlo. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Připojovací sada je bez tepelné izolace. | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výdrž náplně při 20°dH vstupní vody : 800 l upravené vody, | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | max.průtok 10 l/min | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | OST4 | Drobný materiál, příchytky, fitinky apod. | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 341718816
34 | K | OST5 | Výchozí revize, protokoly zkoušek | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -215239924
35 | K | OST6 | Stavební přípomoce | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -624949846
| VV |  | sekání drážek, prorážení otvorů, hrubování | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## SO.02 - Topný systém
{8c3e9d60-26be-4ab3-a5e9-1df89548aa4a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy KD Zlatníky, rozdělené na objekty (bez SO.01 - topný systém)
Objekt:
SO.02 - Topný systém
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 16. 6. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy KD Zlatníky, rozdělené na objekty (bez SO.01 - topný systém)
Objekt:
SO.02 - Topný systém
Místo: | [5 empty] | Datum: | 16. 6. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| PV - Podlahové vytápění | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy KD Zlatníky, rozdělené na objekty (bez SO.01 - topný systém)
Objekt:
SO.02 - Topný systém
Místo: | [5 empty] | Datum: | 16. 6. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.38344 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.38344 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.037454 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 713463121 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x | m | 47 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 227215390
15 | M | 28377096R | izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 15 x 25 mm | m | 47 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00329 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 284910874
16 | K | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | m | 57 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.01083 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1980318398
| VV |  | 28,6+28,4 |  | 57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 63154012 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 15/30 mm | m | 28.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.006578 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -121740453
| VV |  | 28,6 |  | 28.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 63154571 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 28/40 mm | m | 28.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00059 | 0.016756 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 938623327
| VV |  | 28,4 |  | 28.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.037 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1942628437
20 | K | 998713181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.037 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 225417486
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.071884 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 733223202 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 | m | 75.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 0.035532 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1834783500
22 | K | 733223205 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5 | m | 28.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00128 | 0.036352 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1276945521
23 | K | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 | m | 104 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1703209502
| VV |  | 75,6+28,4 |  | 104 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0.072 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1814740526
25 | K | 998733181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.072 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 15187446
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0042 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 734221682 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.0007 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2029782587
27 | K | 734261402 | Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0035 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126501235
28 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.004 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1403912529
29 | K | 998734181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.004 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 618787857
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.2699 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -539190447
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 735152578 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1100mm výkon 1847W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0372 | 0.0372 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2077091197
32 | K | 735152580 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400mm výkon 2351W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.04784 | 0.04784 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 801828351
33 | K | 735152673 | Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 1444 W | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.03568 | 0.07136 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -602704630
34 | K | 735152700R | Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 700/1400mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.1135 | 0.1135 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 355771247
35 | K | 998735101 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | t | 0.27 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1598935838
36 | K | 998735181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.27 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 481150828
| D | PV | Podlahové vytápění |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | PV1 | Montáž podlahového vytápění | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -786736515
| VV |  | Nutná přesná specifikace prováděcí firmy! | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | PV2 | Přesun hmot - podlahové vytápění | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1672128788
3 | M | R179MX025 | Adaptér pro trubky PEX-AL-PEX (M 18) ( pro rozdělovače ) 18x2 | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -702007176
4 | M | R259X007 | Kulový kohout 1 x 1; PN35 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300581001
6 | M | R500Y103 | Skříň rozdělovače C | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1823097538
7 | M | R554AY001 | Ukončení rozdělovačů 1 x 3/4 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -584738078
8 | M | R999Y132; R999Y133 | Trubka PEX-AL-PEX (podlahové vytápění) 18x2,0 ( 100 m; 200 m ) | m | 698 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1811407637
9 | M | R979Y230CZ | Systémová deska s výstupky T50 h30 ( 13,44 m^2 ) | m2 | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 572959569
11 | M | R553FY008 | Předmontovaný rozdělovač 1" 1"x18 / 8 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1884414014
12 | M | R985NY001 | Ochranná trubka černá 25 ( 100 m ) | m | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -72422788
13 | M | K369Y021 | Izolační a dilatační pás 15 x 0,8 cm ( 50 m ) | m | 136 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1632802120
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | OST4 | Drobný materiál, příchytky, fitinky apod. | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1162903590
38 | K | OST5 | Výchozí revize, protokoly zkoušek | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -805056405
39 | K | OST6 | Stavební přípomoce | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -929849407
| VV |  | sekání drážek, prorážení otvorů, hrubování | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## SO.03 - Topný systém
{a021d657-ce84-4c1d-9383-362aa49eb0bc}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy KD Zlatníky, rozdělené na objekty (bez SO.01 - topný systém)
Objekt:
SO.03 - Topný systém
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 16. 6. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy KD Zlatníky, rozdělené na objekty (bez SO.01 - topný systém)
Objekt:
SO.03 - Topný systém
Místo: | [5 empty] | Datum: | 16. 6. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy KD Zlatníky, rozdělené na objekty (bez SO.01 - topný systém)
Objekt:
SO.03 - Topný systém
Místo: | [5 empty] | Datum: | 16. 6. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.564 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.564 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.04744 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713463121 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x | m | 162.8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1382973471
| VV |  | 64,2+19,6+14,4+17,8+46,8 |  | 162.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | M | 28377096R | izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 15 x 25 mm | m | 64.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.004494 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1894464930
3 | M | 28377106R | izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 18 x 25 mm | m | 19.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.001372 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -793630026
4 | M | 28377046 | izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 25 mm | m | 14.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.001584 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1111277977
5 | M | 28377049 | izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 25 mm | m | 17.8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.002136 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1194892891
6 | M | 28377056 | izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 35 x 25 mm | m | 46.8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.006552 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1635910435
7 | K | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | m | 28.2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.005358 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 93134371
| VV |  | 36,2-8 |  | 28.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | M | 63154602 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 35/50 mm | m | 28.2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00092 | 0.025944 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -658760276
| VV |  | 36,2-8 |  | 28.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.047 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1382257266
10 | K | 998713181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.047 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 143288448
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.19804 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 733223202 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 | m | 64.2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 0.030174 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 842782123
12 | K | 733223203 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 | m | 19.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.014112 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1149007690
13 | K | 733223204 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 | m | 14.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00071 | 0.010224 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1860004579
14 | K | 733223205 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5 | m | 17.8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00128 | 0.022784 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1744744628
15 | K | 733223206 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5 | m | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00161 | 0.12075 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1076162471
16 | K | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 | m | 199 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1155197527
| VV |  | 64,2+19,6+14,4+17,8+83 |  | 199 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0.198 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1360419549
18 | K | 998733181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.198 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1608669212
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01344 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 734221682 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00224 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1758141857
20 | K | 734261402 | Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0112 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 664674389
21 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.013 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -595478597
22 | K | 998734181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.013 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2057316707
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.3051 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -182707332
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 735152473 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 773 W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01942 | 0.01942 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -303267463
25 | K | 735152475 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800mm výkon 1030 W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.02516 | 0.02516 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 203114627
26 | K | 735152575 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800mm výkon 1343 W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.02828 | 0.02828 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1714034018
27 | K | 735152680 | Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400mm výkon 3368 W | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.08032 | 0.24096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1983578134
28 | K | 735152691 | Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/400 mm výkon 1331 W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0334 | 0.0334 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1907743360
29 | K | 735152699R | Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 700/1200mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0976 | 0.3904 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -339153196
30 | K | 735152700 | Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1400mm výkon 4659 W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.1135 | 0.1135 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -139397977
31 | K | 735152700R2 | Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 700/1800mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.1135 | 0.454 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -967130004
32 | K | 998735101 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | t | 1.305 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1860376197
33 | K | 998735181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace | t | 1.305 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56416597
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | OST4 | Drobný materiál, příchytky, fitinky apod. | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1712931992
35 | K | OST5 | Výchozí revize, protokoly zkoušek | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 922376182
36 | K | OST6 | Stavební přípomoce | soub | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -819456137
| VV |  | sekání drážek, prorážení otvorů, hrubování | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET