## Rekapitulace
SÍDLIŠTĚ - KYLEŠOVICE (9/2021) ULICE LIPTOVSKÁ, k.ú. OPAVA - KYLEŠOVICE Veřejné osvětlení VO
D.1.4 - Technika prostředí staveb Silnoproudá elektroinstalace - Část "Veřejné osvětlení - VO"
ROZPOČET
| REKAPITULACE | Kč
1. | MATERIÁL SILNOPROUD | 0
2. | MONTÁŽ SILNOPROUD | 0
3. | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 0
| CELKEM BEZ DPH | 0
| DPH 21% | 0
| CELKEM S DPH | 0
Poznámka: Úprava a rozebírání stávajících povrchů předmětem PD komunikací!

## materiál silno
I.Ceny el. instalačního materiálu (silnoproud)
PČ | Typ | Popis | MJ | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
Materiál
1. | M | CYKY-J 3x1,5 (rozvod ve stožáru pro svítidla VO) | m | 510 |  | 0
2. | M | CYKY-J 12x2,5 (ovládací kabel - propojení rozvaděčů) | m | 505 |  | 0
3. | M | CYKY-J 5x16 (rozvod pro VO v zemi) | m | 3675 |  | 0
4. | M | Pásek FeZn 30x4mm, 0,95kg/m (m) 70mikronů | m | 3340 |  | 0
5. | M | Drát Nerez V4A, Rd 10, prům.10mm, 0,62kg/m (m) | ks | 165 |  | 0
6. | M | Folie z polyetylenu šíře 330mm (m) | m | 3340 |  | 0
7. | M | Trubka korudovaná 40/32 (prostup pro ovládací kabel) | m | 505 |  | 0
8. | M | Trubka korudovaná 50/41 (prostup do rozvaděčů, rozvody pro osvětlení) | m | 3675 |  | 0
9. | M | Svorka připojovací SP, nerez V2A, Rd 8-10 | ks | 76 |  | 0
10. | M | Svorka křížová SK2 (pásek - pásek) 60x60 mm bez destičky, nerez V4A, Fl 30/Fl 30 | ks | 198 |  | 0
11. | M | Svorka křížová SK3 (pásek - kulatina) 60x60 mm s destičkou, FeZn, Rd 8-10/Fl 40 | ks | 85 |  | 0
12. | M | Plastová dělená chránička průměru 110mm (křížení + ochrana stáv. sítí, telecom, aj.) | m | 330 |  | 0
13. | M | Kabelová smršťovací spojka pro plastové kabely do 1kV vč. spojovačů - Cu - 16mm2 | ks | 4 |  | 0
14. | M | LED svítidlo pro přechody pro chodce, 16LEDs, 400mA, 20,6W/3320lm, teplota chromatičnosti světla: teple bílá - dle výpočtu osvětlení, obdélníkového tvaru, vyrobené z tlakově lité slitiny hliníku, vysoce odolné, optický kryt z extra čirého skla, krytí optické části IP66, odolnost IK09, asymetrický reflektor, barva RAL dle investora, rozměry - dle výkresové dokumentace a výpočtu osvětlení, závěsná výška 6m nad zemí. Dle technické specifikace na výkrese situace umístění | ks | 2 |  | 0
15. | M | Uliční LED svítidlo - 30 kusů - 16 LEDs, 600mA, 31 W, 4126 lm,4 kusy - 16 LEDs, 300mA, 15,6 W, 2501 lm, 8 kusů - 16 LEDs, 500mA, 25,8 W, 3682 lm, 2 kusy - 16 LEDs, 200mA, 10,9 W, 1764 lm - teplota chromatičnosti světla: teple bílá dle výpočtu osvětlení pro osvětlení komunikací, chodníků, ..., trychtýřovitého tvaru, vyrobené z tlakově lité slitiny hliníku, vysoce odolné, stinítko speciální drážkované pmma-mléčné, krytí optické části IP66, odolnost IK10, nastavitelný reflektor, barva RAL dle investora, rozměry: dle výkresové dokumentace a specifikace ve výpočtu osvětlení, barva svítidla: RAL dle investora, závěsná výška 4m nad zemí | ks | 44 |  | 0
16. | M | Uliční LED svítidlo, 16LEDs, 600mA, 31W/4458 lm pro osvětlení komunikací, vyrobeno z tlakově litého hliníku, optický kryt z extra čirého rovného skla, univerzální držák pro instalaci přímo na sloup nebo na výložník prům.60mm. Svítidlo je osazeno nejmodernějšími LED Cree čipy. Teplota chromatičnosti světla: teple bílá dle výpočtu osvětlení, krytí optické a elektrické části IP 66, odolnost proti nárazu (sklo) IK 10, napájecí napětí 230V, 50Hz, Elektrická třída EU I, rozměry svítidla dle výpočtu osvětlení a výkresové dokumentace, pojistka ve svítidle, barva svítidla: RAL dle investora, závěsná výška 6m nad zemí | ks | 26 |  | 0
17. | M | Uliční LED svítidlo, 16LEDs, 350mA, 18,1W/2832 lm, Back light pro osvětlení komunikací, vyrobeno z tlakově litého hliníku, optický kryt z extra čirého rovného skla, univerzální držák pro instalaci přímo na sloup nebo na výložník prům.60mm. Svítidlo je osazeno nejmodernějšími LED Cree čipy. Teplota chromatičnosti světla: teple bílá dle výpočtu osvětlení, krytí optické a elektrické části IP 66, odolnost proti nárazu (sklo) IK 10, napájecí napětí 230V, 50Hz, Elektrická třída EU I, rozměry svítidla dle výpočtu osvětlení a výkresové dokumentace, pojistka ve svítidle, barva svítidla: RAL dle investora, závěsná výška 6m nad zemí | ks | 1 |  | 0
18. | M | Kompletní stožár VO pro přechody pro chodce k vetknutí, délka nad zemí 6,0m, sloup kónického tvaru s kruhovým průřezem, vetknutý 1400mm, s osazením pro svítidlo prům. 60mm, dvířka 85x300mm, žárově zinkovaný ponorem + RAL dle investora, schválen pro Opavu (stožár včetně stožárové 5-ti pólové svorkovnice) | ks | 2 |  | 0
19. | M | Kompletní ocelový sloup válcového tvaru-trubkový, délka nad zemí 4m, vetknutý 800mm, dvířka 85x400mm, s osazením pro svítidlo prům.60mm, žárově zinkovaný ponorem + barva dle investora, schválen pro Opavu (stožár včetně stožárové 5-ti pólové svorkovnice) | ks | 44 |  | 0
20. | M | Kompletní stožár VO pro uliční svítidla k vetknutí, délka nad zemí 6,0m, sloup kónického tvaru s kruhovým průřezem, vetknutý 1400mm, s osazením pro svítidlo prům. 60mm, dvířka 85x300mm, žárově zinkovaný ponorem + RAL dle investora, schválen pro Opavu (stožár včetně stožárové 5-ti pólové svorkovnice) | ks | 27 |  | 0
21. | M | Mezikus kónického stožáru pro svítidlo k upevnění na dřík stožáru | ks | 27 |  | 0
22. | M | Atypický výložník stožáru pro přechod pro chodce, žárový zinek + RAL dle investora, jednoduchý tvaru L, boční vyložení 1500mm, vyložení do komunikace 500mm, pro prům. dříku 60mm, prům. ramene výložníku 60mm, úhel náklonu výložníku 4°, výška nad zemí +6,0m | ks | 2 |  | 0
23. | M | Rozvaděč RVO 057 (viz. výkresová část s regulátorem napětí), rozvaděč je požadován jako oceloplechový se zděnou podezdívkou z bílých vápenopískových cihel, spárovaných, výška soklu 600mm, hloubka 600mm, délka 2000mm s dutinou uprostřed + betonový základ (přesné rozměry soklu dle rozvaděče RVO 057). Přesné rozměry soklu budou určeny dle skutečného rozměru rozvaděče RVO 057. Krytí rozvaděče RVO 057, IP 44/20. Rozměry si určí výrobce rozvaděče podle vlastní úvahy, podle použitých součástek a dále pak bude respektovat požadavek výrobce regulátoru napětí na potřebné místo pro umístění těchto zařízení do rozvaděče. Rozvaděč se skládá ze tří částí a to část elektroměrová, která bude zaplombována, část VO do které budou zavedeny všechny výstupní kabely (tj. kabely VO a kabel pro čidlo fotorelé). Rozvaděč opatřit stříškou se sklonem, aby voda stékala dozadu. Počet dveří záleží na výrobci rozvaděče. (jedny pro elektroměrovou část a druhé dvojkřídlové pro část VO a regulaci). Zavírání je požadováno na zámky HDS + visací zámky (VO). Je požadován několika násobný nátěr antikorozní barvou (zejména spodní část), horní nátěr v barvě šedé pro venkovní prostředí dlouhé životnosti. Propojovací vodiče v rozvaděči budou vedeny v rozvaděčových kanálech, které budou přístupny z čela. Na propoje použít vodiče CYA potřebných průřezů. Dále bude hned vedle rozvaděče RVO instalován 4m ocelový stožár s betonovým základem pro montáž čidla fotorelé. | ks | 1 |  | 0
24. | M | PVC roura 300/1500 | ks | 73 |  | 0
25. | M | Betonová směs C20/25 pro základové konstrukce (m3) pro ocelové sloupy | m3 | 49 |  | 0
26. | M | Travní parková směs cca 4kg/100m2 | kg | 100 |  | 0
|  | Elektroinstalační materiál celkem bez DPH (silnoproud) |  |  |  | 0

## montáž silno
II. Montážní práce (silnoproud)
PČ | Typ | Popis | MJ | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
Montáž el.inst.materiálu, zemní práce pro VO
1. | K | CYKY-J 3x1,5 (rozvod ve stožáru pro svítidlo VO) | m | 510 |  | 0
2. | K | CYKY-J 12x2,5 (ovládací kabel nový + napojení na stávající) | m | 505 |  | 0
3. | K | CYKY-J 5x16 (rozvod pro VO v zemi) | m | 3675 |  | 0
4. | K | Ukončení vodiču do 2,5mm ve stožáru a svítidle VO (ks) | ks | 452 |  | 0
5. | K | Ukončení vodiču do 16mm ve stožárech VO, skříních RVO | ks | 860 |  | 0
6. | K | Ukončení vodiču do 50mm v rozvaděčích RVO | ks | 10 |  | 0
7. | K | Pásek FeZn 30x4 v zemi | m | 3340 |  | 0
8. | K | Drát Nerez prům. 10mm bez podpěr v zemi | m | 165 |  | 0
9. | K | Folie z polyetylenu šíře 330mm (m) | m | 3340 |  | 0
10. | K | Kabelový prostup z PVC roury do 10,5cm, položení chráničky (m) | m | 4180 |  | 0
11. | K | Svorka připojovací SP vč. připojení vodiče | ks | 76 |  | 0
12. | K | Svorka křížová SK vč. připojení vodiče | ks | 283 |  | 0
13. | K | Nátěr uzemnění na povrchu 1x vč. žlut./zel. Pásku (ks) | ks | 76 |  | 0
14. | K | Nátěr zemního vodiče a spojů | m | 280 |  | 0
15. | K | Kabelový prostup z PVC dělené roury do 10,5cm (pro stáv. IS) | m | 330 |  | 0
16. | K | Kabelová smršťovací spojka pro plastové kabely do 1kV vč. spojovačů - Cu - 16mm2 | ks | 4 |  | 0
17. | K | Montáž uličního LED svítidla pro osvětlení komunikací a přechodu, IP 66 | ks | 73 |  | 0
18. | K | Osazení kompletního stožáru VO pro přechody pro chodce k vetknutí, délka nad zemí 6,0m, sloup kónického tvaru s kruhovým průřezem, vetknutý 1400mm, s osazením pro svítidlo prům. 60mm, dvířka 85x300mm (stožár včetně stožárové 5-ti pólové svorkovnice) | ks | 2 |  | 0
19. | K | Osazení kompletního ocelového sloupu válcového tvaru-trubkový, délka nad zemí 4m, vetknutý 800mm, dvířka 85x400mm, s osazením pro svítidlo prům.60mm (stožár včetně stožárové 5-ti pólové svorkovnice) | ks | 44 |  | 0
20. | K | Osazení kompletního stožáru VO pro uliční svítidla k vetknutí, délka nad zemí 6,0m, sloup kónického tvaru s kruhovým průřezem, vetknutý 1400mm, s osazením pro svítidlo prům. 60mm, dvířka 85x300mm (stožár včetně stožárové 5-ti pólové svorkovnice) | ks | 27 |  | 0
21. | K | Mezikus kónického stožáru pro svítidlo | ks | 27 |  | 0
22. | K | Osazení ocelového výložníku pro chodce, 1-ramenného do hmot. 35kg | ks | 2 |  | 0
23. | K | Osazení a oživení oceloplechového rozvaděče RVO 057 vč. beton. základu a podezdívky z bílých vápennopískových cihel, spárovaných, výška soklu 600mm, hloubka 600mm, délka 2000mm + ocelového stožáru 4m nad terénem pro fotorelé | ks | 1 |  | 0
24. | K | Pouzdrový základ pro sadový stožár VO | ks | 44 |  | 0
25. | K | Ruční výkop jámy tř.4 pro sadové stožáry do 6m (0,6x0,6x1,2m) | ks | 44 |  | 0
26. | K | Pouzdrový základ pro výložníkový a silniční stožár | ks | 29 |  | 0
27. | K | Ruční výkop jámy tř.4 pro výložníkové a silniční stožáry do 12m (0,8x0,8x1,6m) | ks | 29 |  | 0
28. | K | Vytyčení kabelové trasy do 100m geodetem | ks | 1 |  | 0
29. | K | Vytyčení kabelové trasy za každých 10m geodetem | ks | 259 |  | 0
30. | K | Zaměření kabelové trasy do 100m geodetem | ks | 1 |  | 0
31. | K | Zaměření kabelové trasy za každých 10m geodetem | ks | 259 |  | 0
32. | K | Ruční výkop jámy v zem.tř.4 pro protlak pod komunikací (zápichové jámy) | ks | 2 |  | 0
33. | K | Protlak pod stávající komunikací do prům. 100mm vč. plastové chráničky | m | 10 |  | 0
34. | K | Kabelová rýha 35x60cm tř.4 (m) - Dlážděný chodník | m | 520 |  | 0
35. | K | Zához kabelové rýhy 35x60cm tř.4 (m) - Dlážděný chodník | m | 520 |  | 0
36. | K | Kabelová rýha 35x80cm tř.4 (m) - Travnatá plocha | m | 1910 |  | 0
37. | K | Zához kabelové rýhy 35x80cm tř.4 (m) - Travnatá plocha | m | 1910 |  | 0
38. | K | Kabelová rýha 50x120cm tř.4 (m) - Pod komunikaci, vjezdy, pojízdém chodníku | m | 150 |  | 0
39. | K | Zához kabelové rýhy 50x120cm tř.4 (m) - Pod komunikaci, vjezdy, pojízdém chodníku | m | 150 |  | 0
40. | K | Provizorní úprava terénu zemina tř.4 | m2 | 2580 |  | 0
41. | K | Hutnění zeminy a štěrku po vrstvách max. 200 mm | m2 | 3670 |  | 0
42. | K | Odvoz zeminy v kontejnérech na skládku do vzdálenosti do 10 km | m3 | 78 |  | 0
43. | K | Uložení zeminy na skládku (m3) | m3 | 78 |  | 0
44. | K | Průchod zdí - beton tl. 15cm do rozvaděčů, stáv. zdí, stáv. sloupů aj. (ks) | ks | 24 |  | 0
45. | K | Řezání rýh 5x7cm - beton (stáv. základy stožárů, rozvaděčů) Průchodky pro havarijní propoje u stávajícíh základů sloupů VO | m | 50 |  | 0
46. | K | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 10 km od místa stavby se složením, CS ÚRS 2019 - 997013501 | t | 42 |  | 0
47. | K | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního, CS ÚRS 2019 - 997013831 | t | 42 |  | 0
48. | K | Osetí povrchu trávou (m2) | m2 | 2500 |  | 0
49. | K | Příprava staveniště v lokalitě | h | 48 |  | 0
50. | K | Revize elektro včetně revizní zprávy | h | 64 |  | 0
51. | K | Spolupráce s revizním technikem | h | 16 |  | 0
52. | K | Koordinační činnost s ostatními profesemi | h | 40 |  | 0
53. | K | Komplexní přezkoušení - oživení | h | 24 |  | 0
54. | K | Provoz plošiny (Na demontáž cca 50ks svítidel + sloupů VO, montáži nových 73ks stožárů VO se svítidly a 1ks stávajícího reflektoru) | h | 494 |  | 0
55. | K | Demontáž 50ks svítidel, 1ks reflektoru a 50ks sloupů VO, vč. rozbourání betonových základů 50ks, demontáž stáv. rozvaděčů RVO 0457 vč. rozborání 1ks základů a jiné nespecifikované práce | h | 467 |  | 0
56. | K | Vytýčení stáv inž. sítí | h | 100 |  | 0
57. | K | Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidel | ks | 73 |  | 0
58. | K | Poplatek za RAL - stožáry | ks | 73 |  | 0
59. | K | Číslování stožárů v dané lokalitě | ks | 73 |  | 0
60. | K | Příplatek za aktivaci funkce CLO | ks | 73 |  | 0
61. | K | Příplatek za aktivaci funkce - regulace příkonu | ks | 73 |  | 0
62. | K | Doprava stožárů do Opavy | ks | 1 |  | 0
0
|  | Montáž celkem bez DPH (silnoproud) |  |  |  | 0