## Rekapitulace
Kompletní výměna osvětlovací soustavy objektu Krnovská 431/71B Krnovská 431/71B, Opava 746 01
D.1.4 - Technika prostředí staveb D.1.4.1 - Silnoproudá elektrotechnika (Umělé a nouzové osvětlení)
VÝKAZ VÝMĚR - 1/2023
| REKAPITULACE | Kč
1. | MATERIÁL SILNOPROUD | 0
2. | MONTÁŽ SILNOPROUD | 0
3. | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 0
| CELKEM BEZ DPH | 0
| DPH 21% | 0
| CELKEM S DPH | 0
UPOZORNĚNÍ PRO ZHOTOVITELE : 1) Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. 2) Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy 3) Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení 4) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“. 5) Součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. 6) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi. 7) Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami. 8) Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech. 9) Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. 10) Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele. 11) Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a případných neshod týkajících se kvality materiálu.

## materiál silno
I.Ceny el. instalačního materiálu (C21M, C22M, C36M, C38M, C46M)
PČ | Typ | Popis | MJ | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
Elektroinstalační materiál, el. přístroje, el. spotřebiče
1. | M | Spínač č.1, IP40, bílý-lesk, do krabice | ks | 19 | 0 | 0
2. | M | Přepínač č.5, IP40, bílý-lesk, do krabice | ks | 57 | 0 | 0
3. | M | Přepínač č.6+6, IP40, bílý-lesk, do krabice | ks | 2 | 0 | 0
4. | M | Spínač č.1 do vlhka, IP54, bílá-lesk, polozapuštěný | ks | 7 | 0 | 0
5. | M | Přepínač č.5 do vlhka, IP54, bílá-lesk, polozapuštěný | ks | 1 | 0 | 0
6. | M | Krabice KU 68 - prázdná (pod omítku) | ks | 96 | 0 | 0
7. | M | Krabice KR 97 - prázdná + víčko (pod omítku) | ks | 105 | 0 | 0
8. | M | Krabice IP54, nástěnná, šedá, malá 100x100x50mm | ks | 14 | 0 | 0
9. | M | Hmoždinky prům.8mm (běžné trasy - zdivo) | ks | 1520 | 0 | 0
10. | M | Vruty chromované (běžné trasy - zdivo) | ks | 1520 | 0 | 0
11. | M | Bezšroubová svorka do instal. krabice 5x0,5-2,5mm | ks | 730 | 0 | 0
12. | M | Stavební hřebíky 100 | kg | 19 | 0 | 0
13. | M | Páska izolační PVC 19/30m | ks | 16 | 0 | 0
14. | M | Sádra (kg) | kg | 720 | 0 | 0
0
Svítidla a světelné zdroje vč. zdrojů
1. | M | A - Přisazené LED svítidlo pro přímé osvětlení s UGR<19. Jemné, měkké a neoslňující osvětlení pro kanceláře a vzdělávání aplikace s opálovým difuzorem z PS pro plně homogenní osvětlení. Příkon svítidla: 43W, Životnost: 50 000 h L80, Celkový světelný tok: 5450 lm, Účinnost svítidla: 127 lm/W,Podání barev Ra > 80, barevná teplota 4000 K. Vstupní výkon nastavitelný na místě ve 4 krocích (FLEX1 - 100%, FLEX2 - 95%, FLEX3 - 90%, FLEX4 - 85%). Rozměry: 1500 x 306 x 47 mm, hmotnost: 4,3 kg, IP20 | ks | 192 | 0 | 0
2. | M | B - Přisazené LED svítidlo pro přímé osvětlení s UGR<19. Jemné, měkké a neoslňující osvětlení pro kanceláře a vzdělávání aplikace s opálovým difuzorem z PS pro plně homogenní osvětlení. Příkon svítidla: 32W, Životnost: 50 000 h L80, Celkový světelný tok: 4000 lm, Účinnost svítidla: 125 lm/W,Podání barev Ra > 80, barevná teplota 4000 K. Vstupní výkon nastavitelný na místě ve 4 krocích (FLEX1 - 100%, FLEX2 - 95%, FLEX3 - 90%, FLEX4 - 85%). Rozměry: 1200 x 306 x 47 mm, hmotnost: 3,5 kg, IP20 | ks | 21 | 0 | 0
3. | M | C - Lištové LED svítidlo, elektronický předřadník se stálým výstupem. Těleso: ocelové, bílé (RAL9002). Koncové kryty: odlitek polykarbonát, bílý. Difuzor: polykarbonát opál. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K, Rozměry: 1460 x 62 x 77 mm, Celkový výkon: 40 W, Světelný tok: 4504 lm, Světelný výkon svítidel: 113 lm/W, Hmotnost: 3,6 kg, krytí IP20, IK08 | ks | 11 | 0 | 0
4. | M | D - Lištové LED svítidlo, elektronický předřadník se stálým výstupem. Těleso: ocelové, bílé (RAL9002). Koncové kryty: odlitek polykarbonát, bílý. Difuzor: polykarbonát opál. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K, Rozměry: 1460 x 62 x 77 mm, Celkový výkon: 60 W, Světelný tok: 6500 lm, Světelný výkon svítidel: 108 lm/W, Hmotnost: 3,6 kg, krytí IP20, IK08 | ks | 50 | 0 | 0
5. | M | DN - Lištové LED svítidlo, elektronický předřadník se stálým výstupem a 3-hodinovým nouzovým modulem, manuální test. Těleso: ocelové, bílé (RAL9002). Koncové kryty: odlitek polykarbonát, bílý. Difuzor: polykarbonát opál. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K, Rozměry: 1460 x 62 x 77 mm, Celkový výkon: 60 W/4 W, Světelný tok: 6500 lm/639lm, Světelný výkon svítidel: 108 lm/W a 160lm/W, Hmotnost: 4,3 kg, krytí IP20, IK08 | ks | 7 | 0 | 0
6. | M | E - Přisazené kruhové LED svítidlo. Pevný výstup LED předřadník. Těleso: ocelové bílé. Difuzor: opálový PMMA. Elektrická Třída ochrany II, krytí IP44, IK04. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Vhodné pro přímou montáž na zeď nebo na strop. Rozměry: Ø410 x 115 mm, Příkon svítidla: 30 W, Světelný tok: 2550 lm, Světelný výkon svítidel: 85 lm/W, Hmotnost: 0,85 kg | ks | 10 | 0 | 0
7. | M | F - Přisazené kruhové LED svítidlo. Pevný výstup LED předřadník. Těleso: bílý polykarbonát. Difuzor: opálový polykarbonát. Elektrická Třída ochrany II, krytí IP66, IK10. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Vhodné pro přímou montáž na zeď nebo na strop. Rozměry: Ø300 x 91 mm, Příkon svítidla: 20 W, Světelný tok: 2002 lm, Světelný výkon svítidel: 100 lm/W, Hmotnost: 0,75 kg | ks | 21 | 0 | 0
8. | M | G - Vestavné LED svítidlo pro přímé osvětlení s UGR<19. Jemné, měkké a neoslňující osvětlení pro kanceláře a vzdělávání aplikace s opálovým difuzorem z PS pro plně homogenní osvětlení. Příkon svítidla: 40W, Životnost: 50 000 h L80, Celkový světelný tok: 4400 lm, Účinnost svítidla: 110 lm/W,Podání barev Ra > 80, barevná teplota 4000 K. Vstupní výkon nastavitelný na místě ve 4 krocích (FLEX1 - 4400 lm (40W), FLEX2 - 4000 lm (35W), FLEX3 - 3750 lm (33W), FLEX4 - 3000 lm (22W). Rozměry: 596 x 596 x 60 mm, hmotnost: 1,86 kg, IP44/20, IK03 | ks | 4 | 0 | 0
9. | M | H - Robustní nástěnné svítidlo, elektronický předřadník se stálým výstupem. Zadní deska: tlakově odlévaný hliník, barvený antracit. Těleso: antracit polykarbonát. Vstup pro kabel Ø20mm prostřednictvím zadního nebo bočního otvoru, kompatibilní s BESA. IP65, IK10. Dodáváno s LED zdroji v barve 3000K. Rozměry: 381 x 196 x 305 mm, Příkon svítidla: 15,1 W, Světelný tok: 1815 lm, Světelný výkon svítidel: 120 lm/W, Hmotnost: 2,8 kg | ks | 2 | 0 | 0
10. | M | J - LED svítidlo v krytí IP65, odolné vůči prachu a vlhkosti, elektronický předřadník. Elektrická Třída ochrany I. Vrchní kryt: světlešedý polykarbonát. Difuzor: opálový polykarbonát. Okolní teplota: -+25°C. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Rozměry: 1232 x 103 x 78 mm, Příkon svítidla: 38 W, Světelný tok: 4200 lm, Světelný výkon svítidel: 111 lm/W, Hmotnost: 1,5 kg | ks | 20 | 0 | 0
11. | M | N1 - Kompaktní LED nouzové nástěnné svítidlo s piktogramem, 3-hodinovým nouzovým modulem, a manuálním autotestem, těleso a kryt: bílý polykarbonát, difuzor: čirý polykarbonát, LED zdroje v barvě 5700K, rozměry: 255 x 103 x 70 mm, celkový výkon: 4,8W, světelný tok: 155 lm, hmotnost: 0,6 kg, krytí IP65, (nástěnné +2,3m) | ks | 8 | 0 | 0
12. | M | N2 - LED svítidlo se značkou únikové cesty (svíticí deska), montáž na zeď, nebo strop. Samostatné svítidlo s dobou výdrže 3 hodiny s funkcí manuální autotest, signalizace stavu svítidla prostřednictvím stavové LED; plášť vyrobený z bílého polykarbonátu, dodává se sadou směrových značek (vlevo, vpravo, nahoru, dolů a prázdná) pro nalepení podle normy ISO 7010 viditelných z maximální vzdálenosti 30 m; provozní životnost 50 000 h při konstantním světelném toku; jednotné podsvícení piktogramu. Příkon svítidla: 5,1W; světelný tok 70lm, stupeň ochrany: IP40, třída ochrany: elektrická Třída II; odolnost vůči nárazům: IK04; Okolní teplota: +25°C, Rozměry: 343 x 45 x 231 mm; Hmotnost: 0,98 kg | ks | 17 | 0 | 0
13. | M | N3 - LED svítidlo bez piktogramu, přisazené, neudržované, svítidlo s 3-hodinovým nouzovým modulem, manuální test. Těleso: bílý polykarbonát. Příkon svítidla: 2,5W; stupeň ochrany: IP20, Elektrická Třída ochrany II, IK07, světelný tok 200lm. Těleso o výšce 53mm. Dodáváno s LED zdroji v barvě 6500K, optika pro únikové cesty. Rozměry: 123 x 123 x 53 mm, Hmotnost: 0,3 kg | ks | 15 | 0 | 0
14. | M | N4 - Fotoluminiscenční tabulka se směrem úniku (umístit na dveře, nebo výšky +2m) | ks | 6 | 0 | 0
15. | M | N5 - LED nouzové svítidlo pro osvětlení únikové cesty, vysoce výkonné LED diody. Svítidlo pro přisazenou montáž z polykarbonátu, možnost doplnit piktogramy. Krytá svítidla IP65. Asymetrická vyzařovací charakteristika. Doba zálohy 1 hodina. Rozměry svítidla 269x144x40mm. Příkon svítidla: 5 W, Možnost provozu v nízkých teplotách COLD. Světelný tok 351 lm. | ks | 2 | 0 | 0
16. | M | Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidel | ks | 380 | 0 | 0
0
Vodiče a kabely
1. | M | CYKY-O 2(3)x1,5 (vypínače) | m | 540 | 0 | 0
2. | M | CYKY-J 3x1,5 | m | 3690 | 0 | 0
3. | M | CYKY-J 5x1,5 | m | 120 | 0 | 0
0
|  | Elektroinstalační materiál celkem bez DPH (silnoproud) |  |  |  | 0

## montáž silno
II. Montážní práce (C21M - elektromontáže, C22M - montáže sdělovacích zařízení, C36M - měření a regulace, C46M - zemní práce - výkopy pro kabely, 801-3 - stavební práce - výseky)
PČ | Typ | Popis | MJ | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
Montáž elektroinstalačního materiálů, el. přístrojů, el. spotřebičů
1. | K | Spínač č.1, IP40, do krabice | ks | 19 | 0 | 0
2. | K | Přepínač č.5, IP40, do krabice | ks | 57 | 0 | 0
3. | K | Přepínač č.6+6, IP40, do krabice | ks | 2 | 0 | 0
4. | K | Spínač č.1 do vlhka, IP54, polozapuštěný | ks | 7 | 0 | 0
5. | K | Přepínač č.6 do vlhka, IP54, polozapuštěný | ks | 1 | 0 | 0
6. | K | Krab.přístrojová (prům. 68mm) bez zapojení pod omítku | ks | 96 | 0 | 0
7. | K | Krabice odbočná (prům. 97) kruhová bez zapojení pod omítku | ks | 105 | 0 | 0
8. | K | Krabice IP54, nástěnná, šedá | ks | 14 | 0 | 0
9. | K | Hmoždinky prům.8mm včetně vrutu | ks | 1520 | 0 | 0
10. | K | Bezšroubová svorka do instal. krabice 5x0,5-2,5mm | ks | 730 | 0 | 0
0
Montáž svítidel včetně světelných zdrojů
1. | K | LED svítidla ozn. A - N | ks | 380 | 0 | 0
2. | K | N4 - Fotoluminiscenční tabulka se směrem úniku | ks | 6 | 0 | 0
0
Uložení vodičů a kabelů
1. | K | CYKY-O 3x1,5 (pod omítkou) | m | 540 | 0 | 0
2. | K | CYKY-J 3x1,5 | m | 3690 | 0 | 0
3. | K | CYKY-J 5x1,5 | m | 120 | 0 | 0
0
Zednické a zemní práce + materiál
1. | K | Sekání (vrtání) kapes 10x10x5 cihla | ks | 96 | 0 | 0
2. | K | Sekání (vrtání) kapes 15x15x10 | ks | 119 | 0 | 0
3. | K | Řezání rýh 3x3 (strop) | m | 1370 | 0 | 0
4. | K | Průraz zdí 15cm cihla do průměru 10cm (soc. zařízení) | ks | 32 | 0 | 0
5. | K | Zakrytí vnitřních ploch (podlahy) před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou, DOD+MONT | m2 | 2215 | 0 | 0
6. | K | Zakrytí vnitřních ploch (102ks oken cca 4m2 + 121ks dveří) před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí oken fólií přilepenou lepící páskou, DOD+MONT | m2 | 650 | 0 | 0
7. | K | Vypravení omítek z 10% v okolí vysekaných drážkek v m2, DOD+MONT (stěny po montáži nové elektroinstalace), tzv 0,5m na každou stranu drážky | m2 | 1370 | 0 | 0
8. | K | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m (celé stropy po montáži kabeláže ke svítidlům) | m2 | 2215 | 0 | 0
9. | K | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m (stěny po montáži vypínačů), tzv 0,5m na každou stranu drážky | m2 | 320 | 0 | 0
10. | K | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání, budovy bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 2215 | 0 | 0
11. | K | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně | t | 4.5 | 0 | 0
12. | K | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 10 km od místa stavby se složením | t | 4.5 | 0 | 0
13. | K | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního | t | 4.5 | 0 | 0
14. | K | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 (pro demontáže) pro 1.NP, 2.NP, 3.NP | m2 | 1780 | 0 | 0
0
Hodinové zúčtovací sazby
1. | K | Příprava staveniště | h | 16 | 0 | 0
2. | K | Vyměřování svítidel 380ks, kab. tras, aj. | h | 36 | 0 | 0
3. | K | Demontáž caa 90ks stávajících vypínačů, cca 420ks svítidel vč. trubic s uložením do dvora magistrátu | h | 310 | 0 | 0
4. | K | Spolupráce s revizním technikem | h | 4 | 0 | 0
5. | K | Výchozí revize včetně revizní zprávy | h | 24 | 0 | 0
6. | K | Výkresová dokumentace skutečného provedení stavby, půdorysy (h) | h | 16 | 0 | 0
7. | K | Koordinační činnost s ostatními profesemi | h | 8 | 0 | 0
8. | K | Komplexní přezkoušení - oživení | h | 8 | 0 | 0
9. | K | Certifikované měření umělého a nouzového osvětlení včetně vypracování protokolu o provedeném měření na 12 vybraných místností uživatelem objektu. | ks | 1 | 0 | 0
10. | K | Zakrytí pevných částí nábytku (skříní, regálů, kotvených stolů aj.) před prachem a stěhování ostatních přemístitelných částí nábytku (stoly, židle, komody aj.) v rámci budovy objektu B (cca 50 místností), DOD + MONT | ks | 1 | 0 | 0
0
|  | Montáž celkem bez DPH (silnoproud) |  |  |  | 0