## Rekapitulace
SOUPIS PRACÍ ELEKTRO
Stavba: | Instalace FVE na střechu Parkovacího domu
Místo: | Skladištní 3057/2, 746 01 Opava |  |  | Datum: | 2024-02-01
Zadavatel: | Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 01 Opava |  |  | Projektant: | Bc. Lukáš Bělíček
|  |  |  | Zpracovatel: | Bc. Lukáš Bělíček
Uchazeč:
Adresa:
IČO:
Zodpovědná osoba:
| Popis | Materiál | Práce | Cena celkem
| Přívod | 0 | 0 | 0
| Rozvaděč R-FVE-DC 1-5 | 0 | 0 | 0
| Rozvaděč R-FVE-DC 1.1-5.1 | 0 | 0 | 0
| Rozvaděč R-FVE-AC | 0 | 0 | 0
| Trasy vedení | 0 | 0 | 0
| FVE Položky + kabeláž | 0 | 0 | 0
| Stavba a konstrukce |  |  | 0
| Ostatní položky |  |  | 0
| Náklady soupisu celkem |  |  | 0

## Přívod
Typ | Popis | MJ | Množství | J.cena materiál [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem |  |  |  |  | 0
Silnoproud
D | Dodávky - přívod |  |  |  | 0
D | Kabel CYKY-J 5x50 | m | 35 |  | 0
D | Lisovací oko 50x12 | ks | 3 |  | 0
D | Lisovací oko 50x10 | ks | 1 |  | 0
D | Smršťovací fólie s lepidlem pro vodič CY 50 | m | 1 |  | 0
D | Pojistkový trojfázový odpojovač 225A pro pojistky NH1 | ks | 1 |  | 0
D | Pojistka NH1 225A gG | ks | 3 |  | 0
D | Prožez |  | 10% | 0 | 0
D | PM |  | 3% | 0 | 0
M | Montáže - přívod |  |  |  | 0
M | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x50 mm2 pokládka v kaelovém kanále | m | 35 |  | 0
M | Ukončení kabelu CYKY-J 5x50, zapojení | kpl | 1 |  | 0
M | Instalace pojistkového odpojovače, prodrátování | ks | 1 |  | 0
M | Instalace průchodky do stávajícího rozvaděče | ks | 1 |  | 0
M | PPV |  | 3% | 0 | 0
M | Kompletační činnost + 4,5% |  | 4.5% | 0 | 0
M | Přesun + 3% |  | 3% | 0 | 0

## Rozvaděč RDC 1-5
Typ | Popis | MJ | Množství | J. cena materiál [CZK] | J.cena montáž [CZK] | Celkem materiál [CZK] | Celkem práce [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0
Silnoproud
D+M | Dodávky + montáž rozvaděč | [6 empty] | 0
D+M | Celoplastová rozvodnice 12M, 1500VDC IP65 | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Svodič přepětí DG SE DC 900 | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Pojistkoý odpojovač E92/32 PV | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Pojistka 10x38 16A gPV | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Svorka řadová červená 6mm2 | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Svorka řadová černá 6mm2 | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Krycí koncové čelo svorky 6mm2 | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Koncový doraz řadové svorky | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Dutinka vodiče CY6 | ks | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Dutinka vodiče CY6 dvojitá | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Dutinka vodiče CYA 16 | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Průchodka PG 11 | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Konektor MC4 pro instalaci na desku | ks | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Označovací štítek do rozvaděče | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Usazení rozvaděče | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
| Certifikace a zkoušky instalované rozvodnice, dodávka kompletní dokumentace | kpl | 5 |  |  |  |  | 0
| PPV |  | 3% |  |  |  | 0 | 0
| Kompletační činnost |  | 4.5% |  |  |  | 0 | 0
| Přesun |  | 3% |  |  |  | 0 | 0

## Rozvaděč RDC 1.1 - 5.1
Typ | Popis | MJ | Množství | J. cena materiál [CZK] | J.cena montáž [CZK] | Celkem materiál [CZK] | Celkem práce [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0
Silnoproud
D+M | Dodávky + montáž rozvaděč | [6 empty] | 0
D+M | Celoplastová rozvodnice 12M, 1500VDC IP65 | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Svodič přepětí DG SE DC 900 | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Pojistkoý odpojovač E92/32 PV | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Pojistka 10x38 20A gPV | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Svorka řadová červená 6mm2 | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Svorka řadová černá 6mm2 | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Krycí koncové čelo svorky 6mm2 | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Koncový doraz řadové svorky | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Dutinka vodiče CY6 | ks | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Dutinka vodiče CY6 dvojitá | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Dutinka vodiče CYA 16 | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Průchodka PG 11 | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Konektor MC4 pro instalaci na desku | ks | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Označovací štítek do rozvaděče | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Usazení rozvaděče | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
| Certifikace a zkoušky instalované rozvodnice, dodávka kompletní dokumentace | kpl | 5 |  |  |  |  | 0
| PPV |  | 3% |  |  |  | 0 | 0
| Kompletační činnost |  | 4.5% |  |  |  | 0 | 0
| Přesun |  | 3% |  |  |  | 0 | 0

## Rozvaděč R-FVE-AC
Typ | Popis | MJ | Množství | J. cena materiál [CZK] | J.cena montáž [CZK] | Celkem materiál [CZK] | Celkem práce [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0
Silnoproud
D+M | Dodávky + montáž rozvaděč | [6 empty] | 0
D+M | Oceloplechová rozvodnice 1400x600x400mm, IP55 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Svodič přepětí 20kA TN-S zapojení 3+1 275V AC | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Jistič 200A/3 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Napěťová spoušt hlavního jističe 230V | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Pomocné kontakty hlavního jističe 1xNO, 1xNC | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Proudový chránič s jističem B16/2/30mA typ A | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Proudový chránič s jističem B10/2/30mA typ A | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Pojistkový odpojovač trojfázový pro pojistky 10x38 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Pojistka 10x38 2A gG | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Pojistkový odpojovač trojfázový pro pojistky 22x58 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Pojistka PV22 63A gG | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | U/f síťová ochrana jednostupňová | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Jistič B2/1 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Jistič B10/1 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Jistič C16/1 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Jistič B32/4 | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Stykač 180A, 3xNO, + pomocné kontakty 1xNO, 1xNC | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Relé 230V 3xNO+NC | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Relé 230V 1xNO+NC | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Vysílač + přijímač pro dálkový přenos signálu HDO, 230V AC | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Elektroměr pro nepřímé měření x/5A výstup RS 485 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | MTP 200/5 pro elektroměr s výstupem RS485 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Kontrolka na dveře rozvaděče bílá barva 230V | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Kontrolka na dveře rozvaděče zelená barva 230V | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Kontrolka na dveře rozvaděče červená barva 230V | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Stop tlačítko na dveře rozvaděče s aretací | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Zásuvka 230V na DIN lištu | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Svorka řadová 4mm2 | ks | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Svorka řadová 2,5mm2 | ks | 23 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Ukončovací deska svorky 4mm2 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Ukončovací deska svorky 2,5mm2 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Ukončovací díl hřebenu | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Spojovací hřeben 1m | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Kapsa do dveří rozvaděče pro schéma | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Usazení rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Podružný materiál (vodiče, průchodky, kabelové kanály, DIN lišta, označení jističů a svorek, stahovací pásky) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Certifikace a zkoušky instalované rozvodnice, dodávka kompletní dokumentace | kpl | 1 |  |  |  |  | 0
| PPV |  | 3% |  |  |  | 0 | 0
| Kompletační činnost |  | 4.5% |  |  |  | 0 | 0
| Přesun |  | 3% |  |  |  | 0 | 0

## Trasy vedení
Typ | Popis | MJ | Množství | J.cena materiál [CZK] | J.cena práce [CZK] | Celkem cena materiál [CZK] | Celkem cena práce [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0
Trasy vedení
D | Dodávky trasy | [6 empty] | 0
D+M | ŽZ Kabelový žlab plný neperforovaný 200/50 | m | 130 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | ŽZ Víko kabelového žlabu 200 | m | 130 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | ŽZ Spojka žlabu (spoj. mat. "G5") | ks | 260 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | ŽZ Spojka víka | ks | 190 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | ŽZ Nosník žlabu 200 | ks | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Podpěra žlabu na plochou střechu | ks | 160 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Podružný materiál pro kabelový žlab | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Nátěr žlabu umístěného na fasádě do barvy fasády | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
M | PPV |  | 3% |  | 0 |  | 0 | 0
M | Kompletační činnost + 4,5% |  | 4.5% |  | 0 |  | 0 | 0
M | Přesun + 3% |  | 3% |  | 0 |  | 0 | 0

## FVE Položky
Typ | Popis | MJ | Množství | J.cena materiál [CZK] | J.cena práce [CZK] | Celkem cena materiál [CZK] | Celkem cena práce [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0
FVE Položky
D+M | Dodávky + montáž systému FVE | [6 empty] | 0
D+M | FV panel 480Wp, Voc=4076V, Isc= 11,48A, účinnost 22,24%, 1903x1134mm | ks | 137 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Střídač hybridní trojfázový 12kW | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Baterie 5kWh, instalace do Racku | ks | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Rack pro 8 baterií kompletní | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Příslušenství pro připojení baterií (kabely silové, komunikační kabely, spojky, šrouby, atp.) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Smartmeter pro přímé měření, výstup RS485 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Konstrukce pod panel jižní 10° | ks | 137 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Podružný materiál (šrouby, matice, podložky, atp.) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Odpojovač panelů pro 2 panely | ks | 69 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Konektor MC4 / pár | ks | 206 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Stop tlačítko IP65 se skleněnou zábranou | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Propojovací kabel pro odpojovače panelů | kpl | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Stop tlačítko pro odpojovač panelů | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Ochranné pouzdro MC4 konektorů s keramickým složením a nerezovým obalem | ks | 225 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | Kabeláž | [6 empty] | 0
D+M | CYKY-J 5x4 | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | CYA 16 | m | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | FTP cat.6 | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | H1Z2Z2-K 6mm2 | m | 1950 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | CYKY-J 3x2,5 | m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | JYTY 7x1 | m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
D+M | PraflaDur 2x1 | m | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
O | Pomocné stavební práce | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
O | PPV |  | 0.03 |  | 0 |  | 0 | 0
O | Kompletační činnost + 4,5% |  | 4.5% |  | 0 |  | 0 | 0
O | Přesun + 3% |  | 3% |  | 0 |  | 0 | 0
D | Prožez 10% |  | 10% |  | 0 |  | 0 | 0

## Stavba a konstrukce
Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem |  |  |  | 0
Stavba a konstrukce
Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0
Příčky z desek Ytong tl. 150 mm | m2 | 26.4189 |  | 0
Úpravy povrchů, omítky |  |  |  | 0
Stěrka strukturální minerální bílá, zatíraná (Struktural), zrnitost 1,5 mm | m2 | 52.84 |  | 0
Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0
Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | t | 0.055 |  | 0
Dveře protipožární jednokřídlové 80 x 197 cm, EI 30 | kus | 1 |  | 0
Výplně otvorů |  |  |  | 0
Zazdění dveří jednokřídlových, omítka, zeď tloušťky 45 cm | kus | 1 |  | 0
Prorážení otvorů |  |  |  | 0
Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, suť bez příměsí, kapacita 3 t | t | 3 |  | 0
Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0
Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km | t | 3.12 |  | 0
Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg | kg | 34880 |  | 0
Tyč ocelová HEB 300, S235JR | t | 19.2933 |  | 0
Tyč ocelová I 200, S235JR | t | 13.746 |  | 0
Trubka bezešvá konstrukční S355J2H, rozměr 244,5 x 10,0 mm | m | 20 |  | 0
Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 34.88 |  | 0
Vedlejší náklady konstrukce a stavba |  |  |  | 0
Finanční rezerva | Soubor | 1 |  | 0
Pojištění dodavatele a pojištění díla | Soubor | 1 |  | 0
Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0
Zkušební provoz | Soubor | 1 |  | 0
Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 |  | 0
Revize | Soubor | 1 |  | 0
Užívání veřejných ploch a prostranství | Soubor | 1 |  | 0
Dočasná dopravní opatření | Soubor | 1 |  | 0
Koordinační činnost, Stavební dozor stavby | Soubor | 2 |  | 0
Demontáže v rámci přípravy stavby (technická místnost atp.) | kpl | 1 |  | 0
Očištění, oprava, položení nové krytiny po instalaci FVE, kompletní revize a oprava poškozených částí(10%), samostatný rozpočet na opravu střechy bude dodán | m2 | 110 |  | 0

## Ostatní položky
Typ | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem |  |  |  |  | 0
O | Ostatní položky / HZS
O | Třídění odpadů | hod | 30 |  | 0
O | Popl.za uloženi suti | t | 3 |  | 0
O | Odvoz suti na skládku do 1km | t | 3 |  | 0
O | Stavební výpomoce | hod | 50 |  | 0
O | Nepředvídané práce | Soubor | 1 |  | 0
O | Mechanismy | Soubor | 1 |  | 0
O | Spolupráce s dodavatelem při zkouškách a zapojování | hod | 10 |  | 0
O | Spolupráce s revizním technikem | hod | 4 |  | 0
O | Výchozí revize | hod | 1 |  | 0
O | Zaučení obsluhy,závěrečná měření, předávací protokoly | hod | 7 |  | 0
O | Dokumentace skutečného provedení, tisk 3 paré, CD | kpl | 1 |  | 0
O | Zaučení obsluhy,závěrečná měření, předávací protokoly | hod | 10 |  | 0
O | Instalační kloubová plošina s prac. výškou 12m | den | 2 |  | 0
O | Protipožární přepážky a ucpávky komplet | Soubor | 1 |  | 0
O | Bezbečnostní tabulky | Soubor | 1 |  | 0
O | Koordinace s dodavatelem stavby | hod | 15 |  | 0
O | Koordinace s distributorem | hod | 10 |  | 0
O | Koordinace s poskytovatelem datového připojení, IT technikem | hod | 10 |  | 0
O | Podíl prací jiných profesí | hod | 20 |  | 0
O | Zařízení staveniště pro profesi elektro | Soubor | 1 |  | 0
O | Uvedení do provozu | hod | 16 |  | 0
O | Úprava hromosvodové soustavy v rámci realizace FVE | Soubor | 1 |  | 0
O | Vytvoření dokumentace pro realizaci LPS | Soubor | 1 |  | 0
O | Revize LPS | Soubor | 1 |  | 0
O | Vytvoření HOP a připojení k uzemnění, měření | Soubor | 1 |  | 0
O | Napojení na stávající zařízení | Soubor | 1 |  | 0
O | Úprava elektroměrového rozvaděče dle požadavků distributora | Soubor | 1 |  | 0
O | Měření uzemnění během realizace HOP | hod | 3 |  | 0
O | Získání stanoviska TIČR + adminitrace s tím spojená | Soubor | 1 |  | 0
O | Klimatizační jednotka pro chlazení technické místnosti | Soubor | 1 |  | 0