## Rekapitulace
KRNOVSKÁ 71B, OPAVA - FASÁDA, STŘECHA k.ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ, p.č. 2157/2
D.1.4 - Technika prostředí staveb Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem (Část - OCHRANA PŘED BLESKEM - LPS)
SPECIFIKACE
| REKAPITULACE | Kč
I. | MATERIÁL LPS | 0
II. | MONTÁŽ LPS | 0
| CELKEM BEZ DPH | 0
| DPH 21% | 0
| CELKEM S DPH | 0

## materiál silno
I. Ceny el. instalačního materiálu pro LPS
PČ | Typ | Popis | MJ | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
Materiál pro hromosvody
1. | M | Sestava vysokonapěťového vodiče 150kA v podpůrné trubce GKF/Al s jímací tyčí l=2,5m, celková délka 6000mm (výška nad střechou 6,0m) + tříramenným stativem o poloměru 600mm + 9ks betonových podstavců 17kg s podložkou, vysokonapěťový vodič 150kA v celkové délce 20,0m, šedý plášť | ks | 5 | 0 | 0
2. | M | Sestava vysokonapěťového vodiče 150kA v podpůrné trubce GKF/Al s jímací tyčí l=2,5m, celková délka 6000mm (výška nad střechou 6,0m) + tříramenným stativem o poloměru 600mm + 9ks betonových podstavců 17kg s podložkou, vysokonapěťový vodič 150kA v celkové délce 21,0m, šedý plášť | ks | 1 | 0 | 0
3. | M | Vysokonapěťový propojovací vodič 150kA pro snížení dostatečné vzdálenosti, průměr vodiče 23mm, šedý plášť, celková délka 29m + 2x připojovací prvek pro zakončení vodiče na destičku jímače JT60 | ks | 2 | 0 | 0
4. | M | Vysokonapěťový propojovací vodič 150kA pro snížení dostatečné vzdálenosti, průměr vodiče 23mm, šedý plášť, celková délka 28m + 2x připojovací prvek pro zakončení vodiče na destičku jímače JT60 | ks | 2 | 0 | 0
5. | M | Vysokonapěťový propojovací vodič 150kA pro snížení dostatečné vzdálenosti, průměr vodiče 23mm, šedý plášť, celková délka 23m + 2x připojovací prvek pro zakončení vodiče na destičku jímače JT60 | ks | 3 | 0 | 0
6. | M | Sada pro upevnění vysokonapěťových vodičů k podpůrné trubce jímače JT60, složená z připojovací destičky a upevňovacího kroužku se 4-mi držáky a 2ks stahovacích pásek | ks | 6 | 0 | 0
7. | M | Podpěra vedení do zdi, nerez, závit M8 h 23, Rd 23 pro montáž mimo koncovku vysokonapěťového vodiče | ks | 102 | 0 | 0
8. | M | Střešní držák vedení (hmotnost 1kg s podložkou) vysokonapěťového vodiče pro ploché střechy s adaptérem pro vodiče průměru 23mm | ks | 135 | 0 | 0
9. | M | Chodníková litinová revizní krabice (300x220x120mm) pro zkušební svorku SZ | ks | 6 | 0 | 0
10. | M | Svorka zkušební SZ, nerez V2A, Rd 8-10 | ks | 6 | 0 | 0
11. | M | Svorka křížová SK1 (kulatina - kulatina) 60x60 mm s destičkou, nerez V4A, Rd 8-10/Rd 8-10 | ks | 12 | 0 | 0
12. | M | Svorka křížová SK2 (pásek - pásek) 60x60 mm bez destičky, nerez V4A, Fl 30/Fl 30 | ks | 16 | 0 | 0
13. | M | Svorka křížová SK3 (pásek - kulatina) 60x60 mm s destičkou, nerez V4A, Rd 8-10/Rd 8-10/Fl 40 | ks | 22 | 0 | 0
14. | M | Pásek FeZn 30x4mm, 0,95kg/m (m) 70mikronů | m | 160 | 0 | 0
15. | M | Drát Nerez V4A, Rd 10, prům.10mm, 0,62kg/m (m) | m | 30 | 0 | 0
16. | M | Označovací štítek Al s vyraženým číslem pro Rd 7-10/Fl 30 | ks | 6 | 0 | 0
17. | M | Výstražný štítek Al POZOR (Při bouřce se nezdržujte se na tomto místě) | ks | 6 | 0 | 0
18. | M | Typová skříň pro svodiče bleskového proudu I.stupeň - T1 - Jiskřiště, rozměru (šxvxh) 320x600x220mm, do výklenku, IP44/20, poj. 3x160A pro min. hladinu LPL I s min. vrcholovou hladinou proudu 25,0kA/pól (tvar vlny 10/350) | ks | 1 | 0 | 0
19. | M | Hlavní ochranná přípojnice budovy ozn. MET - 300x200x150mm, parapet +0,6m | ks | 1 | 0 | 0
20. | M | H07V (CYA) 25 - (hlavní pospojování, veškeré ocelové vstupy IS - voda, kanál, plyn, pospojovaní na střechu pro JT60, rozvaděčů RSP, atd.) | m | 110 | 0 | 0
21. | M | H07V (CY) 6 (místní pospojování jímačů JT60, ochrana před bleskem, aj.) | m | 160 | 0 | 0
22. | M | Vruty chom. + hmoždinka | ks | 200 | 0 | 0
23. | M | AYKY-J 4x70 (dopojení RSP z HDS) | m | 5 | 0 | 0
23. | M | Makadam vrstva 15cm, zrnitost 16-32 v okruhu 3m od svodů - svod č.1-3 | m2 | 45 | 0 | 0
24. | M | Geotextilie 150g/m2 pod a nad makadam v okruhu 3m od svodů (m2) | m2 | 90 | 0 | 0
0
Podružný materiál 3% z ceny materiálu
1. |  | 3% z (cena materiálu) |  |  |  | 0
|  | Elektroinstalační materiál celkem bez DPH (silnoproud) |  |  |  | 0

## montáž silno
II. Montážní práce pro LPS
PČ | Typ | Popis | MJ | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
Montáž materiálu pro hromosvody
1. | K | Sestava vysokonapěťového vodiče 150kA v podpůrné trubce GKF/Al s jímací tyčí l=2,5m, celková délka 6000mm (výška nad střechou 6,0m) + tříramenným stativem o poloměru 600mm + 9ks betonových podstavců 17kg s podložkou, vysokonapěťový vodič 150kA v celkové délce 20,0m, šedý plášť | ks | 5 | 0 | 0
2. | K | Sestava vysokonapěťového vodiče 150kA v podpůrné trubce GKF/Al s jímací tyčí l=2,5m, celková délka 6000mm (výška nad střechou 6,0m) + tříramenným stativem o poloměru 600mm + 9ks betonových podstavců 17kg s podložkou, vysokonapěťový vodič 150kA v celkové délce 21,0m, šedý plášť | ks | 1 | 0 | 0
3. | K | Vysokonapěťový propojovací vodič 150kA pro snížení dostatečné vzdálenosti, průměr vodiče 23mm, šedý plášť, celková délka 29m + 2x připojovací prvek pro zakončení vodiče na destičku jímače JT60 + montáž podpěr na vodič prům. 23mm | ks | 2 | 0 | 0
4. | K | Vysokonapěťový propojovací vodič 150kA pro snížení dostatečné vzdálenosti, průměr vodiče 23mm, šedý plášť, celková délka 28m + 2x připojovací prvek pro zakončení vodiče na destičku jímače JT60 + montáž podpěr na vodič prům. 23mm | ks | 2 | 0 | 0
5. | K | Vysokonapěťový propojovací vodič 150kA pro snížení dostatečné vzdálenosti, průměr vodiče 23mm, šedý plášť, celková délka 23m + 2x připojovací prvek pro zakončení vodiče na destičku jímače JT60 + montáž podpěr na vodič prům. 23mm | ks | 3 | 0 | 0
6. | K | Sada pro upevnění vysokonapěťových vodičů k podpůrné trubce jímače JT60, složená z připojovací destičky a upevňovacího kroužku se 4-mi držáky a 2ks stahovacích pásek | ks | 6 | 0 | 0
7. | K | Chodníková litinová revizní krabice (300x220x120mm) pro zkušební svorku SZ | ks | 6 | 0 | 0
8. | K | Svorky nad 2 šrouby (ST, SJ, SK, SO, SZ) | ks | 56 | 0 | 0
9. | K | Pásek FeZn 30x4 v zemi | m | 160 | 0 | 0
10. | K | Drát Nerez prům. 10mm bez podpěr v zemi | m | 30 | 0 | 0
11. | K | Označovací a výstražný štítek | ks | 12 | 0 | 0
12. | K | Osazení a zapojení vestavného rozvaděče ozn.RSP vč. ukončení vodičů 10ks do 70mm2 | ks | 1 | 0 | 0
13. | K | Smontovaná vestavná přípojnice ozn. MET vč.ukončení vodičů do 25mm2 (6 ks) | ks | 1 | 0 | 0
14. | K | H07V (CYA) 25 - (hlavní pospojování) | m | 110 | 0 | 0
15. | K | H07V (CY) 6 (místní pospojování, ochrana před bleskem, aj.) | m | 160 | 0 | 0
16. | K | Montáž vrutu prům.8mm včetně hmoždinky | ks | 200 | 0 | 0
17. | K | AYKY-J 4x70 | m | 5 | 0 | 0
18. | K | Nátěr svodového vodiče a spojů | m | 20 | 0 | 0
0
Zednické práce + materiál
1. | K | Frézování rýh 3x3 (cihla) v objektu pro hl. pospojování | m | 50 | 0 | 0
2. | K | Frézování rýh 7x5 (cihla) v objektu pro svody LPS (půda) | m | 80 | 0 | 0
3. | K | Průraz zdi cihla do max. tl.100cm (svody přes nadezdívku střechy + MET) | ks | 17 | 0 | 0
4. | K | Průraz zdí 60cm cihla | ks | 4 | 0 | 0
5. | K | Vysekání (vyřezání) 0,25m2 tl.do 250mm, cihla malt. cem. (MET, RSP) | ks | 2 | 0 | 0
6. | K | Vodorovná doprava suti | t | 0.5 | 0 | 0
7. | K | Vypravení omítek z 10% celkové plochy místností v m2, DOD+MONT (stěny 1.PP po montáži uzemnění k MET), CS ÚRS 2019 | m2 | 50 | 0 | 0
8. | K | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m (stropy a stěny 1.PP po montáži uzemnění k MET), CS ÚRS 2019 - 784211121 | m2 | 50 | 0 | 0
9. | K | Podkladová vrstva ze štěrku tl.15cm v okruhu 3m od svodů (m2) | m2 | 45 | 0 | 0
10. | K | Geotextilie 150g/m2 pod a nad makadam v okruhu 3m od svodů (m2) | m2 | 90 | 0 | 0
0
Hodinové zúčtovací sazby
1. | K | Příprava staveniště | h | 10 | 0 | 0
2. | K | Vyměřování svodů, skříní, průzkumy, aj. | h | 12 | 0 | 0
3. | K | Demontáž stávající jímací soustavy na objektu | h | 32 | 0 | 0
4. | K | Úprava stávající instalace (dopojení do stávající HDSS) | h | 12 | 0 | 0
5. | K | Spolupráce s revizním technikem | h | 4 | 0 | 0
6. | K | Revize včetně revizní zprávy (LPS + T1) | h | 16 | 0 | 0
7. | K | Pronájem plošiny (montáž svodů, podpěr, demontáže aj.) | den | 2 | 0 | 0
8. | K | Koordinační činnost s ostatními profesemi | h | 10 | 0 | 0
9. | K | Státní odborný dozor organizace TIČR dle vyhlášky 73/210 Sb. | ks | 1 | 0 | 0
0
Podíl přidružených výkonů 1% z ceny montáže
1. |  | 1% z (cena montáže) |  |  |  | 0
Doprava 2 % z ceny materiálu a montáže
1. |  | 2% z (cena materiálu a montáže) |  |  |  | 0
|  | Montáž celkem bez DPH (silnoproud) |  |  |  | 0
Výkopové práce jsou součástí rozpočtu stavby!