## Rekapitulace
SOUPIS PRACÍ ELEKTRO
Stavba: | Instalace FVE na střechu Magistrátu města Opavy budova D
Místo: | Krnovská 71d, 746 01 Opava |  |  | Datum: | 2024-02-01
Zadavatel: | Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 01 Opava |  |  | Projektant: | Bc. Lukáš Bělíček
|  |  |  | Zpracovatel: | Bc. Lukáš Bělíček
Uchazeč:
Adresa:
IČO:
Zodpovědná osoba:
| Popis | Materiál | Práce | Cena celkem
| Přívod | 13561.4989 | 12670.6372 | 26232.1361
| Rozvaděč R-FVE-DC 1-4 | 30253.52 | 35226.6056 | 65480.1256
| Rozvaděč R-FVE-DC 1.1-4.1 | 30253.52 | 35226.6056 | 65480.1256
| Rozvaděč R-FVE-AC | 128316.0355 | 60415.2311 | 188731.2666
| Trasy vedení | 76640.06 | 81134.0045 | 157774.0645
| FVE Položky + kabeláž | 2380873 | 859783.02 | 3240656.02
| Stavba a konstrukce, střecha |  |  | 3789612.8684
| Ostatní položky |  |  | 573200
| Náklady soupisu celkem |  |  | 8107166.6068

## Přívod
Typ | Popis | MJ | Množství | J.cena materiál [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem |  |  |  |  | 26232.1361
Silnoproud
D | Dodávky - přívod |  |  |  | 13561.4989
D | Kabel CYKY-J 5x35 | m | 15 | 458.53 | 6877.95
D | Lisovací oko 35x12 | ks | 3 | 27.33 | 81.99
D | Lisovací oko 35x10 | ks | 1 | 24.1 | 24.1
D | Smršťovací fólie s lepidlem pro vodič CY 35 | m | 1 | 337.9 | 337.9
D | Pojistkový trojfázový odpojovač 200A pro pojistky NH1 | ks | 1 | 4464 | 4464
D | Pojistka NH1 200A gG | ks | 3 | 198.63 | 595.89
D | Průchodka M40 včetně matice | ks | 1 | 76.02 | 76.02
D | Prožez |  | 10% | 7321.94 | 732.194
D | PM |  | 3% | 12381.83 | 371.4549
M | Montáže - přívod |  |  |  | 12670.6372
M | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x35 mm2 pokládka v kaelovém kanále | m | 15 | 60 | 900
M | Ukončení kabelu CYKY-J 5x35, zapojení | kpl | 1 | 5000 | 5000
M | Instalace pojistkového odpojovače, prodrátování | ks | 1 | 5000 | 5000
M | Instalace průchodky do stávajícího rozvaděče | ks | 1 | 500 | 500
M | PPV |  | 3% | 11400 | 342
M | Kompletační činnost + 4,5% |  | 4.5% | 12381.83 | 557.1823
M | Přesun + 3% |  | 3% | 12381.83 | 371.4549

## Rozvaděč RDC 1-4
Typ | Popis | MJ | Množství | J. cena materiál [CZK] | J.cena montáž [CZK] | Celkem materiál [CZK] | Celkem práce [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 65480.1256
Silnoproud
D+M | Dodávky + montáž rozvaděč | [6 empty] | 43573.52
D+M | Celoplastová rozvodnice 12M, 1500VDC IP65 | ks | 4 | 1393.9 | 250 | 5575.6 | 1000 | 6575.6
D+M | Svodič přepětí DG SE DC 900 | ks | 8 | 2171.29 | 360 | 17370.32 | 2880 | 20250.32
D+M | Pojistkoý odpojovač E92/32 PV | ks | 8 | 335.46 | 360 | 2683.68 | 2880 | 5563.68
D+M | Pojistka 10x38 16A gPV | ks | 16 | 14.7 | 30 | 235.2 | 480 | 715.2
D+M | Svorka řadová červená 6mm2 | ks | 8 | 17.9 | 30 | 143.2 | 240 | 383.2
D+M | Svorka řadová černá 6mm2 | ks | 8 | 17.9 | 30 | 143.2 | 240 | 383.2
D+M | Krycí koncové čelo svorky 6mm2 | ks | 4 | 8.54 | 10 | 34.16 | 40 | 74.16
D+M | Koncový doraz řadové svorky | ks | 8 | 10.82 | 10 | 86.56 | 80 | 166.56
D+M | Dutinka vodiče CY6 | ks | 40 | 1.78 | 10 | 71.2 | 400 | 471.2
D+M | Dutinka vodiče CY6 dvojitá | ks | 8 | 2.01 | 10 | 16.08 | 80 | 96.08
D+M | Dutinka vodiče CYA 16 | ks | 8 | 2.75 | 10 | 22 | 80 | 102
D+M | Průchodka PG 11 | ks | 4 | 8.16 | 30 | 32.64 | 120 | 152.64
D+M | Konektor MC4 pro instalaci na desku | ks | 32 | 114.99 | 80 | 3679.68 | 2560 | 6239.68
D+M | Označovací štítek do rozvaděče | ks | 16 | 10 | 15 | 160 | 240 | 400
D+M | Usazení rozvaděče | ks | 4 |  | 500 | 0 | 2000 | 2000
| Certifikace a zkoušky instalované rozvodnice, dodávka kompletní dokumentace | kpl | 4 |  |  |  | 5000 | 20000
| PPV |  | 3% |  |  |  | 13320 | 399.6
| Kompletační činnost |  | 4.5% |  |  |  | 13320 | 599.4
| Přesun |  | 3% |  |  |  | 30253.52 | 907.6056

## Rozvaděč RDC 1.1 - 4.1
Typ | Popis | MJ | Množství | J. cena materiál [CZK] | J.cena montáž [CZK] | Celkem materiál [CZK] | Celkem práce [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 65480.1256
Silnoproud
D+M | Dodávky + montáž rozvaděč | [6 empty] | 43573.52
D+M | Celoplastová rozvodnice 12M, 1500VDC IP65 | ks | 4 | 1393.9 | 250 | 5575.6 | 1000 | 6575.6
D+M | Svodič přepětí DG SE DC 900 | ks | 8 | 2171.29 | 360 | 17370.32 | 2880 | 20250.32
D+M | Pojistkoý odpojovač E92/32 PV | ks | 8 | 335.46 | 360 | 2683.68 | 2880 | 5563.68
D+M | Pojistka 10x38 20A gPV | ks | 16 | 14.7 | 30 | 235.2 | 480 | 715.2
D+M | Svorka řadová červená 6mm2 | ks | 8 | 17.9 | 30 | 143.2 | 240 | 383.2
D+M | Svorka řadová černá 6mm2 | ks | 8 | 17.9 | 30 | 143.2 | 240 | 383.2
D+M | Krycí koncové čelo svorky 6mm2 | ks | 4 | 8.54 | 10 | 34.16 | 40 | 74.16
D+M | Koncový doraz řadové svorky | ks | 8 | 10.82 | 10 | 86.56 | 80 | 166.56
D+M | Dutinka vodiče CY6 | ks | 40 | 1.78 | 10 | 71.2 | 400 | 471.2
D+M | Dutinka vodiče CY6 dvojitá | ks | 8 | 2.01 | 10 | 16.08 | 80 | 96.08
D+M | Dutinka vodiče CYA 16 | ks | 8 | 2.75 | 10 | 22 | 80 | 102
D+M | Průchodka PG 11 | ks | 4 | 8.16 | 30 | 32.64 | 120 | 152.64
D+M | Konektor MC4 pro instalaci na desku | ks | 32 | 114.99 | 80 | 3679.68 | 2560 | 6239.68
D+M | Označovací štítek do rozvaděče | ks | 16 | 10 | 15 | 160 | 240 | 400
D+M | Usazení rozvaděče | ks | 4 |  | 500 | 0 | 2000 | 2000
| Certifikace a zkoušky instalované rozvodnice, dodávka kompletní dokumentace | kpl | 4 |  |  |  | 5000 | 20000
| PPV |  | 3% |  |  |  | 13320 | 399.6
| Kompletační činnost |  | 4.5% |  |  |  | 13320 | 599.4
| Přesun |  | 3% |  |  |  | 30253.52 | 907.6056

## Rozvaděč R-FVE-AC
Typ | Popis | MJ | Množství | J. cena materiál [CZK] | J.cena montáž [CZK] | Celkem materiál [CZK] | Celkem práce [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 188731.2666
Silnoproud
D+M | Dodávky + montáž rozvaděč | [6 empty] | 188731.2666
D+M | Oceloplechová rozvodnice 1400x600x400mm, IP55 | ks | 1 | 19880 | 10000 | 19880 | 10000 | 29880
D+M | Svodič přepětí 20kA TN-S zapojení 3+1 275V AC | ks | 1 | 6213.54 | 500 | 6213.54 | 500 | 6713.54
D+M | Jistič 160A/3 | ks | 1 | 15000 | 2000 | 15000 | 2000 | 17000
D+M | Napěťová spoušt hlavního jističe 230V | ks | 1 | 3574 | 250 | 3574 | 250 | 3824
D+M | Pomocné kontakty hlavního jističe 1xNO, 1xNC | ks | 1 | 1589 | 250 | 1589 | 250 | 1839
D+M | Proudový chránič s jističem B16/2/30mA typ A | ks | 1 | 2295 | 300 | 2295 | 300 | 2595
D+M | Proudový chránič s jističem B10/2/30mA typ A | ks | 1 | 2350 | 300 | 2350 | 300 | 2650
D+M | Pojistkový odpojovač trojfázový pro pojistky 10x38 | ks | 1 | 386.17 | 360 | 386.17 | 360 | 746.17
D+M | Pojistka 10x38 2A gG | ks | 3 | 29.04 | 50 | 87.12 | 150 | 237.12
D+M | Pojistkový odpojovač trojfázový pro pojistky 22x58 |  | 1 | 1389.9 | 360 | 1389.9 | 360 | 1749.9
D+M | Pojistka PV22 63A gG | ks | 3 | 79.85 | 50 | 239.55 | 150 | 389.55
D+M | U/f síťová ochrana jednostupňová | ks | 1 | 10424 | 500 | 10424 | 500 | 10924
D+M | Jistič B2/1 | ks | 2 | 422.26 | 250 | 844.52 | 500 | 1344.52
D+M | Jistič B10/1 | ks | 3 | 177.65 | 250 | 532.95 | 750 | 1282.95
D+M | Jistič B32/4 | ks | 4 | 1233.685 | 350 | 4934.74 | 1400 | 6334.74
D+M | Stykač 160A, 3xNO, + pomocné kontakty 1xNO, 1xNC | ks | 1 | 29278.13 | 1000 | 29278.13 | 1000 | 30278.13
D+M | Relé 230V 3xNO+NC | ks | 1 | 583 | 250 | 583 | 250 | 833
D+M | Relé 230V 1xNO+NC | ks | 1 | 551.83 | 250 | 551.83 | 250 | 801.83
D+M | Vysílač + přijímač pro dálkový přenos signálu HDO, 230V AC | ks | 1 | 2597 | 1000 | 2597 | 1000 | 3597
D+M | Elektroměr pro nepřímé měření x/5A výstup RS 485 | ks | 1 | 6390 | 1500 | 6390 | 1500 | 7890
D+M | MTP 200/5 pro elektroměr s výstupem RS485 | ks | 3 | 2330 | 1000 | 6990 | 3000 | 9990
D+M | Kontrolka na dveře rozvaděče bílá barva 230V | ks | 2 | 134.76 | 200 | 269.52 | 400 | 669.52
D+M | Kontrolka na dveře rozvaděče zelená barva 230V | ks | 1 | 134.76 | 200 | 134.76 | 200 | 334.76
D+M | Kontrolka na dveře rozvaděče červená barva 230V | ks | 1 | 134.76 | 200 | 134.76 | 200 | 334.76
D+M | Stop tlačítko na dveře rozvaděče s aretací | ks | 1 | 959 | 300 | 959 | 300 | 1259
D+M | Zásuvka 230V na DIN lištu | ks | 1 | 380.98 | 200 | 380.98 | 200 | 580.98
D+M | Svorka řadová 4mm2 | ks | 20 | 13.47 | 50 | 269.4 | 1000 | 1269.4
D+M | Svorka řadová 2,5mm2 | ks | 23 | 13.7 | 50 | 315.1 | 1150 | 1465.1
D+M | Ukončovací deska svorky 4mm2 | ks | 4 | 5.26 | 30 | 21.04 | 120 | 141.04
D+M | Ukončovací deska svorky 2,5mm2 | ks | 4 | 5.26 | 30 | 21.04 | 120 | 141.04
D+M | Ukončovací díl hřebenu | ks | 10 | 5.6 | 10 | 56 | 100 | 156
D+M | Spojovací hřeben 1m | ks | 2 | 1250.48 | 300 | 2500.96 | 600 | 3100.96
D+M | Kapsa do dveří rozvaděče pro schéma | ks | 1 | 123.0255 | 50 | 123.0255 | 50 | 173.0255
D+M | Usazení rozvaděče | ks | 1 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 5000
D+M | Podružný materiál (vodiče, průchodky, kabelové kanály, DIN lišta, označení jističů a svorek, stahovací pásky) | kpl | 1 | 7000 | 5000 | 7000 | 5000 | 12000
| Certifikace a zkoušky instalované rozvodnice, dodávka kompletní dokumentace | kpl | 1 |  |  |  | 15000 | 15000
| PPV |  | 3% |  |  |  | 34210 | 1026.3
| Kompletační činnost |  | 4.5% |  |  |  | 34210 | 1539.45
| Přesun |  | 3% |  |  |  | 121316.0355 | 3639.4811

## Trasy vedení
Typ | Popis | MJ | Množství | J.cena materiál [CZK] | J.cena práce [CZK] | Celkem cena materiál [CZK] | Celkem cena práce [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 157774.0645
Trasy vedení
D | Dodávky trasy | [6 empty] | 157774.0645
D+M | ŽZ Kabelový žlab plný neperforovaný 200/50 | m | 95 | 278.28 | 250 | 26436.6 | 23750 | 50186.6
D+M | ŽZ Víko kabelového žlabu 200 | m | 95 | 281.325 | 200 | 26725.875 | 19000 | 45725.875
D+M | ŽZ Spojka žlabu (spoj. mat. "G5") | ks | 95 | 35.09 | 50 | 3333.55 | 4750 | 8083.55
D+M | ŽZ Spojka víka | ks | 190 | 16.335 | 30 | 3103.65 | 5700 | 8803.65
D+M | ŽZ Nosník žlabu 200 | ks | 15 | 186.34 | 200 | 2795.1 | 3000 | 5795.1
D+M | Podpěra žlabu na plochou střechu | ks | 150 | 28.3019 | 50 | 4245.285 | 7500 | 11745.285
D+M | Podružný materiál pro kabelový žlab | kpl | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000
| Nátěr žlabu umístěného na fasádě do barvy fasády | kpl | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000
M | PPV |  | 3% |  | 2061 |  | 2061 | 2061
M | Kompletační činnost + 4,5% |  | 4.5% |  | 3223.8027 |  | 3223.8027 | 3223.8027
M | Přesun + 3% |  | 3% |  | 2149.2018 |  | 2149.2018 | 2149.2018

## FVE Položky
Typ | Popis | MJ | Množství | J.cena materiál [CZK] | J.cena práce [CZK] | Celkem cena materiál [CZK] | Celkem cena práce [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 3240656.02
FVE Položky
D+M | Dodávky + montáž systému FVE | [6 empty] | 2923217.8
D+M | FV panel 480Wp, Voc=4076V, Isc= 11,48A, účinnost 22,24%, 1903x1134mm | ks | 118 | 4000 | 1000 | 472000 | 118000 | 590000
D+M | Střídač hybridní trojfázový 12kW | ks | 4 | 85500 | 20000 | 342000 | 80000 | 422000
D+M | Baterie 5kWh, instalace do Racku | ks | 18 | 60000 | 10000 | 1080000 | 180000 | 1260000
D+M | Rack pro 8 baterií kompletní | ks | 3 | 15000 | 2000 | 45000 | 6000 | 51000
D+M | Příslušenství pro připojení baterií (kabely silové, komunikační kabely, spojky, šrouby, atp.) | kpl | 1 | 6000 | 3000 | 6000 | 3000 | 9000
D+M | Smartmeter pro přímé měření, výstup RS485 | ks | 1 | 3500 | 1000 | 3500 | 1000 | 4500
D+M | Konstrukce pod panel jižní 10° | ks | 118 | 2000 | 1000 | 236000 | 118000 | 354000
D+M | Podružný materiál (šrouby, matice, podložky, atp.) | kpl | 1 | 20000 | 10000 | 20000 | 10000 | 30000
D+M | Odpojovač panelů pro 2 panely | ks | 59 | 838 | 500 | 49442 | 29500 | 78942
D+M | Konektor MC4 / pár | ks | 177 | 169 | 200 | 29913 | 35400 | 65313
D+M | Stop tlačítko IP65 se skleněnou zábranou | ks | 1 | 715.8 | 500 | 715.8 | 500 | 1215.8
D+M | Propojovací kabel pro odpojovače panelů | kpl | 4 | 565 | 250 | 2260 | 1000 | 3260
D+M | Stop tlačítko pro odpojovač panelů | ks | 1 | 987 | 1000 | 987 | 1000 | 1987
D+M | Ochranné pouzdro MC4 konektorů s keramickým složením a nerezovým obalem | ks | 260 | 100 | 100 | 26000 | 26000 | 52000
D+M | Kabeláž | [6 empty] | 317438.22
D+M | CYKY-J 5x4 | m | 30 | 65.7 | 30 | 1971 | 900 | 2871
D+M | CYA 16 | m | 100 | 55.8 | 28 | 5580 | 2800 | 8380
D+M | FTP cat.6 | m | 30 | 16.56 | 28 | 496.8 | 840 | 1336.8
D+M | H1Z2Z2-K 6mm2 | m | 1680 | 34.5 | 28 | 57960 | 47040 | 105000
D+M | CYKY-J 3x2,5 | m | 10 | 25.24 | 28 | 252.4 | 280 | 532.4
D+M | JYTY 7x1 | m | 10 | 35.56 | 30 | 355.6 | 300 | 655.6
D+M | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 20 | 13.58 | 28 | 271.6 | 560 | 831.6
D+M | PraflaDur 2x1 | m | 5 | 33.56 | 28 | 167.8 | 140 | 307.8
O | Pomocné stavební práce | kpl | 1 |  | 10000 |  | 10000 | 10000
O | PPV |  | 0.03 |  | 15480 |  | 15480 | 15480
O | Kompletační činnost + 4,5% |  | 4.5% |  | 99202.5 |  | 99202.5 | 99202.5
O | Přesun + 3% |  | 3% |  | 66135 |  | 66135 | 66135
D | Prožez 10% |  | 10% |  | 67055.2 |  | 6705.52 | 6705.52

## Stavba a konstrukce
Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem |  |  |  | 3789612.8684
Stavba a konstrukce
Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 23128.625
Základová deska z betonu C 16/20, včetně bednění, dobetonování podlahy | m3 | 4.303 | 5375 | 23128.625
Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 41374.74
Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,1x oplášť.,RFI 12,5mm, přístavba technické místnosti | m2 | 27.06 | 1529 | 41374.74
Upravy povrchů vnější |  |  |  | 66245.7
KZS z minerálních desek, plocha s otvory, budovy výšky do 6 m, desky fasádní z minerálního vlákna, tl. 100 mm, lešení | m2 | 27.66 | 2395 | 66245.7
Výplně otvorů |  |  |  | 10640
Zazdění dveří jednokřídlových, omítka, zeď tloušťky 45 cm | kus | 1 | 10640 | 10640
Bourání konstrukcí |  |  |  | 1111.95
Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 3.15 | 353 | 1111.95
Prorážení otvorů |  |  |  | 1701
Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, suť bez příměsí, kapacita 3 t | t | 3 | 567 | 1701
Staveništní přesun hmot |  |  |  | 4230.2868
Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km | t | 16.5894 | 255 | 4230.2868
Konstrukce truhlářské |  |  |  | 11880.4906
Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | t | 0.04902 | 1030 | 50.4906
Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří | kus | 1 | 2270 | 2270
Dveře protipožární EI30 plné 1-křídlé 800 x 1970 mm fólie | kus | 1 | 5360 | 5360
Zárubeň obložková protipožární FÓLIE 1-křídlá 800 x 1970 mm | kus | 1 | 4200 | 4200
Konstrukce zámečnické |  |  |  | 2065620.076
Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg | kg | 26370 | 34.3 | 904491
Tyč ocelová HEB 300, S235JR | t | 8.473 | 39440 | 334175.12
Tyč ocelová I 200, S235JR | t | 13.649 | 40180 | 548416.82
Tyč ocelová I 300, S235JR | t | 4.462 | 39440 | 175981.28
Trubka bezešvá konstrukční S355J2H, rozměr 244,5 x 10,0 mm | m | 12 | 5155 | 61860
Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 26.4775 | 1537 | 40695.856
Vedlejší náklady konstrukce a stavba |  |  |  | 215930
Pojištění dodavatele a pojištění díla | Soubor | 1 | 30000 | 30000
Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 | 32680 | 32680
Zkušební provoz | Soubor | 1 | 25000 | 25000
Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 | 2750 | 2750
Revize | Soubor | 1 | 8000 | 8000
Užívání veřejných ploch a prostranství | Soubor | 1 | 5000 | 5000
Dočasná dopravní opatření | Soubor | 1 | 12500 | 12500
Koordinační činnost, Stavební dozor stavby | Soubor | 2 | 25000 | 50000
Demontáže v rámci přípravy stavby (technická místnost atp.) | kpl | 1 | 50000 | 50000
Opravy střechy - zpracováno na základě dodaných podkladových materiálů, zpracovaných investorem |  |  |  | 1347750
Kompletní demontáž skladby střešního pláště po nosnou ŽB desku | m2 | 599 | 450 | 269550
Parostěsná vrstva asfaltového pásu - nová | m2 | 599 | 450 | 269550
EPS 150 | m2 | 599 | 450 | 269550
Separační sklo vláknitá vrstva 120/g/m2 | m2 | 599 | 450 | 269550
PVC fólie min. tl. 1,5mm s klasifikací Broof (t3) | m2 | 599 | 450 | 269550

## Ostatní položky
Typ | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem |  |  |  |  | 573200
O | Ostatní položky / HZS
O | Třídění odpadů | hod | 30 | 450 | 13500
O | Popl.za uloženi suti | t | 3 | 4000 | 12000
O | Odvoz suti na skládku do 1km | t | 3 | 2050 | 6150
O | Stavební výpomoce | hod | 50 | 450 | 22500
O | Nepředvídané práce | Soubor | 1 | 60000 | 60000
O | Mechanismy | Soubor | 1 | 80000 | 80000
O | Spolupráce s dodavatelem při zkouškách a zapojování | hod | 10 | 700 | 7000
O | Spolupráce s revizním technikem | hod | 4 | 450 | 1800
O | Výchozí revize | hod | 1 | 4000 | 4000
O | Zaučení obsluhy,závěrečná měření, předávací protokoly | hod | 7 | 600 | 4200
O | Dokumentace skutečného provedení, tisk 3 paré, CD | kpl | 1 | 20000 | 20000
O | Zaučení obsluhy,závěrečná měření, předávací protokoly | hod | 10 | 600 | 6000
O | Instalační kloubová plošina s prac. výškou 12m | den | 2 | 5000 | 10000
O | Protipožární přepážky a ucpávky komplet | Soubor | 1 | 25000 | 25000
O | Bezbečnostní tabulky | Soubor | 1 | 1500 | 1500
O | Koordinace s dodavatelem stavby | hod | 15 | 650 | 9750
O | Koordinace s distributorem | hod | 10 | 750 | 7500
O | Koordinace s poskytovatelem datového připojení, IT technikem | hod | 10 | 450 | 4500
O | Podíl prací jiných profesí | hod | 20 | 800 | 16000
O | Zařízení staveniště pro profesi elektro | Soubor | 1 | 15000 | 15000
O | Uvedení do provozu | hod | 16 | 800 | 12800
O | Úprava hromosvodové soustavy v rámci realizace FVE | Soubor | 1 | 80000 | 80000
O | Vytvoření dokumentace pro realizaci LPS | Soubor | 1 | 15000 | 15000
O | Revize LPS | Soubor | 1 | 6000 | 6000
O | Vytvoření HOP a připojení k uzemnění, měření | Soubor | 1 | 10000 | 10000
O | Napojení na stávající zařízení | Soubor | 1 | 15000 | 15000
O | Úprava elektroměrového rozvaděče dle požadavků distributora | Soubor | 1 | 15000 | 15000
O | Měření uzemnění během realizace HOP | hod | 3 | 1000 | 3000
O | Získání stanoviska TIČR + adminitrace s tím spojená | Soubor | 1 | 50000 | 50000
O | Klimatizační jednotka pro chlazení technické místnosti | Soubor | 1 | 40000 | 40000