## rekapitulace
OPAVA - KYLEŠOVICE, NOVOSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE |  | Strana:
Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČO: 00300535 |  | Zakázkové číslo:
D 1.01.4/3 VZDUCHOTECHNICKÉ INSTALACE
D 1.01.4/3 - 05 ROZPOČET |  | Archivní číslo:
REKAPITULACE | DODÁVKA | MONTÁŽ
Zařízení č. 1 - Větrání šaten v 1.np | 0 | 0
Zařízení č. 2 - Větrání WC ženy + muži (m.č. 104 - 109) v 1.np | 0 | 0
Zařízení č. 3 - Větrání úklidové komory v 1.np | 0 | 0
Zařízení č. 4 - Větrání WC ženy + muži + úklid (m.č. 210 - 216) v 2.np | 0 | 0
Zařízení č. 5 - Větrání koupelny + WC v 2.np | 0 | 0
Zařízení č. 6 - Větrání koupelny + WC v 2.np | 0 | 0
Zařízení č. 7 - Větrání skladu krizového štábu v 2.np | 0 | 0
Zařízení č. 8 - Větrání pokoje v 2.np | 0 | 0
Zařízení č. 9 - Větrání pokoje v 2.np | 0 | 0
Zařízení č. 10 - Digestoř v 2.np | 0 | 0
Zařízení č. 11 - Větrání sušárny hadic v 1-3.np | 0 | 0
Zařízení č. 12 - Chlazení/vytápění zasedací místnosti - štáb v 2.np | 0 | 0
Zařízení č. 13 - Chlazení/vytápění kanceláří v 2.np | 0 | 0
Zařízení č. 14 - Odsávání výfukových plynů | 0 | 0
Zařízení č. 15 - Větrání skladu hasiva v 1.np | 0 | 0
Zařízení č. 16 - Větrání garáže | 0 | 0
Ostatní | 0 | -
DODÁVKA CELKEM | 0
MONTÁŽ CELKEM | 0
CELKEM BEZ DPH | 0
0

## rozpočet
| OPAVA - KYLEŠOVICE, NOVOSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE |  |  |  |  | Strana:
| Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČO: 00300535 |  |  |  |  | Zakázkové číslo:
D 1.01.4/3 VZDUCHOTECHNICKÉ INSTALACE (CPV 45331200-8)
| D 1.01.4/3 - 05 ROZPOČET |  |  |  |  | Archivní číslo:
Pozice | Název | M.J | Množ. | Cena/M.J. | Dodávka | Montáž
Zařízení č. 1 - Větrání šaten v 1.np
1.1 | Kompaktní VZT jednotka s rekuperací tepla, vnitřní podstropní provedení, certifikát Eurovent, splňuje Ekodesign 2018 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
Vp=900 m3/h, Vo=900m3/hod
externí tlak: 200Pa
Jednotka se sestává z:
- 2x filtrační díl - filtr F7 a F5
- 2x EC ventilátor, Pi=2x0,7kW, 1f/230V/50Hz
- rotační rekuperátor - účinnost 80,0%
- vestavěný elektrický ohřívač, Qt,max=5,0kW
- vestavěná digitální regulace vč. teplotních čidel a externího ovladače, řízení dle konstantního tlaku, komunikace pře web (TCP/IP), externí drátový ovladač (dotyk. tablet), vč. veškerého dalšího nutného příslušenství
- rozměr: 1720x540x1115[mm] (ŠxVxH), hmotnost: 195kg
1.1A | Vlhkostní prostorové čidlo, hydrostat, 230V (m.č.1.12b), vč. kabeláže k VZT jednotce do 5m - kompletní řešení | ks | 1 | 0 | 0 | 0
1.1B | Pohybové čidlo pro stropní montáž, 24V (m.č.1.11, 1.13, 1.14a), vč. kabeláže k VZT jednotce do 5m | ks | 3 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Uzavírací klapka Ø250mm, 24V AC, vč. kabeláže k VZT jednotce do 8m | ks | 2 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Uzavírací klapka kruhová Ø100mm vč. servopohonu 230V + koncový spínač, vč. kabeláže k VZT jednotce do 5m | ks | 1 | 0 | 0 | 0
1.3 | Pružná vč. 2x pružná rychlospona Ø315 | ks | 4 | 0 | 0 | 0
1.4 | Kruhový tlumič hluku Ø250-900 | ks | 4 | 0 | 0 | 0
1.5 | Protidešťová žaluzie 450x315-UR-S se sítem proti ptactvu a upínacím rámem do potrubí, provedení elox hliník | ks | 2 | 0 | 0 | 0
1.6 | Přívodní vířivý anemostat velikost 600/16, Vp=220-230m3/h, čtyřhranná spodní deska do rastru, vč. plenum boxu s horizontálním připojením Ø200mm, provedení pozink | ks | 4 | 0 | 0 | 0
1.7 | Odvodní talířový ventil Ø160, provedení kovové, barva bílá, vč.upevňovacího rámečku do SDK | ks | 5 | 0 | 0 | 0
1.8 | 2x Stěnová mřížka 400x150-UR-1-17,5-0, lamely typ2, provedení elox hliník-kopletní řešení | ks | 3 | 0 | 0 | 0
1.9 | Regulační klapka ruční Ø160, kovová | ks | 1 | 0 | 0 | 0
1.10 | Čtyřhranné potrubí VZT pozinkované, třída těsnosti I |  |  | 0
| do obvodu 1500mm vč. 100% tvarovek | m2 | 1 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 1890mm vč. 100% tvarovek | m2 | 1 | 0 | 0 | 0
1.11 | Kruhové potrubí VZT pozinkované, třída těsnosti I
| do Ø315 vč. 100% tvarovek | m | 1 | 0 | 0 | 0
| do Ø250 vč. 30% tvarovek | m | 26 | 0 | 0 | 0
| do Ø200 vč. 30% tvarovek | m | 9 | 0 | 0 | 0
| do Ø160 vč. 30% tvarovek | m | 10 | 0 | 0 | 0
1.12 | Ohebné potrubí tepelně izolované
| Ø160 | m | 21 | 0 | 0 | 0
1.13 | Tepelná izolace minerální vata tl. 40mm s Al polepem | m2 | 15 | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolace minerální vata tl. 20mm s Al polepem | m2 | 8 | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolace nenasákavá tl.10mm, samolepicí, šedá barva (prostupy obvod.zdmi) | m2 | 1.5 | 0 | 0 | 0
1.14 | Montážní, závěsový, spojovací a těsnící materiál - kompletní montáž a dodávka | ks | 1 | 0 | 0
1.15 | přívod NN a propojení VZT jednotky s uzavíracími klapkami - kompletní montáž a dodávka |  |  |  | započítáno v dílčím rozpočetu SO 01.4.4 rozpočet silnoproud
1.16 | neregulovaný přívod topné vody s podávacím čerpadlem- kompletní montáž a dodávka |  |  |  | započítáno v dílčím rozpočetu SO 01.4.1 ZT
1.17 | bourací, začišťovací, sádrokartonářské práce vč. zřízení revizních otvorů v nerozebíratelných částech podhledu - kompletní montáž a dodávka |  |  |  | započítáno v celkovém rozpočtu část SO 01 Hasičská zbrojnice
| Celkem zařízení č. 1 |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 2 - Větrání WC ženy + muži (m.č. 104 - 109) v 1.np
2.1 | Odvodní diagonální potrubí ventilátor Ø160EC pr.160mm, Vo=235m3/h (100Pa), Pi=0,086kW, 0,7A, 230V/50Hz, vestavěný potenciometr 0-10V, vč. 2x pružná rychlospona | ks | 1 | 0 | 0 | 0
2.2 | pohybové čidlo s nastavitelným doběhem 15min - kompletní řešení | ks | 2 | 0 | 0 | 0
2.3 | Zpětná klapka Ø160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
2.4 | Kruhový tlumič hluku Ø160-600 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
2.5 | Výfuková hlavice Ø200, provedení pozink | ks | 1 | 0 | 0 | 0
2.6 | Odvodní talířový ventil Ø100, provedení kovové, barva bílá, vč.upevňovacího rámečku do SDK | ks | 6 | 0 | 0 | 0
2.7 | Dveřní mřížka oboustranná 400x100, provedení elox hliník (barva dle RAL bude upřesněna) - kompletní řešení | ks | 6 | 0 | 0 | 0
2.8 | Kruhové potrubí VZT pozinkované, třída těsnosti I
| do Ø200 vč. 20% tvarovek | m | 2 | 0 | 0 | 0
| do Ø160 vč. 40% tvarovek | m | 12 | 0 | 0 | 0
| do Ø125 vč. 30% tvarovek | m | 2 | 0 | 0 | 0
| do Ø100 vč. 30% tvarovek | m | 9 | 0 | 0 | 0
2.9 | Ohebné potrubí tepelně izolované |  |  | 0
| Ø102 | m | 12 | 0 | 0 | 0
2.10 | Tepelná izolace minerální vata tl. 20mm s Al polepem | m2 | 7 | 0 | 0 | 0
2.11 | Montážní, závěsový, spojovací a těsnící materiál - kompletní montáž a dodávka | ks | 1 | 0 | 0
2.12 | přívod NN a propojení pohybového čidla a ventilátoru - kompletní montáž a dodávka |  |  |  | započítáno v dílčím rozpočetu SO 01.4.4 rozpočet silnoproud
2.13 | napojení na odvod kondenzátu v patě stoupačky - kompletní montáž a dodávka |  |  |  | započítáno v dílčím rozpočetu SO 01.4.1 ZT
2.14 | bourací, začišťovací, sádrokartonářské práce vč. zřízení revizních otvorů v nerozebíratelných částech podhledu - kompletní montáž a dodávka |  |  |  | započítáno v celkovém rozpočtu část SO 01 Hasičská zbrojnice
| Celkem zařízení č. 2 |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 3 - Větrání úklidové komory v 1.np
3.1 | Radiální ventilátor pro montáž do podhledu se zabudovanou zpětnou klapkou, filtrem a časovým doběhem 2-20min, Vo=80m3/h (100Pa), Pi=0,05kW, 1f/230V/50Hz | ks | 1 | 0 | 0 | 0
3.2 | Výfuková hlavice Ø125, provedení pozink | ks | 1 | 0 | 0 | 0
3.3 | Dveřní mřížka oboustranná 400x100, provedení elox hliník (barva dle RAL bude upřesněna) - kopletní řešení | ks | 1 | 0 | 0 | 0
3.4 | Kruhové potrubí VZT pozinkované, třída těsnosti I
| do Ø125 vč. 30% tvarovek | m | 12 | 0 | 0 | 0
3.5 | Ohebné potrubí tepelně izolované
| Ø102 | m | 1 | 0 | 0 | 0
3.6 | Tepelná izolace minerální vata tl. 20mm s Al polepem | m2 | 6 | 0 | 0 | 0
3.7 | Montážní, závěsový, spojovací a těsnící materiál - kompletní montáž a dodávka | ks | 1 | 0 | 0
3.8 | přívod NN a spínání tlačítkem - kompletní montáž a dodávka |  |  |  | započítáno v dílčím rozpočtu SO 01.4.4 rozpočet silnoproud
3.9 | napojení na odvod kondenzátu v patě stoupačky - kompletní montáž a dodávka |  |  |  | započítáno v dílčím rozpočtu SO 01.4.1 ZT
3.10 | bourací, začišťovací, sádrokartonářské práce vč. zřízení revizních otvorů v nerozebíratelných částech podhledu - kompletní montáž a dodávka |  |  |  | započítáno v celkovém rozpočtu část SO 01 Hasičská zbrojnice
| Celkem zařízení č. 3 |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 4 - Větrání WC ženy + muži + úklid (m.č. 210 - 216) v 2.np
4.1 | Odvodní diagonální potrubí ventilátor Ø160EC pr.160mm, Vo=390m3/h (100Pa), Pi=0,086kW, 0,7A, 230V/50Hz, vestavěný potenciometr 0-10V, vč. 2x pružná rychlospona | ks | 1 | 0 | 0 | 0
4.2 | neobsazeno
4.3 | Zpětná klapka Ø160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
4.4 | Kruhový tlumič hluku Ø160-900 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
4.5 | Výfuková hlavice Ø200, provedení pozink | ks | 1 |  | společné se zařízením č.2
4.6.1 | Odvodní talířový ventil Ø100, provedení kovové, barva bílá, vč.upevňovacího rámečku do SDK | ks | 8 | 0 | 0 | 0
4.6.2 | Odvodní talířový ventil Ø125, provedení kovové, barva bílá, vč.upevňovacího rámečku do SDK | ks | 1 | 0 | 0 | 0
4.7 | Dveřní mřížka oboustranná 400x100, provedení elox hliník (barva dle RAL bude upřesněna) - kopletní řešení | ks | 8 | 0 | 0 | 0
4.8.1 | Regulační klapka ruční Ø125, kovová | ks | 1 | 0 | 0 | 0
4.8.2 | Regulační klapka ruční Ø160, kovová | ks | 1 | 0 | 0 | 0
4.9 | Kruhové potrubí VZT pozinkované, třída těsnosti I
| do Ø160 vč. 40% tvarovek | m | 4 | 0 | 0 | 0
| do Ø125 vč. 100% tvarovek | m | 2 | 0 | 0 | 0
| do Ø100 vč. 30% tvarovek | m | 9 | 0 | 0 | 0
4.10 | Ohebné potrubí tepelně izolované
| Ø125 | m | 2 | 0 | 0 | 0
| Ø102 | m | 16 | 0 | 0 | 0
4.11 | Tepelná izolace minerální vata tl. 20mm s Al polepem | m2 | 1 | 0 | 0 | 0
4.12 | Montážní, závěsový, spojovací a těsnící materiál - kompletní montáž a dodávka | ks | 1 | 0 | 0
4.13 | přívod NN a propojení čidla, ventilátoru a doběhu - kompletní montáž a dodávka |  |  |  | započítáno v dílčím rozpočtu SO 01.4.4 rozpočet silnoproud
4.14 | napojení na odvod kondenzátu v patě stoupačky - kompletní montáž a dodávka |  |  |  | započítáno v dílčím rozpočtu SO 01.4.1 ZT
4.15 | bourací, začišťovací, sádrokartonářské práce vč. zřízení revizních otvorů v nerozebíratelných částech podhledu - kompletní montáž a dodávka |  |  |  | započítáno v celkovém rozpočtu část SO 01 Hasičská zbrojnice
| Celkem zařízení č. 4 |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 5 - Větrání koupelny + WC v 2.np
5.1 | Radiální ventilátor pro montáž do podhledu se zabudovanou zpětnou klapkou, filtrem a časovým doběhem 2-20min, Vo=80m3/h (100Pa), Pi=0,05kW, 1f/230V/50Hz | ks | 1 | 0 | 0 | 0
5.2 | Dveřní mřížka oboustranná 400x100, provedení elox hliník (barva dle RAL bude upřesněna) - kopmpletní řešení | ks | 2 | 0 | 0 | 0
5.3 | Kruhové potrubí VZT pozinkované, třída těsnosti I
| do Ø125 vč. 100% tvarovek | m | 0.5 | 0 | 0 | 0
| do Ø100 vč. 50% tvarovek | m | 1.5 | 0 | 0 | 0
5.4 | Ohebné potrubí tepelně izolované
| Ø80 | m | 1 | 0 | 0 | 0
5.5 | Tepelná izolace minerální vata tl. 20mm s Al polepem | m2 | 1 | 0 | 0 | 0
5.6 | Montážní, závěsový, spojovací a těsnící materiál - kompletní montáž a dodávka | ks | 1 | 0 | 0
5.7 | přívod NN a spínání se světlem - kopletní montáž a dodávka |  |  |  | započítáno v dílčím rozpočtu SO 01.4.4 rozpočet silnoproud
5.8 | bourací, začišťovací, sádrokartonářské práce vč. zřízení revizních otvorů v nerozebíratelných částech podhledu - kompletní montáž a dodávka |  |  |  | započítáno v celkovém rozpočtu část SO 01 Hasičská zbrojnice
| Celkem zařízení č. 5 |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 6 - Větrání koupelny + WC v 2.np
6.1 | Radiální ventilátor pro montáž do podhledu se zabudovanou zpětnou klapkou, filtrem a časovým doběhem 2-20min, Vo=80m3/h (100Pa), Pi=0,05kW, 1f/230V/50Hz | ks | 1 | 0 | 0 | 0
6.2 | Dveřní mřížka oboustranná 400x100, provedení elox hliník (barva dle RAL bude upřesněna) - kompletní řešení | ks | 2 | 0 | 0 | 0
6.3 | Kruhové potrubí VZT pozinkované, třída těsnosti I
| do Ø125 vč. 10% tvarovek | m | 7 | 0 | 0 | 0
6.5 | Ohebné potrubí tepelně izolované
| Ø80 | m | 1 | 0 | 0 | 0
6.6 | Tepelná izolace minerální vata tl. 20mm s Al polepem | m2 | 2 | 0 | 0 | 0
6.7 | Montážní, závěsový, spojovací a těsnící materiál - kompletní montáž a dodávka | ks | 1 | 0 | 0
6.8 | přívod NN a spínání se světlem - kompletní montáž a dodávka |  |  |  | započítáno v dílčím rozpočtu SO 01.4.4 rozpočet silnoproud
6.9 | bourací, začišťovací, sádrokartonářské práce vč. zřízení revizních otvorů v nerozebíratelných částech podhledu - kompletní montáž a dodávka |  |  |  | započítáno v celkovém rozpočtu část SO 01 Hasičská zbrojnice
| Celkem zařízení č. 6 |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 7 - Větrání skladu krizového štábu v 2.np
7.1 | Radiální ventilátor pro montáž do podhledu se zabudovanou zpětnou klapkou, filtrem a časovým doběhem 2-20min, Vo=80m3/h (100Pa), Pi=0,05kW, 1f/230V/50Hz | ks | 1 | 0 | 0 | 0
7.2 | Výfuková hlavice Ø100, provedení pozink | ks | 1 | 0 | 0 | 0
7.3 | Dveřní mřížka oboustranná 400x100, provedení elox hliník (barva dle RAL bude upřesněna) - kompletní řešení | ks | 1 | 0 | 0 | 0
7.4 | Kruhové potrubí VZT pozinkované, třída těsnosti I
| do Ø100 vč. 40% tvarovek | m | 2 | 0 | 0 | 0
7.5 | Ohebné potrubí tepelně izolované
| Ø102 | m | 1 | 0 | 0 | 0
7.5 | Tepelná izolace minerální vata tl.20mm s Al polepem | m2 | 2 | 0 | 0 | 0
7.6 | Montážní, závěsový, spojovací a těsnící materiál - kompletní montáž a dodávka | ks | 1 | 0 | 0
7.7 | přívod NN a spínání se světlem - kopletní montáž a dodávka |  |  |  | započítáno v dílčím rozpočtu SO 01.4.4 rozpočet silnoproud
7.8 | napojení na odvod kondenzátu v patě stoupačky - kompletní montáž a dodávka |  |  |  | započítáno v dílčím rozpočtu SO 01.4.1 ZT
7.9 | bourací, začišťovací, sádrokartonářské práce vč. zřízení revizních otvorů v nerozebíratelných částech podhledu - kompletní montáž a dodávka |  |  |  | započítáno v celkovém rozpočtu část SO 01 Hasičská zbrojnice
| Celkem zařízení č. 7 |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 8 - Větrání pokoje v 2.np
8.1 | Rekuperační nástěná VZT jednotka Vo=Vp25-50m3/h, Pi=0,028, 0,207A, 1f/230V/50Hz, (2x EC motor, integrovaný by-pass, protimrazová ochrana a filtry, protiproudý rekuperátor) | ks | 1 | 0 | 0 | 0
8.2 | Tepelná izolace nenasákavá tl.10mm, samolepicí, šedá barva - kompletní montáž a dodávka | m2 | 1 | 0 | 0 | 0
8.3 | Montážní, závěsový, spojovací a těsnící materiál - kompletní montáž a dodávka | ks | 1 | 0 | 0
8.4 | přívod NN a spínání - kompletní montáž a dodávka |  |  |  | započítáno v dílčím rozpočtu SO 01.4.4 rozpočet silnoproud
8.5 | bourací, začišťovací, sádrokartonářské práce vč. zřízení revizních otvorů v nerozebíratelných částech podhledu - kompletní montáž a dodávka |  |  |  | započítáno v celkovém rozpočtu část SO 01 Hasičská zbrojnice
| Celkem zařízení č. 8 |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 9 - Větrání pokoje v 2.np
9.1 | Rekuperační nástěná VZT jednotka Vo=Vp=25-50m3/h, Pi=0,028, 0,207A, 1f/230V/50Hz, (2x EC motor, integrovaný by-pass, protimrazová ochrana a filtry, protiproudý rekuperátor) | ks | 1 | 0 | 0 | 0
9.2 | Tepelná izolace nenasákavá tl.10mm, samolepicí, šedá barva | m2 | 1 | 0 | 0 | 0
9.3 | Montážní, závěsový, spojovací a těsnící materiál - kompletní montáž a dodávka | ks | 1 | 0 | 0
9.4 | přívod NN a spínání - kompletní montáž a dodávka |  |  |  | započítáno v dílčím rozpočtu SO 01.4.4 rozpočet silnoproud
9.5 | bourací, začišťovací, sádrokartonářské práce vč. zřízení revizních otvorů v nerozebíratelných částech podhledu - kompletní montáž a dodávka |  |  |  | započítáno v celkovém rozpočtu část SO 01 Hasičská zbrojnice
| Celkem zařízení č. 9 |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 10 - Digestoř v 2.np
10.1 | Nástěnná kuchyňská nerezová digestoř, Vo=300-400m3/h, Pi=0,15kW, 1f/230V/50Hz, vč.osvětlení, zpětné klapky a tukového filtru | ks | 1 | 0 | 0 | 0
10.2 | Přetlaková samočinná žaluzie velikost 125, plastová šedá | ks | 1 | 0 | 0 | 0
10.3 | Dveřní mřížka oboustranná 400x100, provedení elox hliník (barva dle RAL bude upřesněna)- kompletní řešení | ks | 1 | 0 | 0 | 0
10.4 | Kruhové potrubí VZT pozinkované, třída těsnosti I
| do Ø125 vč. 20% tvarovek | m | 4 | 0 | 0 | 0
10.5 | Ohebné potrubí tepelně izolované
| Ø127 | m | 1 | 0 | 0 | 0
10.6 | Tepelná izolace minerální vata tl.20mm s Al polepem | m2 | 2 | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolace nenasákavá tl.10mm, samolepicí, šedá barva | m2 | 1 | 0 | 0 | 0
10.7 | Montážní, závěsový, spojovací a těsnící materiál - kompletní montáž a dodávka | ks | 1 | 0 | 0
10.8 | přívod NN - kompletní montáž a dodávka |  |  |  | započítáno v dílčím rozpočtu SO 01.4.4 rozpočet silnoproud
10.9 | bourací, začišťovací, sádrokartonářské práce vč. zřízení revizních otvorů v nerozebíratelných částech podhledu - kompletní montáž a dodávka |  |  |  | započítáno v celkovém rozpočtu část SO 01 Hasičská zbrojnice
| Celkem zařízení č. 10 |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 11 - Větrání sušárny hadic v 1-3.np
11.1 | Odvodní diagonální potrubí ventilátor Ø160EC pr.160mm, Vo=440m3/h (100Pa), Pi=0,086kW, 0,7A, 230V/50Hz, vestavěný potenciometr 0-10V, vč. 2x pružná rychlospona | ks | 1 | 0 | 0 | 0
11.2 | Vlhkostní prostorové čidlo, hydrostat, 230V vč. kabeláže do 3m - kompletní řešení | ks | 1 | 0 | 0 | 0
11.3 | Regulační klapka těsná Ø160 vč. servopohonu 230V, havarijní funkce | ks | 1 | 0 | 0 | 0
11.4 | Přetlaková samočinná žaluzie velikost 150mm, plastová šedá | ks | 1 | 0 | 0 | 0
11.5 | Protidešťová žaluzie 315x315-UR-S se sítem proti ptactvu a upínacím rámem do potrubí, provedení elox hliník | ks | 1 | 0 | 0 | 0
11.6 | Odvodní vyústka do kruhového potrubí 1025x75, jednořadá, provedení pozink | ks | 1 | 0 | 0 | 0
11.7 | Krycí mřížka čtyřhranná315x315, pozink | ks | 1 | 0 | 0 | 0
11.8 | Čtyřhranné potrubí VZT pozinkované, třída těsnosti I
| do obvodu 1260mm vč. 0% tvarovek | m2 | 1 | 0 | 0 | 0
11.9 | Kruhové potrubí VZT pozinkované, třída těsnosti I
| do Ø160 vč. 40% tvarovek | m | 4 | 0 | 0 | 0
11.10 | Tepelná izolace nenasákavá tl.10mm, samolepicí, šedá barva | m2 | 2 | 0 | 0 | 0
11.11 | Montážní, závěsový, spojovací a těsnící materiál - kompletní montáž a dodávka | ks | 1 | 0 | 0
11.12 | přívod NN a propojení čidla vlhkosti a ventilátoru, ruční ovládání - kompletní montáž a dodávka |  |  |  | započítáno v dílčím rozpočtu SO 01.4.4 rozpočet silnoproud
11.13 | bourací, začišťovací, sádrokartonářské práce vč. zřízení revizních otvorů v nerozebíratelných částech podhledu - kompletní montáž a dodávka |  |  |  | započítáno v celkovém rozpočtu část SO 01 Hasičská zbrojnice
| Celkem zařízení č. 11 |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 12 - Chlazení/vytápění zasedací místnosti - štáb v 2.np
12.1 | Venkovní kondenzační jednotka, Qch=10,0kW, Qt=11,2kW, Pi=4,4kW, Imax=10,0A, 3f/400V/50Hz, jištěný přívod NN 16A/C, inverter, chladivo R410a, rozměry: 1290x900x330[mm] (VxŠxH), hmotnost: 104kg | ks | 1 | 0 | 0 | 0
12.1A | Vnitřní klimatizační jednotka, mezistropní provedení, Qch=5,0kW, Qt=6,0kW, 1f/,230V/50Hz, rozměry: 198x900x620[mm] (VxŠxH), hmotnost=19kg, vestavěné čerpadlo kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0 | 0
12.1B | Vnitřní klimatizační jednotka, mezistropní provedení, Qch=5,0kW, Qt=6,0kW, 1f/,230V/50Hz, rozměry: 198x900x620[mm] (VxŠxH), hmotnost=19kg, vestavěné čerpadlo kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0 | 0
12.2 | Rozdělovač potrubí chladiva pro třífázový simultanní typ | ks | 1 | 0 | 0 | 0
12.3 | Dekorační panel s automatickými lamelami pro mezistropní jednotky | ks | 2 | 0 | 0 | 0
12.4 | Společný drátový dálkový ovladač | ks | 1 |  | v ceně jednotky
12.5 | Plastová mřížka do rastrového podhledu, velikost 500x600mm, provedení plast | ks | 2 | 0 | 0 | 0
12.6 | Čtyřhranné potrubí VZT pozinkované, třída těsnosti I
| do obvodu 1530mm vč. 100% tvarovek | m2 | 1 | 0 | 0 | 0
12.7 | Cu potrubí chladiva do pr. 10/16mm vč. tepelné izolace a komunikačního kabelu (potrubí chladiva na střeše vedeno v uzavřeném plechovém žlabu 2,0m), dopojení kondenzačních jednotek s izolací odolnou UV záření | m | 29 | 0 | 0 | v ceně dodávky
12.8 | Doplnění chladiva R410A | kg | 2 | 0 | 0 | 0
12.9 | Fasádní konzole se vzpěrami pod venkovní kondenzační jednotku, žárový pozink, nosnost do 150kg | ks | 1 | 0 | 0 | 0
12.10 | Střešní komínek pro průchod chladiva 100x200x850mm, s ochrannou stříškou proti dešti | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
12.11 | Tepelná izolace mirelon tl.10mm, samolepicí, šedá barva | m2 | 3 | 0 | 0 | 0
12.12 | Montážní, závěsový, těsnící a spojovací materiál - kompletní montáž a dodávka | ks | 1 | 0 | 0
12.13 | Odvod kondenzátu z vnitřních jednotek, potrubí HT do DN40 vč.tvarovek a potřebného příslušenství - kompletní montáž a dodávka |  |  |  | započítáno v dílčím rozpočtu SO 01.4.1 ZT
12.14 | přívod NN k venkovní kondenzační jednotce - kompletní montáž a dodávka |  |  |  | započítáno v dílčím rozpočtu SO 01.4.4 rozpočet silnoproud
12.15 | bourací, začišťovací, sádrokartonářské práce vč. zřízení revizních otvorů v nerozebíratelných částech podhledu - kompletní montáž a dodávka |  |  |  | započítáno v celkovém rozpočtu část SO 01 Hasičská zbrojnice
| Celkem zařízení č. 12 |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 13 - Chlazení/vytápění kanceláří v 2.np
13.1 | Venkovní kondenzační jednotka - trial, Qch=6,8kW, Qt=8,0kW, Pi=2,0kW, Imax=12,5A, 1f/230V/50Hz, jištěný přívod NN 25A/C, inverter, chladivo R410a, rozměry: 700x900x330[mm] (VxŠxH), hmotnost: 55kg | ks | 1 | 0 | 0 | 0
13.1A | Vnitřní klimatizační jednotka, nástěnné provedení, Qch=2,5kW, Qt=2,8kW, 1f/,230V/50Hz, rozměry: 268x840x203[mm] (VxŠxH), hmotnost=10kg, infra ovladač | ks | 1 | 0 | 0 | 0
13.1B | Vnitřní klimatizační jednotka, nástěnné provedení, Qch=2,5kW, Qt=2,8kW, 1f/,230V/50Hz, rozměry: 268x840x203[mm] (VxŠxH), hmotnost=10kg, infra ovladač | ks | 1 | 0 | 0 | 0
13.1C | Vnitřní klimatizační jednotka, nástěnné provedení, Qch=2,5kW, Qt=2,8kW, 1f/,230V/50Hz, rozměry: 268x840x203[mm] (VxŠxH), hmotnost=10kg, infra ovladač | ks | 1 | 0 | 0 | 0
13.2 | Cu potrubí chladiva do pr. 6/10mm vč. tepelné izolace a komunikačního kabelu (potrubí chladiva na střeše vedeno v uzavřeném plechovém žlabu 2,0m), dopojení kondenzačních jednotek s izolací odolnou UV záření | m | 55 | 0 | 0 | v ceně dodávky
13.3 | Doplnění chladiva R410A | kg | 1 | 0 | 0 | 0
13.4 | Fasádní konzole se vzpěrami pod venkovní kondenzační jednotku, žárový pozink, nosnost do 100kg - kompletní montáž a dodávka | ks | 1 | 0 | 0 | 0
13.5 | Montážní, závěsový, těsnící a spojovací materiál - kompletní montáž a dodávka | ks | 1 | 0 | 0
13.6 | Odvod kondenzátu z vnitřních jednotek, potrubí HT do DN40 vč.tvarovek a potřebného příslušenství - kompletní montáž a dodávka |  |  |  | započítáno v dílčím rozpočtu SO 01.4.1 ZT
13.7 | přívod NN k venkovní kondenzační jednotce - kompletní montáž a dodávka |  |  |  | započítáno v dílčím rozpočtu SO 01.4.4 rozpočet silnoproud
13.8 | bourací, začišťovací, sádrokartonářské práce vč. zřízení revizních otvorů v nerozebíratelných částech podhledu - kompletní montáž a dodávka |  |  |  | započítáno v celkovém rozpočtu část SO 01 Hasičská zbrojnice
| Celkem zařízení č. 13 |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 14 - Odsávání výfukových plynů
14.1 | Odvodní radiální ventilátor pro dosávání výfukových plynů (např.Nederman) velikost 30/25, Vo=3000m3/h, Pi=4,0kW, 400/690V/50Hz, IE3, startér ventilátoru 4-5,5kW, dvě napojovací místa - 2x (např. MAGNATRACK HS-HL) délka 9,5m, 2x hadice, magnetické odpojovací hadice vč. koncovek na výfuky aut, pružných manžet a ostatního nutného příslušenství - kompletní montáž a dodávka | ks | 1 | 0 | 0 | 0
14.2.1 | Buňkový tlumič hluku 500x500/1500 (2x buňka 250x500.1500) bez opláštění - kompletní montáž a dodávka | ks | 1 | 0 | 0 | 0
14.2.2 | Kruhový tlumič hluku Ø315-900 - kompletní montáž a dodávka | ks | 1 | 0 | 0 | 0
14.3 | Protidešťová žaluzie PZAl-500x500-UR-S se sítem proti ptactvu a upínacím rámem do potrubí, velikost 450x315mm, provedení elox hliník | ks | 1 | 0 | 0 | 0
14.4 | Čtyřhranné potrubí VZT pozinkované, třída těsnosti I |  |  | 0
| do obvodu 1500mm vč. 100% tvarovek | m2 | 1 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 2630mm vč. 50% tvarovek | m2 | 7 | 0 | 0 | 0
14.5 | Kruhové potrubí VZT pozinkované, třída těsnosti I
| do Ø315 vč. 30% tvarovek | m | 6 | 0 | 0 | 0
| do Ø250 vč. 30% tvarovek | m | 8 | 0 | 0 | 0
| do Ø200 vč. 0% tvarovek | m | 2 | 0 | 0 | 0
14.6 | Konzole pro ventilátor | ks | 1 | 0 | 0 | 0
14.7 | Tepelná izolace nenasákavá tl.10mm, samolepicí, šedá barva | m2 | 1 | 0 | 0 | 0
14.8 | Montážní, závěsový, těsnící a spojovací materiál - kompletní montáž a dodávka | ks | 1 | 0 | 0
14.9 | přívod NN k ventilátoru a transformátoru, automatické spouštění při poplachu+ručně - kompletní montáž a dodávka |  |  |  | započítáno v dílčím rozpočtu SO 01.4.4 rozpočet silnoproud
14.10 | bourací, začišťovací, sádrokartonářské práce vč. zřízení revizních otvorů v nerozebíratelných částech podhledu - kompletní montáž a dodávka |  |  |  | započítáno v celkovém rozpočtu část SO 01 Hasičská zbrojnice
| Celkem zařízení č. 14 |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 15 - Větrání skladu hasiva v 1.np
15.1 | Odvodní diagonální potrubí ventilátor Ø100EC pr.100mm, Vo=60m3/h (30Pa), Pi,max=0,083kW, 069A, 230V/50Hz, vestavěný potenciometr 0-10V, vč. 2x pružná rychlospona | ks | 1 | 0 | 0 | 0
15.2 | Kruhový tlumič hluku Ø100-900 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
15.3 | Přetlaková samočinná žaluzie vwl.125mm, plastová šedá | ks | 1 | 0 | 0 | 0
15.4 | Odvodní vyústka do kruhového potrubí 325x75, jednořadá, provedení pozink | ks | 1 | 0 | 0 | 0
15.5 | Protidešťová žaluzie 200x200-UR-S se sítem proti ptactvu a upínacím rámem do potrubí, provedení elox hliník | ks | 1 | 0 | 0 | 0
15.6 | Krycí mřížka čtyřhranná 200x200, pozink | ks | 1 | 0 | 0 | 0
15.7 | Čtyřhranné potrubí VZT pozinkované, třída těsnosti I
| do obvodu 1050mm vč. 0% tvarovek | m2 | 1 | 0 | 0 | 0
15.8 | Kruhové potrubí VZT pozinkované, třída těsnosti I
| do Ø100 vč. 30% tvarovek | m | 8 | 0 | 0 | 0
15.9 | Tepelná izolace nenasákavá tl.10mm, samolepicí, šedá barva | m2 | 1 | 0 | 0 | 0
15.10 | Montážní, závěsový, spojovací a těsnící materiál - kompletní montáž a dodávka | ks | 1 | 0 | 0
15.11 | přívod NN a propojení čidla vlhkosti a ventilátoru, ruční ovládání - kompletní montáž a dodávka |  |  |  | viz. dílčí rozpočet SO 01.4.4 rozpočet silnoproud
15.12 | bourací, začišťovací, sádrokartonářské práce vč. zřízení revizních otvorů v nerozebíratelných částech podhledu - kompletní montáž a dodávka |  |  |  | Viz. celkový rozpočet část SO 01 Hasičská zbrojnice
| Celkem zařízení č. 15 |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 16 - Větrání garáže
16.1 | Odvodní nástěnný axiální ventilátor Ø350DV , Vo,min=2400m3/h (60Pa), Pi=0,168kW, 0,36A, 3f/400V/50Hz, vč. ochranné mřížky, vestavěných termokontaktů a ochranného relé do rozvaděče | ks | 2 | 0 | 0 | 0
16.2 | Řídící systém pro ventilátor a 2x prostorové čidlo CO v garáži, ovládací skříň s přepínačem VYP/RUČ/AUTO, spouštění ruční/automat, světelná a zvuková signalizace, vč. propojovací kabeláže do 30m - kompletní montáž a dodávka | ks | 1 | 0 | 0 | 0
16.3 | Přetlaková samočinná žaluzie vel.450, plastová šedá | ks | 2 | 0 | 0 | 0
16.4 | Kruhové potrubí VZT pozinkované, třída těsnosti I
| do Ø450 rovné | m | 1 | 0 | 0 | 0
16.5 | Tepelná izolace nenasákavá tl.10mm, samolepicí, šedá barva | m2 | 2 | 0 | 0 | 0
16.6 | Montážní, závěsový, spojovací a těsnící materiál - kompletní montáž a dodávka | ks | 1 | 0 | 0 | -
16.7 | přívod NN k ovládací skříni - kompletní montáž a dodávka |  |  |  | viz. dílčí rozpočet SO 01.4.4 rozpočet silnoproud
16.8 | bourací, začišťovací, sádrokartonářské práce vč. zřízení revizních otvorů v nerozebíratelných částech podhledu |  |  |  | Viz. celkový rozpočet část SO 01 Hasičská zbrojnice
| Celkem zařízení č. 16 |  |  |  | 0 | 0
Ostatní
1 | Kabeláž UTP od VZT jednotky k ovladači ve velíně, délka do 20m - kompletní montáž a dodávka | ks | 1 | 0 | 0
2 | Uvedení do provozu, zaregulování systému, komplexní vyzkoušení systému, zaškolení obsluhy, seznámení investora s provozem zařízení a bezpečnostními předpisy, provozní řád, značení potrubí (směry proudění), doklady a protokoly nutné ke kolaudaci a správnému užívání, dokumentace skutečného provedení - kompletní montáž a dodávka |  |  |  | Viz. celkový rozpočet část VN a ON Vedlejší a ostatní náklady pol.č 33
3 | Doprava veškerých dodávek a materiálu na stavbu vč. přesunu na místo montáže - kompletní montáž a dodávka | ks | 1 | 0 | 0
| Ostatní celkem |  |  |  | 0
Jednotlivé výměry byly čerpány z část 1.4.3 - Vzduchotechnické instalace
D1.1.4/3-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA
D1.1.4/3-02 PŮDORYS 1.NP, ŘEZY A-A, B-B
D1.1.4/3-03 PŮDORYS 2.NP, ŘEZY A-A
D1.1.4/3-04 PŮDORYS 3.NP, ŘEZY A-A
D1.1.4/3-05 PŮDORYS STŘECH
Ceny jednotlivých výrobků se zakládají na interním ceníku firmy, zabývající se výrobou VZT zařízení. V případě potřeby dohledání cen
je možné nahlédnout do tohoto ceníku.
Ceny za montáže vycházejí z jednotlivých cen jednotlivých výrobků.
Ceny jsou uvedeny v cenové relaci roku 2019/II v Kč.
Vzhledem k tomu že ceny byly převzaty z interní cenové soustavy, nelze uvést kódy k jednotlivým položkám v ceníku.