ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

ZLATNÍKY

PROVOZNÍ ŘÁD

# OBSAH

1	OBSAH	2

2	Úvodní list	4

3	Přehled důležitých telefONNÍCH čísel	6

4	ÚVOD	7

5	Základní údaje	7

5.1	Základní popis	7

5.2	Návrhové parametry ČOV	8

5.3	Základní parametry ČOV	9

5.4	Předpokládané produkty ČOV	12

5.5	Údaje o recipientu	13

5.6	Skladba čistírny odpadních vod	13

5.6.1	Vstupní ČS a hrubé předčištění	13

5.6.2	Biologické čištění	14

5.6.3	Kalové hospodářství	16

5.6.4	Měření odtoku	16

5.7	Čerpací stanice Milostovice	16

5.7.1	Popis technického řešení ČS Milostovice	17

5.7.2	Specifikace zařízení	17

6	Technologická část elektro A mar	18

6.1	Základní popis	18

6.2	Tabulka elektrospotřebičů	18

6.3	Tabulka měření	19

6.4	Řídící systém	20

6.5	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	21

7	PROVOZNÍ POKYNY	21

7.1	Všeobecná ustanovení	21

7.2	Všeobecné požadavky	21

7.3	Všeobecné povinnosti provozovatele – vedení	22

7.4	Základní povinnosti obsluhy	22

7.5	Vybavení ČOV	23

7.6	Přehled činností prováděných při obsluze ČOV a ČS	23

7.7	Pokyny pro provoz čistírny odpadních vod	25

7.8	Provoz a údržba objektů a manipulace s jejich zařízením	25

7.8.1	Čerpací stanice, mechanické předčištění	26

7.8.2	Aktivační nádrže s vestavěnou dosazovací nádrží	26

7.8.3	Zásady řízení technologického procesu čištění	26

7.8.4	Řízení procesu nitrifikace a denitrifikace	27

7.8.5	Systém rozvodu vzduchu	27

7.8.6	Dmychadla	27

7.8.7	Dosazovací nádrže	28

7.8.8	Kalové hospodářství	28

7.8.9	Ustanovení pro prázednění nádrží	28

7.8.10	Ustanovení pro provoz a údržbu elektromotorů	28

7.8.11	Ustanovení pro provoz a údržbu armatur	28

7.8.12	Ustanovení pro provoz a údržbu potrubí	29

7.8.13	Ustanovení pro provoz a údržbu měřících zařízení	29

7.8.14	Měrný žlab	29

7.8.15	Odtok z ČOV	29

7.9	Zapracování čistírny odpadních vod	30

7.10	Provoz ČOV v zimním období	30

7.11	Provoz ČOV při mimořádných událostech	30

7.11.1	Poruchy a havárie zařízení	31

7.11.2	Organizace provozu při poruše nebo havárii	31

7.11.3	Odstávka ČOV	31

7.11.4	Ohrožení bezpečnosti ČOV	31

7.11.5	Ohrožení životů	31

7.11.6	Postup při jednotlivých mimořádných událostech	31

7.11.7	Při krátkodobém výpadku proudu	32

7.11.8	Při dlouhodobém výpadku proudu	32

7.11.9	Při extrémně nízkých teplotách	32

7.11.10	Při výskytu epidemie	32

7.11.11	Při ropné havárii	32

7.11.12	Při nátoku těžkých kovů a toxických látek	33

7.11.13	Při úniku koagulantu	33

7.11.14	Při požáru	34

7.12	Závady v provozu ČOV	34

7.12.1	Náhlá změna kvality	34

7.12.2	Nejčastější závady v provozu ČOV	35

8	Sledování a kontrola provozu	39

8.1	Sledování a kontrola odpadních vod	39

8.1.1	Sledování na místě	39

8.1.2	Laboratorní sledování	39

8.2	Evidence provozu ČOV	40

8.2.1	Provozní deník	40

9	Manipulace s látkami při provozu ČOV	42

9.1	Manipulace se shrabky a pískem	42

9.2	Manipulace s přebytečným kalem	42

9.3	Manipulace s chemikáliemi	42

10	POKYNY PRO BEZPEČNOST A HYGIENU PRÁCE	43

10.1	Obecné požadavky, nebezpečí a rizika provozu	43

10.2	Vymezení odpovědnosti z hlediska BOZP	43

10.3	Všeobecné požadavky bezpečnosti práce	44

10.4	Osobní ochranné pracovní prostředky	45

10.5	Ochrana před úrazy	46

10.6	Ochrana před úrazy elektrickým proudem	47

10.7	Ochrana před jedovatými a výbušnými plyny	51

10.8	Ochrana před onemocněním a nákazou	52

10.9	Zákaz prací pro osamoceného pracovníka	53

10.10	Protipožární zásady	53

Příloha  - Seznam měření	55

Příloha  - Seznam hlavních strojů a zařízení	56

# Úvodní list

Provozní řád pro trvalý provoz pro čistírnu odpadních vod

ZLATNÍKY, typ BIO CLEANER® - BCm, pro 612 – 1060 EO

_______________________________________________________________

Název stavby:	ZLATNÍKY - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Lokalita:	Statutární město Opava (505927),

k.ú. Zlatníky u Opavy(793230)

ČOV je umístěna na části pozemku č.parc. KN 175, 176

recipient: vodní tok Velká (Jaktarka), č.parc. KN 357

č.h.p. 2-02-01-085, IDVT 10100438

Kraj:	Moravskoslezský

Charakteristika stavby:	Mechanicko-biologická ČOV

Odvětví:	Vodní hospodářství

Investor:	Statutární město Opava

Horní náměstí 69

746 26 Opava

IČ 00300535

Projektant ČOV: 	KONEKO spol. s r.o.

Ing. Oldřich Kazda (ČKAIT 1100224)

Výstavní 2224/8

709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Provozovatel:	Statutární město Opava

Horní náměstí 69

746 26 Opava

IČ 00300535

Zhotovitel stavby:	KR OSTRAVA a.s.

Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava

IČ 25890981

Zhotovitel technol. části:	ENVI-PUR, s.r.o., Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6

Wilsonova 420, 391 01 Soběslav

Vodoprávní úřad	Magistrát města Opavy

Odbor životního prostředí

Krnovská 2955/71c

746 01 Opava, Předměstí

Zpracovatel PŘ:	Ing. Jiří Kaňka, ENVI-PUR, s.r.o.

Platnost provozního řádu:

Platnost provozního řádu do:

(datum, razítko, podpis)

Platnost prodloužena do:

(datum, razítko, podpis)

# Přehled důležitých telefONNÍCH čísel

|  |  | 112 | Tísňová linka |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 150 | HZS |  |  |
|  |  | 155 | ZZS |  |  |
|  |  | 158 | Policie ČR |  |  |
|  |  | 156 | Městská policie |  |  |
| Vlastník: Statutární město Opava Horní náměstí 69 746 26 Opava IČ 00300535 |  |  |  |  | +420 553 756 887 |
| Provozovatel: ……………………………. ……………………………. IČ ………………………… |  |  |  |  | +420 … … … |
| Magistrát města Opavy Odbor životního prostředí Krnovská 2955/71c 746 01 Opava, Předměstí |  |  |  |  | +420 553 756 111 |
| Oblastní inspektorát ČIŽP Ostrava Valchařská 15 702 00 Ostrava |  |  |  |  | +420 595 134 111 |
| Povodí Odry, státní podnik Varenská 3101/49 701 26 Ostrava / Hlášení havárií: |  |  |  |  | +420 596 657 111 +420 596 612 222 |
| HZS Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava Těšínská 39 746 01, Opava |  |  |  |  | +420 950 745 011 |
| Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Opava Olomoucká 82 746 01 Opava |  |  |  |  | +420 553 668 841 |
| Krajský úřad - Moravskoslezský kraj Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117 702 18 Ostrava |  |  |  |  | +420 595 622 222 |
| Dodavatel technologické části ČOV – ENVI-PUR, s.r.o., Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6, Dejvice Výroba: Wilsonova 420, 392 01 Soběslav |  |  |  |  | +420 381 203 211 |

# ÚVOD

Provozní řád  pro provoz ČOV Zlatníky je zpracovaný podle projektové dokumentace. Shrnuje potřebné technické údaje o objektech a zařízeních určených pro mechanicko-biologické čištění splaškových odpadních vod z obce. Uvádí pokyny pro obsluhu a údržbu všech důležitých zařízení čistírny. Specifikuje způsob sledování a hodnocení funkce jednotlivých objektů a zařízení. Uvádí zásady bezpečnosti a hygieny práce a pokyny o zneškodňování odpadních látek z ČOV.

Součástí provozního řádu pro ČOV Zlatníky je provozní řád pro čerpací stanici odpadních vod ČS Milostovice.

Popisná část tohoto dokumentu je zpracována pouze v omezeném rozsahu. Nezbytné informace pro obsluhu a údržbu jednotlivých strojů a zařízení obsahuje dodavatelská dokumentace, kterou dodavatel předal provozovateli při předání díla.

Provozní řád je otevřený dokument, předpokládá se jeho doplňování a úpravy. Pokud jsou úpravy provozního řádu zásadního významu, je třeba jej projednat s vlastníkem a provozovatelem veřejné kanalizace.

# Základní údaje

## Základní popis

Pro čištění splaškových odpadních vod z obce Zlatníky je navržena mechanicko–biologická čistírna odpadních vod typu BIO CLEANER® – BC s aerobní stabilizací kalu s návrhovou kapacitou 612 EO (ve výhledu až 1060 EO).

Odpadní vody z obce jsou přiváděny gravitační splaškovou kanalizací do vstupní čerpací stanice před ČOV. V nátokové části ČS je osazen česlicový koš, který zajišťuje ochranu čerpadel. Z čerpací stanice je odpadní voda čerpána ponornými kalovými čerpadly do sdruženého objektu na mechanické předčištění, které se skládá z kombinované jednotky  mechanického předčištění.

Po mechanickém předčištění odpadní voda odtéká do denitrifikační nádrže, která je předřazena před nitrifikací. Proces denitrifikace, nitrifikace s vyšším stupněm odstranění organického znečištění probíhá v časově stavitelném režimu. Na odtoku z předřazené denitrifikace D je osazen rozdělovací objekt, který zajistí rovnoměrné rozdělení průtoku na dvě linky následného biologického čištění (nitrifikace AN1 a AN2).

Nitrifikace AN1 a AN2 s vestavěnými dosazovacími nádržemi byla navržena ve dvojlinkovém uspořádání. Biologicky vyčištěná neodsazená voda odtéká do dvojice vestavěných dosazovacích nádrží s kruhovým půdorysem a kónickým dnem (DN1 a DN2). Vratný kal z dosazovacích nádrží je čerpán hydropneumatickým čerpadlem (mamutkou) do nátokové části denitrifikace. Přebytečný kal z obou dosazovacích nádrží je řízeně odtahován mamutkou do dvou nádrží kalojemu 1 a 2.

Biologicky vyčištěná, odsazená voda odtéká potrubím přes měrný objekt do vodního toku Velká (Jaktarka, vodní tok IDVT 10100438), č.h.p. 2-02-01-085, ř.km. 5,900; levý břeh, HGR 6611, k.ú. Zlatníky u Opavy. ČOV je osazena na části pozemku parc. č. 175, 176 dle KN.

Množství vyčištěných, vypouštěných odpadních vod je měřeno v měrném Parshallově žlabu P2, který je osazen v samostatné šachtě vně sdruženého objektu ČOV.

## Návrhové parametry ČOV

| Odkanalizováné části obce Jednotky |  | Stávající stav |  | Výhled |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | % | 80 | 100 | 100 |
| Počet obyvatel - trvalí (TB) | ob. | 612 | 643 | 1 060 |
| Podíl napojených obyvatel | ob. | 490 | 643 | 1060 |
| Rekreanti - individuelní r. Návštěvníci RS | os. | 0 | 0 | 0 |
|  | os. | 0 | 0 | 0 |
| Spec.spotřeba vody | l/obxd | 120 | 120 | 120 |
| Obyvatelstvo a návštěvníci RS Rekreanti | l/ob*d | 0 | 0 | 0 |
|  | l/ob*d | 0 | 0 | 0 |
| Produkce odpadních vod Q24m |  |  |  |  |
|  | m3/den | 58,8 | 77,2 | 127,2 |
|  | m3/hod | 2,4 | 3,2 | 5,3 |
| Podíl balastních vod Qb | % | 20 | 20 | 20 |
|  | m3/den | 11,8 | 15,4 | 25,4 |
|  | m3/hod | 0,5 | 0,6 | 1,1 |
| Množství odpadních vod |  |  |  |  |
| Qmin | m3/den | 47,0 | 61,7 | 101,8 |
|  | m3/hod | 2,0 | 2,6 | 4,2 |
|  | l/s | 0,5 | 0,7 | 1,2 |
| Q24 | m3/den | 70,5 | 92,6 | 152,6 |
|  | m3/hod | 2,9 | 3,9 | 6,4 |
|  | l/s | 0,8 | 1,1 | 1,8 |
| Qd | m3/den | 99,9 | 131,2 | 216,2 |
|  | m3/hod | 4,2 | 5,5 | 9,0 |
|  | l/s | 1,2 | 1,5 | 2,5 |
| Qh | m3/hod | 10,0 | 13,2 | 21,7 |
|  | l/s | 2,8 | 3,7 | 6,0 |
| Qč | m3/hod | 10,0 | 15,0 | 21,6 |
|  | l/s | 2,8 | 4,2 | 6,0 |

| Znečištění - přítok |  | Stávající stav |  | Výhled |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BSK5 - obyvatelstvo + RS - rekreanti | kg/d | 29,4 | 38,6 | 63,6 |
|  | kg/d | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| BSK5 - přítok na ČOV | kg/d | 29,4 | 38,6 | 63,6 |
|  | mg/l | 416,7 | 416,7 | 416,7 |
| Počet obyvatel | EO | 490 | 643 | 1060 |
| CHSKcr | kg/d | 58,8 | 77,2 | 127,2 |
|  | mg/l | 833,3 | 833,3 | 833,3 |
| NL | kg/d | 26,9 | 35,4 | 58,3 |
|  | mg/l | 381,9 | 381,9 | 381,9 |
| Nc | kg/d | 5,4 | 7,1 | 11,7 |
|  | mg/l | 76,4 | 76,4 | 76,4 |
| Pc | kg/d | 1,2 | 1,6 | 2,7 |
|  | mg/l | 17,4 | 17,4 | 17,4 |

| Zatížení |  |  |  |  | Stávající stav |  | Výhled |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Přítok do ČOV |  |  |  |  | Stávající stav - 60 % | Stávající stav-100 % | Výhled 2020 100 % |
| Průtok | Q24 |  |  | m3/d | 70,5 | 92,6 | 152,6 |
|  | Qd |  |  | m3/d | 99,9 | 131,2 | 216,2 |
|  | Qmax |  |  | m3/h | 10,0 | 15,0 | 21,6 |
| BSK5 |  | mg/l | 417 | kg/d | 29,4 | 38,6 | 63,6 |
| NL |  | mg/l | 382 | kg/d | 26,9 | 35,4 | 58,3 |
| Nc |  | mg/l | 76 | kg/d | 5,4 | 7,1 | 11,7 |
| Pc |  | mg/l | 17 | kg/d | 1,2 | 1,6 | 2,7 |

## Základní parametry ČOV

| Mechanické předčištění a vyrovnání |  | účinnost |  |  | do aktivace |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BSK5 | LO | % | 5 | kg/d | 27,9 | 36,7 | 60,4 |
| NL |  | % | 15 | kg/d | 22,9 | 30,1 | 49,6 |
| Nc |  | % | 1 | kg/d | 5,3 | 7,0 | 11,5 |
| Pc |  | % | 1 | kg/d | 1,2 | 1,6 | 2,6 |
| Nc/BSK5 |  |  |  |  | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Pc/BSK5 |  |  |  |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| minimální teplota v aktivaci | T | oC |  |  | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| maximální teplota v aktivaci | T | oC |  |  | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| Rozpustnost kyslíku při max. teplotě |  | mg/l |  |  | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| aerobní stáří kalu |  | dny |  |  | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| podíl kalu v anoxické části AN | fD |  |  |  | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| stáří kalu v aktivaci |  | dny |  |  | 17,4 | 17,4 | 17,4 |
| produkce aktivovaného kalu | Yobs |  |  |  | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
|  |  | kg/d |  |  | 23 | 30 | 50 |

| Látková bilance |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| přítok do aktivace |  |  |  |  |  |  |  |
| N do aktivace |  |  |  | kg/d | 5,3 | 7,0 | 11,5 |
| P do aktivace |  |  |  | kg/d | 1,2 | 1,6 | 2,6 |
| odtok |  |  |  |  |  |  |  |
| N-NH4 |  |  |  | kg/d | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| N-OX |  |  |  | kg/d | 0,4 | 0,6 | 0,9 |
| N-org |  |  |  | kg/d | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| Nc |  |  |  | kg/d | 0,7 | 0,9 | 1,5 |
| Pc |  |  |  | kg/d | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| kal |  |  |  |  |  |  |  |
| Org. podíl v aktivovaném kalu |  |  |  | % | 80 | 80 | 80 |
| Redukce org. sušiny v kal. hosp. |  |  |  | % | 30 | 30 | 30 |
| Sušina stabilizovaného akt. kalu |  |  |  | kg/d | 23,2 | 30,5 | 50,2 |
| Nc ve stabilizovaném kalu |  | % | 3,0 | kg/d | 0,7 | 0,9 | 1,5 |
| Pc ve stabilizovaném kalu |  | % | 1,5 | kg/d | 0,3 | 0,5 | 0,8 |
| N na nitrifikaci | NN |  |  | kg/d | 4,4 | 5,7 | 9,4 |
| N na denitrifikaci | ND |  |  | kg/d | 3,9 | 5,2 | 8,5 |
| Účinnost denitrifikace | ED |  |  | % | 90,3 | 90,3 | 90,3 |
| P vysrážený |  |  |  | kg/d | 1,1 | 1,5 | 2,5 |
| Produkce chem. kalu | YP |  |  | kg/d | 7,5 | 9,9 | 16,3 |
| Spotřeba Preflocu |  |  |  | kg/d | 27,6 | 36,3 | 59,8 |
| Produkce směsného kalu |  |  |  | kg/d | 30,5 | 40,1 | 66,1 |

| Aktivace |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kalový index | SVI | ml/g |  |  | 130 | 130 | 130 |
| koncentrace vraceného kalu | X | kg/m3 |  |  | 8 | 8 | 8 |
| potřeb. zásoba kalu v ox. části |  | kg |  |  | 319 | 419 | 691 |
| recirkulace kalu | RK | m3/d |  |  | 100 | 131 | 216 |
|  |  | %Qprům |  |  | 100 | 100 | 100 |
| prům. koncentrace kalu v ox. |  | kg/m3 |  |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| potřebný objem ox. části aktivace |  | m3 |  |  | 83 | 109 | 180 |
| potřebná celková recirkulace | RC | % |  |  | 929 | 929 | 929 |
| recirkulace vnitřní | RV | % |  |  | 829 | 829 | 829 |
| doba kontaktu v ox |  | h |  |  | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| zatížení ox. N na nitrifikaci |  | kg/kg.d |  |  | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 |
| doba kontaktu v denitrifikaci |  | h |  |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Potřebný objem denitrifikace dle doby kon | VD | m3 |  |  | 34 | 45 | 74 |
| denitrifikační rychlost |  | kg/kg.d |  |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| potřebná zásoba kalu v denitrifikaci |  | kg |  |  | 98 | 129 | 213 |
| potřebný objem denitrifikační části aktivace |  |  |  |  | 26 | 34 | 55 |
| Potřebný objem aktivace | VA | m3 |  |  | 109 | 142 | 235 |
| Skutečný objem aktivace | VA | m3 |  |  | 125 | 250 | 250 |
| Skutečný objem denitrifikace |  |  |  |  | 25 | 50 | 50 |
| Skutečný objem nitrifikace |  |  |  |  | 100 | 200 | 200 |
| zásoba kalu v aktivaci |  | kg |  |  | 481 | 962 | 962 |
| doba zdržení | t | h |  |  | 30,0 | 45,7 | 27,7 |
| látkové zatížení | BV | kg/m3.d |  |  | 0,22 | 0,15 | 0,24 |
| zatížení kalu | Bx | kg/kg.d |  |  | 0,06 | 0,04 | 0,06 |
| skutečná recirkulace vnitřní | RV | % |  |  | 800 | 800 | 800 |
| stáří kalu v aktivaci |  | d |  |  | 15,7 | 24,0 | 14,5 |
| skutečná doba kontaktu v N |  | h |  |  | 2,40 | 3,66 | 2,22 |
| zatížení kalu v N | Bx | kg/kg.d |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| zatížení kalu v D | Bx | kg/kg.d |  |  | 0,04 | 0,03 | 0,04 |
| skutečná doba kontaktu v D |  | h |  |  | 0,60 | 0,91 | 0,55 |

| Dosazovací nádrže - vertikální |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hydraulické povrchové zat. |  | m3/(m2.h) |  |  | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| látkové povrchové zatížení |  | kg/(m2.h) |  |  | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| doba zdržení |  | h |  |  | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| Návrh |  |  |  |  |  |  |  |
| plocha nádrže dle látkového zat. |  | m2 |  |  | 6 | 10 | 14 |
| plocha nádrže dle hydraulického zat. |  | m2 |  |  | 4 | 5 | 8 |
| objem nádrže podle doby zdržení |  | m3 |  |  | 7 | 9 | 15 |
| Navržena: | počet | ks |  |  | 1 | 2 | 2 |
| kruhová vertikální dosazovací nádrž |  |  |  |  |  |  |  |
|  | průměr | m |  |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | hloubka | m |  |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|  | úč. plocha | m2 |  |  | 9,6 | 19,2 | 19,2 |
|  | úč.objem | m3 |  |  | 12,8 | 25,7 | 25,7 |
| Posouzení DN |  |  |  |  |  |  |  |
| hydraulické povrchové zat. |  | m3/(m2.h) |  |  | 1,0 | 0,8 | 1,1 |
| látkové povrchové zatížení |  | kg/(m2.h) |  |  | 4,0 | 3,0 | 4,3 |
| doba zdržení |  | h |  |  | 1,3 | 3,4 | 2,4 |

Stanovení standardní oxygenační kapacity a množství vzduchu

| ČOV výpočet potřeby kyslíku dle TNV 75 6613 |  |  | Stávající stav - TB |  |  | Stávající stav - TB + R |  |  | Výhled - TB + R |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BSK5 do aktivace |  | kg/d | 28 | 28 | 28 | 37 | 37 | 37 | 44 | 44 | 44 |
| N do aktivace |  | kg/d | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| N na nitrifikaci |  | kg/d | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| N na denitrifikaci |  | kg/d | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| teplota v aktivaci |  | C | 10 | 20 | 22 | 10 | 20 | 22 | 10 | 20 | 22 |
| nadmořská výška hladiny v AN |  | m.n.m. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Spotřeba kyslíku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| stáří kalu |  | d | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 20,78 | 20,78 | 20,78 | 17,13 | 17,13 | 17,13 |
| specifická spotřeba kyslíku na přivedenou BSK5 |  | kg/kg | 1,28 | 1,59 | 1,65 | 1,47 | 1,76 | 1,81 | 1,39 | 1,69 | 1,74 |
| spotřeba kyslíku na exogenní a endogenní resp. |  | kg/d | 36 | 44 | 46 | 54 | 65 | 66 | 62 | 75 | 77 |
| specifická spotřeba kyslíku pro mitrifikaci |  | kg/kg | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 |
| spotřeba kyslíku pro nitrifikaci |  | kg/d | 20 | 20 | 20 | 26 | 26 | 26 | 32 | 32 | 32 |
| specifický výtěžek kyslíku z denitrifikace |  | kg/kg | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| výtěžek kyslíku z denitrifikace |  | kg/d | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 |
| provozní spotřeba kyslíku celkem |  | kg/d | 44 | 53 | 55 | 65 | 76 | 78 | 75 | 89 | 91 |
| Standardní oxygenační kapacita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| koeficient alfa |  |  | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| koeficient beta |  |  | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| korekční faktor pro nadmořskou výšku Fp |  |  | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,964 |
| provozní koncentrace kyslíku |  | mg/l | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| saturační koncentrace kyslíku |  |  | 11,25 | 9,08 | 8,73 | 11,25 | 9,08 | 8,73 | 11,25 | 9,08 | 8,73 |
| součinitel nerovnoměrnosti |  |  | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| standardní oxygenační kapacita |  | kg/d | 118 | 148 | 155 | 173 | 212 | 220 | 200 | 248 | 258 |
| podíl OC/LO |  |  | 4,2 | 5,3 | 5,5 | 4,7 | 5,8 | 6,0 | 4,5 | 5,6 | 5,8 |
| Potřebné množství vzduchu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hloubka aktivace |  |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| procento využití kyslíku |  | % | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| doba aerace |  | hod | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| množství vzduchu |  | m3/h | 86 | 108 | 113 | 126 | 155 | 161 | 146 | 181 | 189 |

| Uskladňovací nádrž - aerobní stabilizace |  |  |  |  | Stáv. stav |  | Výhled |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | TB | TB + R | TB + R |
| objem uskladňovací nádrže |  | m3 |  |  | 35 | 70 | 70 |
| sušina stabilizovaného kalu |  | kg/d |  |  | 23,2 | 30,5 | 37,0 |
|  |  | kg/m3 |  |  | 35 | 35 | 35 |
| objem stabilizovaného kalu |  | m3/d |  |  | 0,7 | 0,9 | 1,1 |
| provozní spotřeba kyslíku |  | kg/d |  |  | 13,9 | 18,3 | 22,2 |
| standardní oxygenační kapacita |  | kg/d |  |  | 39 | 52 | 63 |
| množství vzduchu |  | m3/h |  |  | 58 | 76 | 92 |
| doba zdržení |  | dny |  |  | 53 | 80 | 66 |

Základní objemy nádrží ČOV

objem biologického reaktoru						275,7 m3

objem nitrifikace (N1+N2)						200,0 m3

objem denitrifikace (D)						50,0 m3

objem dosazovacích nádrží (DN1+DN2)				25,7 m3

plocha dosazovacích nádrží (DN1+DN2)				19,2 m2

látkové zatížení DN1+DN2 						6,0 kg/m2.h

hydraulické povrchové zatížení DN1+DN2				1,5 m3/m2.h

užitečný objem kalojemu 1 a 2 					cca 2x 35 m3

## Předpokládané produkty ČOV

Shrabky

č. odpadu :			19 08 01

název odpadu : 		shrabky z česlí

původ : 			čištění odpadních vod

kategorie odpadů :		O – ostatní odpad

množství : 			cca 2,4 t/ rok

Písek

č. odpadu :			19 08 02

název odpadu : 		písek ze separátoru písku

původ : 			čištění odpadních vod

kategorie odpadů :		O – ostatní odpad

množství : 			cca 4,3 t/ rok

Gravitačně zahuštěný kal:

č. odpadu : 			19 08 05

název odpadu : 		stabilizovaný kal z komunálních odpadních vod

původ : 			čištění odpadních vod

kategorie odpadů : 		O – ostatní odpad

množství : 			cca 250 m3/rok

.

## Údaje o recipientu

Vyčištěné, odsazené odpadní vody budou odtékat, v souladu s vodoprávním rozhodnutím do odtokového potrubí a dále přes měrný Parshallův žlab - Pars P2 z ČOV do recipientu.

Název kraje:					Moravskoslezský kraj

Název obce:					Opava, městská část Zlatníky

Identifikátor katastrálního území:		793230

Název katastrálního území:			Zlatníky u Opavy

Číselný identifikátor vodního toku:		202380000100

Název vodního toku:				Velká (Jaktarka)

Číslo hydrologického pořadí:			2-02-01-085

Říční kilometr:					5,900

Identifikační číslo vodního toku:		IDVT 10100438

Hydrogeologický rajon: 			HGR 6611

Umístění jevu vůči břehu: 			levý břeh

Přímé určení polohy (souřadnice X;Y):	-501 627; -1 087 039

## Skladba čistírny odpadních vod

Technologická část stavby je členěna na následující provozní soubory:

Vstupní ČS a hrubé předčištění

Biologické čištění

Kalové hospodářství

Provozní rozvody silnoproudu

SŘTP

Objekt ČOV je řešen jako soustava zapuštěných nádrží s nadzemní přístavbou. V přístavbě je dispozičně umístěna místnost hrubého čištění (plocha určená pro shrabky a písek), dmychána, sklad, rozvodna a místnosti obsluhy ČOV (denní místnost, šatna a sociální zařízení). Nádrže biologického čištění se skládají z dvou nádrží kalojemu, jedné nádrže denitrifikace, dvou nádrží nitrifikace s vystavenými dosazovacími nádržemi a jímky užitkové vody.

### Vstupní ČS a hrubé předčištění

Vstupní čerpací stanice

Odpadní vody natékají na ČOV přes vypínací komoru, která je osazena vřetenovým šoupátkem DN300 pro možný obtok ČOV. V případě déletrvající odstávky vstupní čerpací stanice, omezení jejího výkonu nebo neobvykle vysokém nátoku odpadních vod, může vypínací komora převzít funkci samovolného odlehčení nebo obtoku ČOV. Přepad odpadních vod do trasy obtokové stoky v takovém případě nastane při stoupnutí výšky hladiny ve VČS na úroveň cca 1,85 m. Údaj vychází ze sondy procesního měření hladiny v čerpací jímce. Dosažení přepadové (havarijní) hladiny je nutno v běžném provoze předcházet a plánované odstávky čerpací stanice provádět pouze po nezbytně nutnou dobu.

Do vstupní čerpací stanice natéká surová odpadní voda přívodním potrubí DN300 přes česlicový koš s průlinou 30mm (MT1), který zajišťuje zachycení nejhrubších mechanických nečistot, s nimiž bude manipulováno pomocí zvedacího zařízení s elektrickým kladkostrojem. Při této manipulaci s česlicovým košem bude nátok uzavřen automatickým uzávěrem nátoku. Zvedací zařízení i uzávěr bylo součástí dodávky, česlicového koše. Splašková odpadní voda je ze vstupní ČS čerpána na mechanické předčištění pomocí ponorných čerpadel (M2 a M3) na patkových kolenech a vodících tyčích, které jsou v zapojení 1+1R. Jsou navržena čerpadla Hidrostal se sacím trychtýřem osazená ve speciální tvarované vložce kruhového půdorysu, která zajistí čistící účinek pro dno jímky i čerpání plovoucích nečistot. Výtlačné potrubí DN80 je vedeno přes podlahu do místnosti hrubého čištění, kde jsou osazeny uzavírací armatury a zpětné klapky.

V případě potřeby je možné výtlak vypustit zpět do ČS pomocí vypouštěcího potrubí DN50 a uzávěrem. Manipulace s čerpadly je zajištěna pomocí ručního zdvihacího zařízení (manipulačního jeřábku).

Výkonové parametry vstupní ČS odpadních vod

• Čerpané množství čerpadlem			Q = 6 l/s

• Dopravní výška čerpadla				H = 6 m

• Počet instalovaných čerpadel			2 ks

• Počet provozních čerpadel				1 ks

Skutečný výkon čerpací stanice je řízen od hladiny v jímce tak, aby nedocházelo k častému spínání čerpadla a současně, aby nedošlo k překročení přípustného hydraulického zatížení ČOV. Maximální výkon čerpadla je omezen na Qmax = 6 l/s. Množství čerpané vody je měřeno indukčním průtokoměrem.

Mechanické předčištění

Výtlak ze vstupní ČS je zaústěn do zařízení kombinované jednotky mechanického předčištění (MT4), které integrovaně řeší hrubé předčištění odpadních vod (zachycení plovoucích a unášených nečistot a zachycení písku). Toto zařízení mechanického předčištění je umístěno v nadzemní přístavbě objektu ČOV.

Zachycený písek je ze sedimentačního prostoru vynášen šnekovým dopravníkem, ze kterého vypadává do přistavené popelnice. Zachycené shrabky jsou po vylisování dopravovány do další přistavené popelnice. Shrabky i písek budou vyprazdňovány do kontejneru umístěného před provozní budovou. Mechanicky předčištěné odpadní vody odtékají potrubím DN 200 do denitrifikační nádrže.

Zdroj provozní vody

Zdrojem provozní tlakové vody potřebné na ČOV (ostřik zařízení aj.) je automatická tlaková stanice ATS (MT17) umístěná ve strojovně provozního objektu. Tlaková stanice odebírá vodu z jímky vyčištěné vody.

Seznam  zařízení

- česlicový koš do vstupní ČS s elektrickým zvedacím zařízením, průliny 30 mm – 1 kpl

- ponorné kalové čerpadlo pro čerpání splaškových odpadních vod, Q = 6 l/s; H = 6 m; 1,1kW – 2 ks (1 + 1R)

- kombinovaná jednotka mechanického předčištění, sestávající z lapáku písku, zachycení shrabků s lisem a vynášecích dopravníků písku a shrabků, včetně rozvaděče, 1,5 kW – 1kpl

- stavidlo ruční na stěnu čtyřstranně těsnící (vřetenové šoupě) DN 300 ve vypínací komoře – 1 kpl

- kontejner, 3 m3 – 1 ks

- popelnice 120 litrů – 2 ks

- ruční zdvihací zařízení (pro čerpadla), nosnost 250 kg – 1 ks

- automatická tlaková stanice: včetně 2 ks čerpadel 1,1 kW, ocelového rámu, tlakové nádrže 200 litrů, sady potrubí, sady armatur, rozvaděče s řídící jednotkou – 1 kpl

- propojovací potrubí v rámci PS, včetně ručních armatur, tvarovek, spojovacího a těsnícího materiálu, pomocných a nosných konstrukcí v rámci provozního souboru – materiál nerez.

### Biologické čištění

Biologické čištění sestává ze dvou paralelních linek aktivačních nádrží s vestavěnými dosazovacími nádržemi kruhového půdorysu. Na odtoku vyčištěné odpadní vody je navržena jímka užitkové - provozní vody a vně objektu měrná šachta s Parshallovým žlabem.

Je navržen systém D-N, tzn. předřazené denitrifikace pro zvýšené odstraňování dusíkatého znečištění, přičemž nádrž denitrifikace je jedna – společná pro obě následné linky biologického čištění.

Mechanicky předčištěná odpadní voda natéká do aktivačních nádrží sekce denitrifikace. Nádrže nitrifikace jsou provzdušňovány jemnobublinnou aerací ASEKO. Denitrifikace je míchána ponorným míchadlem. Pro provoz v zimní období je i denitrifikační část osazena aeračním systémem ASEKO. Míchání a provzdušňování nesmí být v provozu současně a spínání bude nastaveno v řídícím systému ČOV.

Nitrifikace jsou provzdušňovány jemnobublinnou aerací. Nádrže denitrifikace je promíchávána ponorným míchadlem KSB (M5). Manipulace s míchadlem je prováděna pomocí zdvihacího zařízen, které bylo součástí dodávky míchadla. Pro provoz se chladnou odpadní vodou v zimním období je i denitrifikační část osazena jemnobublinnou aerací. Nátok z denitrifikace do nitrifikace je umožněn pomocí kruhových otvorů ve stěně a je možné jednotlivé nátoky do linky 1, nebo linky 2 uzavřít pomocí uzávěru na stěnu. U dna obou aktivačních nádrží jsou ukotveny jemnobublinné aerační elementy, které zajišťují dobrý přestup vzduchu do aktivační směsi. Jako zdroj tlakového vzduchu pro aerační systém aktivačních nádrží slouží tři kusy dmychadel s protihlukovými kryty. Dmychadla o výkonu 75-130m3/h (M10, M11 a M12) jsou v zapojení 2+1, z toho dvě provozní a jedno jako namontovaná rezerva. Množství vzduchu dodávaného do aktivačních nádrží a tím i výkon pracujících dmychadel, je řízen frekvenčními měniči od kyslíkových sond umístěných v jednotlivých nitrifikacích linky 1 a linky 2.

Separace aktivovaného kalu probíhá ve dvojici vertikálních dosazovacích nádržích DN1 a DN2, které jsou dispozičně vestavěny do obou nitrifikací 1 a 2. Dosazovací nádrže jsou vybaveny uklidňovacím flokulačním válcem, ponornými odtokovými žlaby, odtokem vyčištěné odpadní vody, odtahem kalu, stahováním plovoucích nečistot z hladiny, zařízením pro odtokovou regulaci výšky hladiny a pochůznou lávkou z pozinkovaného materiálu s pororošty. Mechanicky a biologicky vyčištěná voda odtéká do betonové jímky vyčištěné vody a dále přes měrný objekt s Parshallovým žlabem P2 do recipientu.

Vratný kal z dosazovacích nádrží do denitrifikace je čerpán mamutími čerpadly. Přebytečný kal je čerpán taktéž mamutkami do kalojemu 1 a 2. Plovoucí nečistoty z hladiny DN1 a DN2 jsou stahovány pomocí mamutek a výtlak je zaústěn do nitrifikačních nádrží linky 1 a linky 2. Pro stahování nečistot a tuku z uklidňovacího válce DN1 a DN2 je použita také mamutka. Všechno toto zařízení, včetně propojovacích potrubí je dodávkou dosazovacích nádrží. Tlakový přívod vzduchu k jednotlivým mamutkám je přiveden z hlavního rozvodu vzduchu k aeraci aktivačních nádrží.

Vnitřní recirkulace kalu mezi nitrifikací a denitrifikací je zajištěna ponornými axiálními čerpadly (M6 a M7) a množství aktivační směsi je měřeno v měrném žlabu na trojúhelníkovém přelivu, stejně jako vratný kal. Měrné žlaby byly součástí dodávky dosazovacích nádrží.

Pro chemické srážení fosforu je navržena jednotka dávkování koagulantu. Koagulant bude dávkován pomocí dávkovacích čerpadel umístěných v chemicky odolné skříni – dávkovacím kabinetu (MT26). Zásobní dvouplášťová nádrž na koagulant o objemu 2 m3 je umístěna ve venkovním prostředí na betonovém základu.

Seznam zařízení

- kompletní jemnobublinný aerační systém N1 a N2 (nitrifikace) - 2 kpl

- kompletní jemnobublinný aeracní systém D (denitrifikace) - 1 kpl

- ponorné míchadlo v denitrifikaci, 1,5 kW, včetně zdvihací zařízení – 1 kpl

- vystrojení vestavěné dosazovací nádrže Ø 3,5 m, včetně uklidňovacího válce s nátokem, odtokové potrubí a odtokový žlab, odtok vyčištěné odpadní vody, odtah vratného kalu, stahování hladiny, zařízení odtokové regulace hladiny, měrné žlaby, odstranění pěny, výztuhy a opery, potrubní propoje, pochůzné lávky, rošty a zábradlí – 2kpl

- axiální čerpadlo vnitřní recirkulace; Q = 7,7l/s; H = 0,6 m; 0,75 kW – 2 ks

- dmychadlo pro aktivaci, včetně protihlukového krytu Q = 75 - 130 m3/h, Δp = 55 kPa, 4kW, 3 kpl, ( 2+1R)

- uzavírací klapka s elektropohonem na vzduch – 2 ks

- dvouplášťový zásobník koagulantu, včetně dvou čerpadel; 2m3 – 1 kpl

- stavidlo ruční na stěnu čtyřstranně těsnící (vřetenové šoupě) pro nátok z D do N – 2 kpl

- prostupové těsnění DN250 – 2 kpl

- Parshallův žlab P2 – 1 kpl

- propojovací potrubí v rámci PS, včetně ručních armatur, tvarovek, spojovacího a těsnícího materiálu, pomocných a nosných konstrukcí v rámci provozního souboru – materiál nerez, plast.

### Kalové hospodářství

Pro uskladnění kalu je navržen dělený kalojem o objemu 2x 35 m3, kde dochází k aerobní stabilizaci kalu. Kalojem 1 a 2 je provzdušňován středobublinnou aerací. Důvodem je udržení kalu v aerobních podmínkách, aby se zabránilo anaerobnímu rozkladu kalu, spojeného s možným výskytem zápachu. U dna kalojemu 1 a 2 jsou proto ukotveny středobublinné aerační elementy, které zajištují lepší přestup vzduchu do kalu. Jako zdroj tlakového vzduchu pro středobublinný aerační systém v kalojemu bylo osazeno dmychadlo s protihlukovým krytem (M23) o výkonu 100 m3/h. V kalojemech 1 a 2 dojde k redukci organického podílu sušiny kalu a k zahuštění.

Kalová voda z kalojemu pak je pomocí přenosného ponorného kalového čerpadla (M24) přečerpávána do denitrifikační nádrže aktivace. Pro manipulaci s čerpadlem slouží otočný jeřábek.

Seznam zařízení pro kalové hospodářství

- středobublinný aerační systém do kalojemu – 2 kpl

- dmychadlo pro kalojem, včetně protihlukového krytu Q=100 m3/h, Δp=55 kPa, 3kW–1kpl

- závěsné čerpadlo na kalovou vodu do kalojemu, napojení hadicí, 1 kW – 1 ks

- propojovací potrubí v rámci PS, včetně ručních armatur, tvarovek, spojovacího a těsnícího materiálu, pomocných a nosných konstrukcí v rámci provozního souboru – materiál nerez, plast

### Měření odtoku

Vyčištěná, odsazená odpadní voda odtéká přes přelivné hrany odtokového žlabu do odtokového potrubí a dále přes měrný Parshallův žlab - Pars P2 z ČOV do recipientu. Parshallův žlab je osazen v samostatné šachtě vně sdruženého objektu ČOV. Měření průtoku umožňuje ultrazvukový snímač hladiny FIQ1.

## Čerpací stanice Milostovice

ČS včetně umístění přípojky NN je situována na parc.č. 140/3, k.ú. Milostovice (orná půda, plocha 91m2), vlastníkem pozemku je Statutární město Opava. V místě ČS se půda neobdělává. Plánovanou výstavbu RD zde nebylo možné umístit z důvodu vyších nároků na plochu a blízkost ochranného pásma transformátoru, závěsné kabelové vedení NN a potrubí STL plynovodu DN 80. Objekt ČS je relativně malý, zastavěná půdorysná plocha ČS je cca 12m2 a celková zastavená plocha včetně zpevněného přístupu pro tento objekt je cca 30m2. Vzhledově byla lokalita upravena výsadbou vhodného typu dřevin.

### Popis technického řešení ČS Milostovice

Čerpací stanice byla realizována pro přečerpávání cca 58 m3 splaškových vod za den v automatickém provozu s občasným dohledem. ČS je vystrojena ponornými čerpacími agregáty (o výkonu min. 14,4m3/h, dopravní výška 27m, průchodnost min. 70mm, třífázový elektromotor o výkonu do 5,5kW) se 100% provozně využívanou rezervou (1+1). Splaškové vody jsou přiváděny do ČS stokou A o jmenovité světlosti DN 300. Na potrubí před ČS byl v rámci SO 01 instalován ruční deskový uzávěr, který je možné ovládat z terénu. Čerpací stanice má obdélníkový půdorys s provozním akumulačním prostorem splaškových vod cca 12m3. Pro havarijní zásah muže hladina vody v čerpací stanici dosáhnout úrovně cca 285,0 m n.m., bez ovlivnění přítoku z domovních přípojek což představuje celkový objem 21,5m3 v ČS + 18,5m3 ve stokách A+AA, celkem 40m3. Tento objem představuje časovou rezervu pro zásah cca 17 hodin ( pro Q24=58m3) při výpadku přibližně v úrovni vypínací hladiny čerpadla. Při výpadku funkce ČS těsně před dosažením zapínací hladiny čerpadla tj. v úrovni cca 283,2m n.m. je časová rezerva cca 13 hodin (objem v ČS 12m3 + 18,5m3 objem v potrubí celkem 30,5m3). Obtokování ČS s vypouštěním splašků do vodoteče nebylo navrženo. Součástí věcné náplně tohoto provozního souboru je kromě ponorných čerpadel česlicový koš na vtoku do ČS, který je instalován na vodícím zařízení pod vtokovým potrubím. Pro manipulaci s čerpadly a česlicovým košem bude použito mobilní zařízení předpokládaného budoucího provozovatele (přenosný ruční jeřábek o nosnosti cca 200kg v nerezovém provedení s dimenzí hlavní nosné trubky např. ø108/4mm). Pro instalaci tohoto přenosného zařízení jsou ve stavební části dvě patní ložiska (trubka nerez s teflonovou vložkou pro dimenzi trubky). Vlastní jeřábek bude provozovatelem přivezen. Patní ložiska jsou totožného provedení jako na ČOV Zlatníky. Splaškové vody jsou přečerpávány samostatným výtlakem DN80, mat. PEHD v délce 489 m do kanalizační šachty splaškové kanalizace MC Zlatníky (v nejvyšším místě na ul. 6.května, komunikace ve správě SSMSK-III/46011). Tato šachta je vybavena čedičovou výstelkou.

Ovládání čerpadel je nastaveno podle výšky hladiny ultrazvukovou sondou, přičemž je při automatickém provozu zabezpečeno pravidelné střídávání čerpadel po stanovené provozní době a dále hlášení dosažení limitních hladin v čerpací jímce. Automatika provozu zabezpečí i záskok pracovního čerpadla při jeho poruše. Na každém výtlaku čerpadel je zabudován ruční mezipřírubový deskový uzávěr DN 80 a zpětná klapka téže dimenze. Čerpané množství je měřeno indukčním průtokoměrem v technickém provedení, které umožní jeho umístění uvnitř ČS (krytí IP 68, součást dodávky ASŘTP). Montážní TP kus DN80, PN10 ve stavební délce indukčního průtokoměru (stavební délka 200mm) je součástí nerezového potrubí v ČS. Celý výtlačný řad DN 80 v délce 489 m je možno vypustit do jímky ČS přes ruční uzávěr na začátku výtlaku. Množství vypouštěné vody je cca 0,0043m3/bm potrubí x 489m=2,1m3, což reprezentuje zvýšení hladiny v čerpací jímce cca o 0,31 m. V čerpací stanici jsou instalována v rámci PD ASŘTP čidla zabezpečení vstupu do ČS a čidla neoprávněného otevření rozváděče.

### Specifikace zařízení

a)	Čerpadla

Ponorné kalové čerpadlo s třífázovým elektromotorem ( start Y/D400V,-3, 50Hz) o jmenovitém výkonu 5kW/ 9,7A, jmenovité otáčky 2835ot/min., oběžné kolo jednokanálové, průměr oběžného kola 150mm, volný průchod 70mm, hmotnost agregátu do 60kg, připojovací rozměry DN80, způsob instalace –spouštěcí zařízení včetně vodících trubek a patkového kolena. Délka kabelu k čerpadlu 10m, délka spouštěcího zařízení cca 4m. Typ dodávaných čerpadel bude schválen objednatelem.

Volitelné příslušenství, které bylo součástí dodávky čerpadla:

Relé pro čidlo průsaku mechanickou ucpávkou + vyhodnocování tepelné ochrany. Celkem:	2 sady

b)	Potrubí a uzávěry

Potrubí svařované, materiál nerez DN50(ø54/2mm) a DN80 (ø84/2mm) budou s přírubovými spoji , které umožní snadnou demontáž uzávěru (desková šoupátka a zpětné klapky DN50 a DN80). Kulové zpětné klapky DN 80 budou instalovány ve svislé poloze výtlačného potrubí.

c)	Ostatní zařízení

- česlicový koš včetně vodících prvků (dl. cca 4m) a kotevního materiálu pro vytažení shrabků nad strop čerpací stanice, materiál nerez, šířka průlin 30mm. Přítokové potrubí splaškové kanalizace ke koši do ČS DN 300 (tvárná litina).

Nosnost jeřábku pro vytažení koše se shrabky bude 200kg 		1sada

- Přírubová přechodka DN 50 na závitové potrubí ø2“ s kulovým kohoutem 2“ pro připojení hadice s tlakovou vodou pro proplach výtlačného potrubí 	1ks

- přírubový TP kus DN 80,PN10, stavební délka 200mm 			1ks

- patní ložisko pro přenosný jeřábek o nosnosti 200kg, (trubka jeřábku ø108/4mm) 2ks

# Technologická část elektro A mar

## Základní popis

Hlavní technické údaje

Ochrana před úrazem elektrickým proudem:

živých částí	- krytím a izolací

neživých částí	- základní - samočinným odpojením od zdroje

- zvýšená  - doplňujícím pospojováním, proudovým chráničem

| Napěťová soustava | : | 3 + N + PE stř. 50 Hz, 400V/230V, TN-S |
| --- | --- | --- |
| Výkonové poměry | : | technologie PI = 28,1 kW PP = 19,3 kW |
| Zkratové poměry | : | Iks nepřekročí hodnotu 10 kA |
| Rozvody silnoproudu | : | Měděnými vodiči a kabely |
| Stupeň dodávky el. en. | : | 3 |

## Tabulka elektrospotřebičů

|  | Název | Funkce | Výkon | Napětí | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Označení | (kW) | (V) |  |
| 1 | Česlicový koš s elektrickým pohonem | MT1 | 0,72 | 400 |  |
| 2 | Ponorné čerpadlo ve vstupní ČS | M2 | 1,1 | 400 | Ovládání od hladin v jímce, regulace FM, chod 1+1 |
| 3 | Ponorné čerpadlo ve vstupní ČS | M3 | 1,1 | 400 | Ovládání od hladin v jímce, regulace FM, chod 1+1 |
| 4 | Kombinovaná jednotka mechanického předčištění | MT4 | 1,5 | 400 | Vlastní rozvaděč |
| 5 | Ponorné míchadlo v denitrifikaci | M5 | 1,5 | 400 | Trvalý chod |
| 6 | Čerpadlo vnitřní recirkulace | M6 | 0,75 | 400 | Trvalý chod |
| 7 | Čerpadlo vnitřní recirkulace | M7 | 0,75 | 400 | Trvalý chod |
| 8 | Čerpadlo pěny – plovoucích nečistot | M8 | 0,6 | 230 |  |
| 9 | Čerpadlo pěny – plovoucích nečistot | M9 | 0,6 | 230 |  |
| 10 | Dmychadlo vzduchu pro nitrifikaci (AN), FM | M10 | 4,0 | 400 | Trvalý chod Regulace FM |
| 11 | Dmychadlo vzduchu pro nitrifikaci (rezerva) | M11 | 4,0 | 400 | Trvalý chod Regulace FM |
| 12 | Dmychadlo vzduchu pro nitrifikaci (AN), FM | M12 | 4,0 | 400 | Trvalý chod Regulace FM |
| 13 | Uzavírací klapka na přívodu vzduchu pro AN1 | M13 | 0,015 | 400 |  |
| 14 | Uzavírací klapka na přívodu vzduchu pro AN1 | M14 | 0,015 | 400 |  |
| 15 | Solenoidový ventil pro mamutku | YV15 | 0,006 | 230 |  |
| 16 | Solenoidový ventil pro mamutku | YV16 | 0,006 | 230 |  |
| 17 | Solenoidový ventil pro mamutku | YV17 | 0,006 | 230 |  |
| 18 | Solenoidový ventil pro mamutku | YV18 | 0,006 | 230 |  |
| 19 | Solenoidový ventil pro mamutku | YV19 | 0,006 | 230 |  |
| 20 | Solenoidový ventil pro mamutku | YV20 | 0,006 | 230 |  |
| 21 | Solenoidový ventil pro mamutku | YV21 | 0,006 | 230 |  |
| 22 | Solenoidový ventil pro mamutku | YV22 | 0,006 | 230 |  |
| 23 | Solenoidový ventil pro víření hladiny DN1 | YV23 | 0,006 | 230 |  |
| 24 | Solenoidový ventil pro víření hladiny DN2 | YV24 | 0,006 | 230 |  |
| 25 | Dmychadlo vzduchu pro kalojem | M23 | 3,0 | 400 |  |
| 26 | Ponorné čerpadlo kalové vody | M24 | 1,0 | 400 | Ovládání ruční, termistor vinutí, vlhkostní sonda |
| 27 | AT stanice | MT25 | 2x 1,1 | 400 | Vlastní rozvaděč |
| 28 | Dávkování koagulantu | MT26 | 2x 0,6 | 230 | Vlastní rozvaděč |
| 29 | 3-cestný elektro magnetický ventil | YV27 | 0,015 | 230 |  |

## Tabulka měření

| číslo | Název | Funkce | Rozsah | Typ měřidla |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | označení | měření |  |
| 1 | Výška hladiny v ČS odpadní vody | LICA/1 | 0-5 m | Tlakové čidlo |
| 2 | Maximální hladina v ČS odpadní vody | LA/2.1 | lim | Plovákový spínač |
| 3 | Minimální hladina v ČS odpadní vody | LA/2.2 | lim | Plovákový spínač |
| 4 | Množství a průtok odpadních vod | FIQC/3 | 0-10 l/s | Indukční průtokoměr |
| 5 | Měření koncentrace rozpuštěného kyslíku O2 v nitrifikaci 1 | QICA/4 | 0-20 mg/l | Sonda O2 |
| 6 | Měření koncentrace rozpuštěného kyslíku O2 v nitrifikaci 2 | QICA/5 | 0-20 mg/l | Sonda O2 |
| 7 | Teplota vody v nitrifikaci 1 | TIA/4 | 0 až 400C |  |
| 8 | Teplota vody v nitrifikaci 2 | TIA/5 | 0 až 400C |  |
| 9 | Množství a průtok vnitřní recirkulace | FIQC/6 | 0÷8 l/s | Měření na přelivu - ultrazvuk |
| 10 | Množství a průtok vnitřní recirkulace | FIQC/7 | 0÷8 l/s | Měření na přelivu - ultrazvuk |
| 11 | Množství a průtok vratného kalu | FIQC/8 | 0÷5 l/s | Měření na přelivu - ultrazvuk |
| 12 | Množství a průtok vratného kalu | FIQC/9 | 0÷5 l/s | Měření na přelivu - ultrazvuk |
| 13 | Tlak na vzduchovém potrubí | PICA/10 |  |  |
| 14 | Tlak na vzduchovém potrubí | PICA/11 |  |  |
| 15 | Teplota v dmychárně | TICA/12 | -10 až +500C | Teplotní čidlo |
| 16 | Odběr vzorků | Q/13 |  | Odběrák vzorků |
| 17 | Hladina v jímce vyčištěné vody | LA/14 |  | Plovákový spínač |
| 18 | Množství vyčištěné vody na odtoku z ČOV | FIQC/15 | 0-10 l/s | Parshallův žlab |
| 19 | Výška hladiny v kalojemu 1 | LICA/16 | 0 – 5 m | Tlakové čidlo |
| 20 | Výška hladiny v kalojemu 2 | LICA/17 | 0 – 5 m | Tlakové čidlo |
| 21 | Hladina v nádrži koagulantu | BH/19 |  |  |
| 22 | Venkovní teplota | TICA/20 |  |  |

## Řídící systém

Chod čistírny bude řízen řídícím systémem. Byl instalován řídící systém s úplnou vizualizací ČOV a možností volit všechny provozní proměnné - hodnoty, časy atd. Řídící systém bude předávat hlášení poruch na zvolená telefonní čísla SMS zprávou.

Řídící systém je popsán v samostatné části Elektro a MaR a je samostatnou přílohou k provoznímu řádu.

Popis činnosti řídícího systému ČOV:

Míchání v denitrifikaci lze nastavit časově nebo v ručním režimu.

Dodávka kyslíku do nitrifikace je řízena změnou otáček provozního dmychadla (dmychadlo opatřeno FM) v závislosti na měření rozpuštěného kyslíku kyslíkovou sondou, která je umístěna v nitrifikační nádrži každé linky BČ.

Řídící systém umožňuje i časové řízení podle nastavených režimů – možnost nastavení doby chodu a doby prodlevy.

Dodávka vzduchu do kalojemu 1 a 2 je zajištěna samostatným dmychadlem. Řídící systém umožňuje časové řízení podle nastavených režimů – možnost nastavení doby chodu a doby prodlevy.

Odtah plovoucích nečistot z hladiny dosazovací nádrže bude nastaven časově.

Odtah vratného a přebytečného kalu bude nastaven trvale s možností nastavení doby chodu a doby prodlevy.

Provoz kalojemu 1 a 2 bude řízen obsluhou – bude možnost nastavení automatické doby aerace.

Ponorné kalové čerpadlo v nádrži přebytečného kalu je v ručním režimu po odstavení provzdušňování a s možností nastavení doby chodu a doby prodlevy.

- Zařízení pro odvodňování kalu bude provozováno ve vlastním automatickém režimu s možností nastavení optimálního režimu.

## Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při obsluze a práci na elektrických zařízeních je nutno dodržovat ustanovení ČSN 34 3100, "Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních" a související předpisy. Pracovník provádějící samostatně údržbu elektrických zařízení musí mít kvalifikaci dle vyhlášky 50/78 Sb., §6, ověřenou příslušnou zkouškou.

Z hlediska požární bezpečnosti je nutné dodržovat ustanovení ČSN 343085, "Předpisy pro zacházení s elektrickým zařízením při požárech a zátopách.

# PROVOZNÍ POKYNY

## Všeobecná ustanovení

Údržbu je nutno vykonávat systematicky a průběžně celý rok v souladu s technologickými postupy v tomto provozním řádu a manuálech jednotlivých zařízení a je třeba dbát, aby zabezpečení ČOV pro zimní provoz bylo provedeno v dostatečném předstihu (údržba, odvoz kalu, příprava pracovních pomůcek na zimní provoz apod.). Ošetření kovových prvků, které nejsou pozinkovány je třeba provádět nátěrem 1x ročně nebo dle potřeby. Nátěry betonových konstrukcí jednou za 2 roky, vhodný je NAVOM, který nevyžaduje úplné vysušení podkladu a dobře se aplikuje. je nutné zajistit v maximální možné míře nekorozní prostředí – především ovětrání vlhkosti, CO2, Cl a popř. dalších plynů.

Ošetření nerezových potrubí a konstrukcí je třeba provádět vždy podle potřeby (moření a pasivace – povrchová úprava legovaných antikorozních ocelí), jinak v uzavřených místnostech alespoň jedenkrát za rok a jednou za dva roky u venkovních. Místnosti s kovovými a s nerezovými prvky obzvlášť, musí být řádně větrané, aby se zbytečně nevytvářelo korozní prostředí – především odvětrání vlhkosti, CO2, Cl a popř. dalších plynů. Odstranění případných skvrn rzi lze provést např. roztokem kyseliny šťavelové ve vodě (koncentrace kyseliny dle intenzity výskytu rzi) a následně ošetřit kyselinou očištěná místa konzervačním a leštícím přípravkem na nerez a měď.

Lze použít mořící a pasivační prostředky značky ANTOX a způsoby moření:

– moření svarů pastou ANTOX 71 E PLUS a ANTOX 71 E EXTRA,

- moření postřikem s použitím gelu ANTOX 73 E, ANTOX 73 E PLUS a ANTOX 73 E EXTRA.

Při práci je nutné se řídit bezpečnostními předpisy pro tyto látky. Odpadní vody po moření a pasivaci jsou kyselé a obsahují těžké kovy, rozpuštěné ze základního materiálu, proto se musí zachytávat a ekologicky likvidovat.

## Všeobecné požadavky

Obsluhu a údržbu čistírny odpadních vod mohou vykonávat jen osoby, které:

- jsou starší 18 let a jsou fyzicky i duševně k této práci způsobilé,

- absolvovaly teoretické i praktické školení o provozu ČOV a o BOZP,

- byly podrobně seznámeny s provozním řádem čistírny a s navazujícími předpisy, normami a další navazující dokumentací,

- se podrobily vstupní prohlídce,

- údržbu a opravy elektrických zařízení smějí provádět pouze osoby s příslušnou kvalifikací dle ČSN EN 50110 (34 3100).

## Všeobecné povinnosti provozovatele – vedení

Provozovatel organizuje provoz a je povinen určit odbornou obsluhu a údržbu instalovaných zařízení, se zaměřením zejména na charakter zařízení a na druh prováděné práce. Provozovatel odpovídá za řádný chod zařízení při zachování všech bezpečnostních předpisů.

Na pracovišti musejí být umístěny předpisy týkající se obsluhy a bezpečnosti práce.

Kromě zásad již uvedených má provozovatel za povinnost:

- provozovatel musí ustanovit obsluhu ČOV a vytvořit předpoklady pro řádné provádění všech prací potřebných k zajištění správné funkce čistírny

- provozovatel zajišťuje školení pracovníků obsluhy, potřebné lékařské prohlídky, očkování atd.

- provozovatel musí dbát, aby obsluhu čistírny prováděly osoby s potřebnou kvalifikací a potřebnými tělesnými a duševními vlastnostmi a potřebným zdravotním stavem

## Základní povinnosti obsluhy

Zaměstnanci jsou povinni si počínat při své práci tak, aby neohrožovali zdraví a životy své i svých spolupracovníků a nezpůsobili žádné škody na zařízení. Zaměstnanci jsou povinni zúčastňovat se organizovaných školení.

Pracovníci musejí bezodkladně hlásit všechny závady, které mohou ohrozit bezpečnost a správný chod zařízení a provést všechna opatření tak, aby nevznikly škody na zařízení.

Všeobecné povinnosti obsluhy:

- zabezpečit stálou a pravidelnou činnost všech zařízení čistírny

- udržovat jednotlivá zařízení ČOV v bezvadném stavu, chránit je před poškozením cizími osobami, účinkem velkých vod, mrazů a pod.

- udržovat pořádek a čistotu jak na pracovišti tak i v celém areálu ČOV

- dodržovat určené technologické postupy

- dodržovat platné normy a předpisy

- řádně vykonávat příkazy svých nadřízených a kontrolních orgánů

- podrobně se seznámit s celým zařízením čistírny včetně stokové sítě, potrubí a obtoků ČOV podle dokumentace přístupné na čistírně

- sledovat průtok, barvu, teplotu a výskyt nežádoucích látek v přitékající vodě

- pečovat o hospodárnost provozu a o úsporu hmot a energie

- neodkladně hlásit nadřízenému každý i drobný úraz, všechny úrazy je nutné vést v knize úrazů

Obsluha při své práci zejména:

- sleduje výsledky čistícího procesu a za pomocí technologa udržuje nařízené hodnoty, zejména koncentraci aktivovaného kalu a koncentraci rozpuštěného kyslíku

- kontroluje další ukazatele a hodnoty aktivace:

- zápach – nedostatek rozpuštěného kyslíku a hromadění kalu

- vzhled – čerstvý kal hnědý až světle hnědý

- tvorba pěny – při větším výskytu řešit systémem odkalování, ruční likvidace (odběr)

- teplota – účinnost čištění s klesající teplotou (pod 10oC) klesá

- pH – požadované rozmezí 6 ÷ 9, optimum 7

- provádí orientační sedimentační zkoušky aktivovaného kalu dle potřeby,

- vizuálně kontroluje chod a rovnoměrnost provzdušnění,

- vizuálně kontroluje chod čerpadel a dle potřeby a nařízení výrobce doplňuje maziva,

- 1 × měsíčně protáčí kanálové uzávěry, ruční šoupata a stavítka,

- při provozu obsluha sleduje a zajišťuje optimální režim při provozování AN,

- udržuje v čistotě pochůzné a přístupové lávky,

- dmychadla – provádí kontrolu dle návodu pro provoz a údržbu,

- dle potřeby čistí vzduchové filtry,

- pravidelně kontroluje funkce veškerého souvisejícího zařízení včetně kontroly a údržby rozvaděčů.

## Vybavení ČOV

Pro zajištění provozu a údržby ČOV se doporučují tato hlavní a doplňující vybavení:

- ruční nářadí (lopata, hrábě, koště, kartáče, kbelíky, odběrné nádoby na tyči pro odběr vzorků), teploměr rozsahu 0 - 50°C, venkovní teploměr rozsahu -30-50 °C

- hasící přístroje dle příslušných předpisů o požární ochraně,

- teploměr nástěnný venkovní,

- nezbytné vybavení pro stanovení objemové koncentrace kalu (1 litrový odměrný válec nebo Imhoffův kužel).

Poznámka: ČOV Zlatníky u Opavy nemá stálou obsluhu. Většina potřebného vybavení je umístěna na provozním středisku, další vybavení si obsluha vozí v autě.

## Přehled činností prováděných při obsluze ČOV a ČS

| Interval |  |  |  |  |  | Činnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denně | týdně | měsíčně | pololetně | ročně | jiný |  |
| x |  |  |  |  |  | vizuální kontrola chodu ČOV |
| x |  |  |  |  |  | kontrola a čištění česlicových košů vstupní ČS a ČS Milostovice |
| x |  |  |  |  |  | kontrola kombinované jednotky mechanického předčištění |
| x |  |  |  |  |  | kontrola chodu dmychadel |
| x |  |  |  |  |  | kontrola hladiny a čistoty vody v dosazovacích nádržích |
| x |  |  |  |  |  | kontrola funkce pneumatických čerpadel (mamutek) |
|  |  |  |  |  | dle potřeby | kontrola a čištění odtokových žlabů a přelivných hran, sběrných trychtýřků plovoucích nečistot v dosazovacích nádržích |
|  | x |  |  |  |  | kontrola funkce provzdušňovacího systému celé ČOV |
|  | x |  |  |  |  | měření koncentrace kalu |
|  | x |  |  |  |  | ostřik nečistot ze stěn nádrží a potrubí, čištění měrného objektu |
|  | x |  |  |  |  | kontrola a čištění oxysond |
|  |  |  | x |  |  | kontrola stavu kanalizace |
|  |  | x |  |  |  | kontrola výtokového objektu a stav recipientu pod vyústěním z ČOV |
|  |  |  |  | x |  | celková údržba a vyčištění nádrží ČOV |
|  |  |  |  |  | dle potřeby | odčerpání odsazené vody v zahušťovací kalové jímce |
|  |  |  |  |  | dle potřeby | odvoz kalu z kalojemu 1 a 2, FEKA vozem |
|  |  |  |  |  | dle technické dokumentace dmychadla | kontrola a údržba jednotlivých součástí dmychadel dle technických pokynů výrobce |
|  |  |  |  |  | dle technické dokumentace | kontrola a údržba čerpadel ČOV |
|  |  |  |  |  | dle technické dokumentace | kontrola a údržba čerpadel ČS Milostovice |
|  |  |  |  |  | dle potřeby | odčerpání přebytečného kalu z dosazovacích nádrží (odkalení) |
|  |  |  |  |  | dle potřeby ručně | měření rozpuštěného O2 v nátokové zóně a aktivačním prostoru ČOV |
|  |  |  |  |  | dle pokynů vodohosp. orgánů | odebrat vzorek odpadní vody na přítoku, odtoku a také vzorek kalu |

Důležitá upozornění od dodavatelů technologického zařízení

Údržba strojů a zařízení: podle jednotlivých technických pokynů uvedených v textu a dle provozních předpisů k jednotlivým strojům a zařízením. Nedílnou součástí provozního řádu jsou návody pro montáž, provoz a údržbu jednotlivých zařízení.

Výměna čistícího kartáče by měla být prováděna alespoň 1x ročně, výměnný - náhradní kartáč je spotřebním materiálem !!!

Jakékoliv jiné užití stroje způsobí ukončení záruky a zbavuje ENVI-PUR, s.r.o. jakékoliv odpovědnosti.

Údržba a obsluha zařízení pro těžení písku, ponorných kalových čerpadel, kombinované jednotky mechanického předčištění se provádí dle pokynů výrobce, které jsou součástí dodávky zařízení a obsluha je musí mít k dispozici a musí být s nimi seznámena.

U míchadla KSB Pumpy+Armatury:

Amamix C 2925/06 UDG je nutné zajistit u dodavatele (výrobce) zařízení

tyto údržbářské zákroky

| Bod | Údržbářské zákroky | Interval údržby |
| --- | --- | --- |
| 1 | Měření izolačního odporu | po 4 000 hod., popř. min. 1x ročně |
| 2 | Vizualizační kontrola elektrického připojovacího kabelu |  |
| 3 | Zkouška kontrolních zařízení | po 16 000 hod., nebo minimálně po 2 letech |
| 4 | Výměna oleje |  |
| 5 | Uložení a mazání | bez údržby |
| 6 | Vizuální kontrola závěsného lana/zvedacího řetězu/zvedacího lana | po 1 roce |
|  | Generální oprava | každých 5 let |

Veškeré práce při údržbě, opravách a seřizování lze provádět pouze v klidu stroje.

Při vyprázdnění nádrže by měly být všechny části zařízení, které jsou jinak ponořené, podrobeny kontrole, včetně nezbytné údržby a oprav.

Před zahájením prací je nutno míchadlo odpojit od zdroje (nesmí dojít k náhodnému spuštění), stroj musí být dokonale očištěn (ochrana proti infekci), použít vždy bezpečnostní brýle a rukavice, při kontrole nebo výměně oleje vždy překrýt kontrolní šroub hadrem (v olejovém prostoru může vzniknout tlak).

U dmychadlových soustrojí:

KUBÍČEK VHS, typu 3D19C-051K,

KUBÍČEK VHS, typu 3D19B-051K,

je nutné zajistit u dodavatele (výrobce) zařízení výměnu oleje a filtru sání a to:

- poprvé po 500 hodinách chodu soustrojí,

- následně vždy po 2 000 hodinách chodu soustrojí.

Potvrzení o výměně bude vždy zaznamenáno do servisní knihy.

Údržba čerpadel Hidrostal Bohemia, s.r.o.: dle jednotlivých technických pokynů uvedených v textu a dle provozních předpisů k jednotlivým strojům a zařízením. Nedílnou součástí provozního řádu jsou návody pro montáž, provoz a údržbu jednotlivých zařízení.

Údržba čerpadel WILO, s.r.o.: dle jednotlivých technických pokynů uvedených v textu a dle provozních předpisů k jednotlivým strojům a zařízením. Nedílnou součástí provozního řádu jsou návody pro montáž, provoz a údržbu jednotlivých zařízení.

Údržba čerpadel KSB Pumpy+Armatury: dle jednotlivých technických pokynů uvedených v textu a dle provozních předpisů k jednotlivým strojům a zařízením. Nedílnou součástí provozního řádu jsou návody pro montáž, provoz a údržbu jednotlivých zařízení.

Strojní zařízení dodaná na zakázku třetí osobou (dodavatelem), která mají dodavatelem/výrobcem stanovený plán údržby či servisní plán, musí být pro uplatnění případných reklamací v rámci záruční doby, udržovány či servisovány dle těchto plánů stanovených dodavatelem/výrobcem. V případě, že se provozovatel strojních zařízení nebude řídit takovými plány, nemá nárok na bezplatné vyřízení reklamace.

Návody v technických listech  jsou  sestaveny na základě našich zkušeností a s cílem, aby při použití výrobku byly dosaženy optimální výsledky. Za škody, způsobené nesprávnou volbou výrobku, nesprávným používáním nebo z důvodu nekvalitního zpracování, nepřebíráme žádnou odpovědnost.

Tyto technické listy doplňují a nahrazují všechna předchozí vydání, výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

## Pokyny pro provoz čistírny odpadních vod

Obsluhovatel ČOV se musí kromě níže uvedených pokynů řídit návody k obsluze a údržbě jednotlivých strojů a zařízení zpracované výrobcem nebo prodejcem zařízení. Tyto podklady byly zhotovitelem předány při předání a převzetí ČOV.

## Provoz a údržba objektů a manipulace s jejich zařízením

Údržbu je nutno vykonávat systematicky a průběžně celý rok v souladu s technologickými postupy v tomto provozním řádu a manuálech jednotlivých zařízení a je třeba dbát, aby zabezpečení ČOV pro zimní provoz bylo provedeno v dostatečném předstihu (údržba, odvoz kalu, příprava pracovních pomůcek na zimní provoz apod.).

Společná ustanovení pro provoz a údržbu

- Kontrola výkonových parametrů a jejich porovnání se štítkovými údaji

- Kontrola mechanického stavu hřídelí, ložisek, oběžných kol, hlučnost chodu, vibrace při chodu, utažení kotevních šroubů, vodorovnost nebo svislost hřídelí

- Kontrolovat a dbát na správnou funkci mazání tj. doplňovat a vyměňovat mazadla, dle předpisů výrobců

- Kontrolovat dotažení šroubových spojů

- Dbát na včasné odstranění zjištěných závad a výměnu opotřebovaných nebo vadných součástek, které vykazují větší vůli, než je přípustná

- Důsledně dbát na předepsaný stav armatur při uvedení strojů do chodu nebo jejich zastavení

- Dbát na odstraňování koroze, čistotu strojů a obnovování poškozených ochranných nátěrů

- V uvedených zásadách se řídit pracovními postupy a podmínkami uvedenými v průvodní dokumentaci dodané k jednotlivým agregátům jejich výrobci

### Čerpací stanice, mechanické předčištění

Zvedací zařízení musí být udržováno v trvale použitelném stavu.

Každý den je nutné zkontrolovat stav česlicového koše a ručních česlí - zachycené nečistoty odstranit. Shrabky se po odvodnění ukládají do kontejneru. V létě je potřeba shrabky zasypávat např. chlorovým vápnem.

Obsluha provádí denně kontrolu sítového šnekového lisu a separátoru písku. Kontroluje naplnění sběrných kontejnerů a chod šnekových dopravníků.

- po naplnění kontejneru obsluha zajišťuje odvoz shrabků a písku k likvidaci

- odvoz kontejnerů se zaznamenává do provozních záznamů

### Aktivační nádrže s vestavěnou dosazovací nádrží

Nádrže včetně rozdělovacího objektu nevyžadují zvláštní údržbu. Je potřebná pravidelná vizuální kontrola objektu včetně pochůzných lávek.

Ošetření kovových prvků, které nejsou pozinkovány je třeba provádět nátěrem 1x ročně.

Proces biologického čištění :

- objemovou koncentrací kalu v aktivační nádrži

- optimalizací množství dodávaného vzduchu a recirkulací kalu

- hodnotou pH

### Zásady řízení technologického procesu čištění

Pro stanovení koncentrace kalu se používá litrový odměrný válec, do kterého se odebere 1 litr aktivovaného kalu z dobře promíchané aktivační nádrže v průběhu provzdušňování. Je nutné dbát o to, aby kal byl v aktivaci řádně promíchán). Kal se potom nechá 30 minut sedimentovat. Za 30 minut odečteme na odměrném válci rozhraní voda-kal. Při uvádění do provozu, tj. zapracování ČOV je vhodné udržovat objem kalu po sedimentaci 30 minut v odměrném válci v rozmezí 300 – 700 ml. Při dosažení vyšší hodnoty je zapotřebí provádět intenzivnější odkalení. Při nižších hodnotách – tj. pod 300 ml kalu po sedimentaci, lze očekávat zhoršení kvality vyčištěné vody.

### Řízení procesu nitrifikace a denitrifikace

Provoz aeračního zařízení, tj. řízení procesu nitrifikace a denitrifikace v aktivaci je třeba vyzkoušet. Oxysonda udržuje množství kyslíku v aktivaci v rozmezí 1,0 – 2,5 mg/l O2. Toto nastavení je třeba zachovat.

Pro počáteční fázi provozu je doporučeno nastavit časování na řídící jednotce 45 minut provzdušňování a 30 minut míchání. Pro trvalý provoz je možné upravit časové parametry až na hodnoty 150 minut provzdušňování a 90 minut míchání.

### Systém rozvodu vzduchu

V systému rozvodu vzduchu je zařazeno více kulových uzávěrů a ventilů pro řízení rovnoměrnosti chodu aerace.

Proto je třeba:

- zabezpečit funkčnost všech kulových uzávěrů a ventilů jejich pravidelným přetáčením, nebo jejich výměnou,

- zabránit korozi kovových prvků jejich včasným ošetřením,

- zabezpečit funkčnost mamutkových čerpadel na přečerpávání vratného a přebytečného kalu,

- zabezpečit pokud možno rovnoměrné rozdělení vzduchu v aeračních elementech

Nejčastějšími technologickými nedostatky v procesu biologického čištění je zákal čištěné vody, bytnění aktivovaného kalu a nepřiměřená tvorba pěny na hladině aktivace. Příčin může být řada, nápravu určí technolog provozovatele ČOV.

### Dmychadla

Jejich technický stav má přímý a významný vliv na účinnost biologického procesu a na ekonomiku provozu. Jsou klíčovým strojním zařízením ČOV. Proto je nutné se o jejich technický stav svědomitě a systematicky starat.

Běžnou obsluhu a údržbu soustrojí dmychadel po jejich instalaci může provádět osoba starší 18-ti let, tělesně i duševně k této činnosti způsobilá, proškolená dodavatelem a seznámená s provozním a montážním předpisem dmychadel.

Po 10-15 dnech provozu vyčistěte sítový filtr. V prašném prostředí je třeba čistit filtr častěji. Znečištěný filtr může zvyšovat sací odpor a následně provozní teplotu a zvýšené nasávání prachu. Dbejte, aby se provozní tlak neměnil. Pravidelně odstraňujte povrchovou nečistotu, která jinak může zvyšovat provozní teplotu jednotky. Odchylky od normálních provozních podmínek (např. zvýšení prašnosti, mimořádná hlučnost, vibrace atd.) signalizují abnormality, které mohou vést k poškození jednotky.

Zařízení provozujte při teplotách od –15°C do +40°C.

### Dosazovací nádrže

Je třeba provádět pravidelné čištění odtokového žlabu a stěn dosazovacích nádrží. Čištění je nutno vykonávat pravidelně, minimálně jednou týdně pomocí kartáče na dlouhé násadě z obslužné lávky.

### Kalové hospodářství

Je nutno kontrolovat správnou funkci provzdušňovacího systému. Pokud by kal nebyl dostatečně provzdušňován, mohlo by dojít k jeho zahnívání a zapáchání. Provzdušnění kalové jímky je spouštěno podle nastavení v řídícím systému. Obsluha dále musí provádět seřízení množství dodávaného vzduchu do kalové jímky podle jejího naplnění.

### Ustanovení pro prázednění nádrží

Před odčerpáním obsahu nádrží musí být v předstihu několika dnů snižována hladina podzemní vody. Pro čerpání podzemní vody budou využity stávající studny, do kterých budou osazena přenosná kalová čerpadla.

Pozor – nutná ochrana nádrží ČOV proti vztlaku a následné deformaci !!!

### Ustanovení pro provoz a údržbu elektromotorů

Obsluha provádí zejména tyto úkony:

- při chodu pohonu kontroluje hlučnost, vibrace, případně výkon,

- kontroluje vůli ložisek a hřídelí,

- provádí dle potřeby očištění ložisek a skříní od starých mazadel a promazání novým mazadlem,

- provádí včasnou (preventivní) výměnu všech opotřebovaných náhradních dílů, které vykazují větší vůli než je vymezená (povolená),

- provádí ochranná opatření proti nasávání vlhkosti s chladícím vzduchem,

- odstraňuje korozi, obnovuje poškozené ochranné nátěry a dbá na vnitřní a vnější čistotu strojů,

- kontroluje stav spojek a hřídelí,

- kontroluje kotvení stroje, při uvolnění kotevních šroubů je ihned dotáhnout.

Při montáži, provozu a údržbě musí obsluha dodržovat pokyny uvedené v průvodní dokumentaci výrobců. Úkony, které vyžadují odbornou způsobilost, smí provádět pouze pracovník, který je k tomu oprávněn.

### Ustanovení pro provoz a údržbu armatur

U všech uzávěrů se pravidelně kontroluje jejich pohyblivost, zvláště tehdy, pokud s nimi delší dobu nebylo manipulováno. Uzávěry je třeba protočit z jedné krajní polohy do druhé. Při otevírání uzavřených uzávěrů je třeba dbát, aby nebyl uzávěr poškozen – v poloze uzavřeno někdy dochází k „zakousnutí“ dosedacích ploch.

Pro uzavírací armatury všeobecně platí, že po dotažení do krajní polohy nutno otočit o cca 1/2 otáčky zpět (mrtvý chod), aby se armatura nezasekla v krajní poloze.

Další činnosti:

- kontrola těsnosti ucpávek armatur,

- kontrola uzavírací schopnosti (dovření) armatur – armatury s vadnou funkcí ihned opravit nebo vyměnit (doplňovat nutné zásoby náhradních dílů),

- kontrola ovladatelnosti – ruční armatury musejí být přiměřenou silou snadno ovladatelné,

- u uzávěrů dodržovat zásadu, že po dotažení do krajní polohy nutno otočit o cca 1/2 otáčky zpět (mrtvý chod), aby se armatura nezasekla v krajní poloze,

- udržovat povrch armatur v čistotě,

- odstraňovat korozi a obnovovat poškozené nátěry.

### Ustanovení pro provoz a údržbu potrubí

- kontrolovat těsnost spojů (příruby, svary, hrdla apod.),

- kontrolovat těsnost vlastního potrubí (zda se neprojevují praskliny, díry po korozi nebo jiná poškození – například deformace),

- odstraňovat korozi a obnovovat poškozené nátěry,

- kontrolovat a udržovat průchodnost trubních rozvodů, odstraňovat nánosy a usazeniny.

### Ustanovení pro provoz a údržbu měřících zařízení

Přístroje pro měření jsou výrobky jemné mechaniky a elektroniky. Jejich složitost vyžaduje odbornou montáž i údržbu. Od pravidelné odborné údržby závisí spolehlivá funkce všech měřících přístrojů. Pro každý přístroj je dodán přesný návod k seřízení a údržbě a je nutno se detailně těmito návody řídit. Zde budou popsány pouze všeobecné zásady, které musí znát obsluha a musí je během provozu dodržovat. Pro každý měřící přístroj je třeba vést zvláštní kartu, do které musí být zapisovány nejdůležitější údaje o přístroji, zejména uvedení do provozu a pravidelné revize a opravy s udáním druhu opravy a jména, kdo opravu provedl.

- Ponorné spínače a spínací elektrody (kontrola znečistění plováků spínačů nejméně 1 × za týden, při znečištění nutný oplach)

- Manometry

- Teploměry

### Měrný žlab

Z hlediska provozu vyžaduje žlab pravidelně odstraňovat sunuté nerozpuštěné látky a 1x ročně vyčistit měrný žlab od biologických nárostů a inkrustů. Při zvýšeném množství nerozpuštěných látek je nutno provádět kontrolu, či údržbu dle potřeby.

### Odtok z ČOV

Vyčištěná odpadní voda z biologie bude odváděna přes měrný objekt do výustího objektu. Obtok čistírny je řešen havarijním přepadem z čerpací stanice Odtokový objekt - vyústění do recipientu nevyžaduje pravidelnou obsluhu. Nutná je kontrola objektu a případné očišťování výusti od splavenin.

## Zapracování čistírny odpadních vod

Zapracování ČOV doporučujeme provést naočkováním aktivovaným kalem. Po naočkování musí být uvedena do provozu celá technologická linka (provzdušňování v aktivaci a recirkulace kalu z dosazovacích nádrží).

Pro zapracování je doporučeno nastavit dobu provzdušňování tak, aby obsah rozpuštěného kyslíku v aktivaci se pohyboval v rozpětí hodnot 1,0 – 2,5 mg/l.

V době zapracování je nutné pravidelně provádět sedimentační zkoušku kalu a sledovat postupný nárůst aktivovaného kalu. V době zapracování je nutné veškeré abnormality chování ČOV konzultovat s technologem. Při zapracování ČOV se sleduje účinnost ČOV častěji než při běžném provozu.

Dovážené odpadní vody – v případě dovážených odpadních vod platí, že kapacita ČOV umožňuje příjem maximálně dvou FEKA vozů s objemem cca 10 m3. Na ČOV by neměly být dováženy kaly a odpadní vody ze septiků, případně vody neznámého původu.

## Provoz ČOV v zimním období

Před příchodem zimního období je nutno:

- provést opravy všech tepelných izolací, připravit nářadí a hmoty potřebné pro zimní provoz (písek, škvára, škrabky, lopaty apod.),

- prověřit činnost temperování sdruženého objektu,

- zvýšit koncentraci aktivovaného kalu cca o 10-20% oproti letnímu provozu dle pokynů technologa.

V období s velmi nízkými teplotami je nutno:

- kontrolovat teplotu uvnitř sdruženého objektu. Teplota nesmí poklesnout pod 3°C,

- provádět zvýšené kontroly na dosazovací nádrži,

- po výpadku el. energie dbát zvýšené ostražitosti při spouštění jednotlivých zařízení do provozu (vznik námraz),

- při udržování ČOV v provozu v zimním období je třeba ve zvýšené míře dbát na dodržování předpisů BOZP. Zvláště je nutno dbát, aby přístupy k obsluhovaným zařízením a objektům byly udržovány v provozuschopném stavu (odstraňovat sníh a likvidovat náledí posypem).

## Provoz ČOV při mimořádných událostech

V případě náhlé neočekávané poruchy provozu ČOV, např. poškozením strojního zařízení poškozením některého objektu provozní poruchou, přítokem velkého množství odpadních vod nebo ropných látek, je povinnost obsluhující směny ČOV provést všechna opatření k urychlené likvidaci závady.

Vedoucí provozu nebo mistr provozu vzniklé mimořádné okolnosti oznámí neprodleně:

- Příslušný technolog a vodohospodář, kteří v případě nutnosti zajistí nahlášení:

- Určenému zástupci OÚ Zlatníky u Opavy

- Magistrát města Opavy – Odbor životního prostředí

- Povodí Odry státní podnik

- Oblastní inspektorát ČIŽP

Průběh vzniku závady, její příčiny a způsob odstranění je nutno zaznamenat podrobně v provozním deníku.

### Poruchy a havárie zařízení

V případě, že dojde k poruše nebo havárii jakéhokoliv zařízení ČOV je třeba postupovat dle platných zákonů a vyhlášek:

- vyhláška MŽP č. 59/2006 Sb., (kterou se stanoví zásady hodnocení rizik závažné havárie)

- nařízení vlády č. 494/2001 Sb., (kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu)

Obsluha je povinna odstavit havarované nebo jinak porouchané zařízení mimo provoz a zajistit rychlou opravu nebo výměnu. V případě, že je zařízení zdvojeno a běží v automatickém režimu, zajistí přepnutí na záložní zařízení automat. V případě místního ovládání je nutné přepnout zařízení ručně.

Při závadách, jejichž důsledkem by bylo poškození nebo zničení aktivovaného kalu, je třeba (v případě, že je to možné) alespoň 1x za 4 hodiny provzdušnit aktivovaný biologický kal na cca 1/2 - 1 hod.

### Organizace provozu při poruše nebo havárii

Neprodleně se zahájí provádění opatření, potřebných k zamezení následků havárie a k její likvidaci. Toto se děje podle pokynů odpovědného pracovníka eventuálně velitele případné zásahové jednotky. Jakmile to situace dovolí, obnoví se provoz ČOV (pokud došlo k jeho přerušení).

### Odstávka ČOV

Případná vynucená odstávka ČOV musí být neprodleně sdělena prostřednictvím dispečinku provozovatele místně příslušnému vodoprávnímu orgánu a správci povodí. Součástí tohoto sdělení musí být informace o provedených opatřeních, zaměřených na snížení negativních důsledků odstávky ČOV či její některé části na životní prostředí.

### Ohrožení bezpečnosti ČOV

V případě vzniku jakéhokoliv nebezpečí, které by ohrožovalo bezpečnost objektů nebo provozu ČOV, posoudí pracovník obsluhy úroveň toto nebezpečí. Pokud se nebude jednat o akutní záležitost, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, oznámí tuto situaci odpovědnému pracovníkovi a vyčká pokynů, jak postupovat. V případě akutního nebezpečí, zváží situaci a rozhodne sám. Výsledek své činnosti ohlásí následně, případně i policii a pod. O veškerém dění napíše zápis do provozního deníku.

### Ohrožení životů

Vyskytne-li se nebezpečí ohrožení lidských životů, může pracovník obsluhy ČOV provést mimořádnou manipulaci (opatření), za účelem odvrácení hrozícího akutního nebezpečí. Dodatečně provede záznam do provozního deníku a ohlásí odpovědnému pracovníku provozovatele. Pracovníci musejí být proškoleni o zásadách první pomoci.

### Postup při jednotlivých mimořádných událostech

Provozní postupy při mimořádných pracovních stavech musí sledovat především zajištění bezpečnosti pracovníků ČOV.

Mimořádné provozní stavy zahrnují především:

- výpadek elektrického proudu

- extrémně nízké teploty

- epidemii

- ropnou havárii

- nátok těžkých kovů a toxických látek

- požár

- povodňové stavy – zvýšená hladina v toku Velká (Jaktarka)

### Při krátkodobém výpadku proudu

V případě výpadku proudu není třeba po obnově el. energie opětný zásah obsluhy. Zařízení, která pracovala v automatickém režimu opětovně naběhnou dle původně nastaveného pracovního režimu. Správnou funkci všech pohonů je vždy nutné po výpadku el. energie zkontrolovat.

Nebezpečí plyne z odstavení aerace v aktivační nádrži, což může mít za následek, po cca 6 hodinách, snížení aktivity aktivovaného kalu v důsledku nastolení anaerobních podmínek. Proto je nutné jakýkoli výpadek proudu ihned ohlásit odpovědnému pracovníku provozovatele a dodavateli elektrické energie.

### Při dlouhodobém výpadku proudu

Po dlouhodobém výpadku v trvání větším než 6 hodin bude nutné nátok na aktivaci uzavřít a okamžitě začít s provzdušňováním nádrží. ČOV bude provozována v automatickém režimu, ale přívod odpadních vod do aktivace bude uzavřen. Po šesti hodinách aerace bude nutné odebrat vzorek a prověřit kvalitu odebraného aktivovaného kalu v laboratoři. Ukáže-li se, že mikroorganismy jsou dostatečně aktivní, bude možné otevřít přítok odpadních vod do aktivace. V opačném případě bude nutné proces zapracovat. Provede se odčerpání aktivační směsi, vyčistí se nádrže a přiveze se na ČOV očkovací kal z blízké aktivační čistírny odpadních vod.

### Při extrémně nízkých teplotách

Zajistí obsluha vypuštění potrubí, případně umožní kontinuální průtok u všech trubních rozvodů vystavených povětrnostním vlivům.

### Při výskytu epidemie

Je potřeba se řídit pokyny příslušného hygienika. Obsluha musí dodržovat zvýšená hygienická opatření (dezinfekce pracovních pomůcek, manipulačních prostor, mytí rukou a pod), dodržovat zákaz kouření a jídla v prostoru ČOV.

Je nutné zvýšit opatrnost při práci se shrabky. Shrabky je nutné zasypávat chlorovým vápnem, je-li to nutné, shrabky spalovat.

Na návrh lékaře se podrobit dalšímu očkování.

### Při ropné havárii

Při proniknutí ropných látek až do aktivační nádrže je nutné ihned vypnout dmychadla, aby nedošlo ke kontaminaci aktivovaného kalu a k úniku ropných látek do odtoku z ČOV (čistírna nyní funguje jako soustava norných stěn).

Po ukončení nátoku ropných látek na ČOV budou hladiny zasažených nádrží (vstupní objekt mechanického předčištění, případně nádrže biologického stupně) ošetřeny sorpční látkou (VAPEX). Vapex po absorbování ropy z hladiny se sesbírá a uloží do nádob (sudů) a odveze se k likvidaci. Současně s touto činností je nutno zjistit místo úniku ropných látek do kanalizační sítě a zamezit dalšímu znečišťování odpadní vody. V případě zjištění viníka okamžitě odeberte kontrolní vzorek z jeho kanalizační přípojky. Při vlastním odběru je nutná přítomnost kompetentního zástupce ze strany znečišťovatele, jemuž bude předána polovina vzorku kontrolního odběru. Převzetí bude potvrzeno podpisem přebírajícího v protokolu o odběru vzorku. Taktéž obsluha ČOV odebere kontrolní vzorek na přítoku ČOV. Oba vzorky budou analyzovány laboratoří a výsledky porovnány.

Odstraňovat ropné látky je třeba po celou dobu jejich výskytu a po zahájení opětného provozu čistírny po určitou dobu sledovat, zda znovu ropné látky nepřitékají. V případě jejich dalšího přítoku je znovu likvidovat až do úplného odstranění.

Dále je nutno neprodleně informovat správce toku, na odbor vodohospodářského dispečinku o ropné havárii v kanalizační síti. Provozovatel ČOV v součinnosti se správcem toku zamezí šíření ropných látek po recipientu. Pokud bude přítok ropných látek takového rozsahu, že ropné látky nebude možno zachytit v ČOV, je nutno je zachycovat v recipientu. Jestliže v odpadních vodách budou přitékat těkavé ropné látky, nesmí se tyto vůbec čerpat do provozu ČOV, neboť vzniká nebezpečí výbuchu. Je nutné zabránit případnému vznícení výparů odstraněním zdrojů jiskření a vymezení pásma se zákazem kouření a zacházení s otevřeným ohněm.

Sesbírané ropné látky a použitý sorpční materiál se likvidují podle pokynů pracovníka pro odpadové hospodářství.

### Při nátoku těžkých kovů a toxických látek

V případě přítoku toxických látek a těžkých kovů na ČOV (jakož i nárazového vysokého organického znečištění) dojde k otravě mikroorganismů v biologické části, což se projeví změnou struktury kalu a jeho následným vzplýváním v dosazovací nádrži a úniku kalu z DN do odtoku.

Při likvidaci následků havárie bude stanovena pracovní skupina ve složení:

obsluha ČOV, zástupce provozovatele, technolog ČOV.

Tato skupina ve spolupráci s vodohospodářským orgánem provede:

- nahlášení havárie správci toku, na odbor vodohospodářského dispečinku

- posouzení havárie a její vliv na vodní tok

- ohledání situace na místě a ověření původce havárie

- přezkoumání opatření k likvidaci havárie

- návrh postupu při likvidaci havárie a odstranění škodlivých následků

- kontrolu plnění opatření podle plánu havarijního opatření

- konečnou zprávu o havárii

### Při úniku koagulantu

V případě náhodného úniku koagulantu je potřeba zajistit:

- Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Používat osobní ochranné prostředky - zamezit kontaktu s látkou, zabránit vdechování par. V uzavřených místnostech zajistit přívod čerstvého vzduchu.

- Opatření na ochranu životního prostředí

Zabránit kontaminaci povrchových a podzemních vod a půdy. Nesmí se dostat do kanalizace, nebezpečí

exploze. Pokud se produkt dostal do vod, kanalizace nebo půdy, informujte příslušné orgány zabývající se

ochranou životního prostředí.

- Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění. Uniklou kapalinu pokrýt absorpčním materiálem (vermikulit, písek, zemina), shromáždit do krytých kontejnerů a nechat zlikvidovat specializovanou firmou.

### Při požáru

Při požáru se obsluha řídí požárním řádem ČOV. Požární řád pracoviště čistírny musí zpracovat odborně způsobilá osoba a musí být vyvěšen na pracovištích. Přílohou požárního řádu musí být seznam členů požární hlídky s uvedením jejich úkolů (vyhláška č. 246/2001 Sb. – o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru v platném znění). Požár se obsluha snaží lokalizovat hasicími přístroji, používá při tom ochranných pomůcek a dbá na dodržování všech bezpečnostních opatření. Jestliže pracovník obsluhy nemůže uhasit požár sám, přivolá pomoc hlasitým voláním "Pomoc, hoří!"

Zacházení s elektrotechnickým zařízením při požáru

Při požáru je nutné zacházet s elektrickým zařízením dle ustanovení normy ČSN 34 3085. K tomu účelu musí být připraveny příslušné ochranné pomůcky a vhodné hasicí prostředky v dostatečném počtu a velikosti, potřebné k uhašení požáru. Při požárech musí být také postaráno o poskytnutí první pomoci při úrazech elektrickou energií, kterou musí zajistit osoba pověřená vypínáním elektrického zařízení. Požár obsluha ohlašuje na centrální poruchovou linku dodavatele elektrické energie a i vedoucímu ČOV.

Vznikne-li požár v místech, kde je elektrické zařízení pod napětím, nesmí se hasit vodou, dokud není vypnuto. Vodou se také nesmí hasit hořící olej. Zařízení, jež nejde vypnout, (nebo hořící olej), se musí hasit přístroji s náplní CO2, výjimečně suchým pískem či hlínou (pouze v případě nedostatku hasících přístrojů).

Jednotlivé části zařízení dle svého charakteru jsou chráněny příslušnými ochranami, které při poruše určenou část automaticky odepnou. V případě selhání ochran, nebo nastane-li taková porucha, při které je nebezpečí pro osoby (úraz, popálení apod.), musí se ihned postižené zařízení manuálně odpojit a zamezit přístupu nepovolaným osobám k příslušné části zařízení (uzavřením, dozorem, umístěním vhodné výstrahy apod.), a to tak dlouho, dokud se porucha neodstraní nebo celé zařízení nevypne.

Z důvodu zajištění bezpečnosti jsou hlavní vypínače v přívodních skříních rozvaděčů opatřeny vypínacími tlačítky, jejichž stisknutím se v nebezpečí odpojí rozváděče od zdroje napětí. Vypínací tlačítka jsou opatřena nápisem "Vypni v nebezpečí".

## Závady v provozu ČOV

### Náhlá změna kvality

Při provozu čistírny odpadních vod může dojít k náhlé změně kvality vody na odtoku. Pravděpodobnou příčinou mohou být následující případy:

- nepřitéká odpadní voda do ČOV

Je potřebné zjistit příčinu. Tato skutečnost může být způsobena buď ucpáním, nebo poruchou na kanalizaci, popř. na mechanickém předčištění. Poruchu je potřebné odstranit a zabránit, aby se splašky dostaly do recipientu, resp. do jiných prostorů, kde by mohly způsobit škody.

- nadměrný přítok vody do ČOV

V případě zvýšení přítoků je potřebné zjistit, zda se do kanalizace nedostávají cizí balastní vody ve větší míře než je povolené, které je potřebné odstranit (např. podzemní, dešťové).

- závada na elektrickém zařízení ČOV

- závada na zdroji vzduchu

- závada na aeračním systému

### Nejčastější závady v provozu ČOV

Závady v provozu ČOV nejčastěji pramení z porušení některých zásadních podmínek pro činnost biologického procesu čištění. Principem biologického čištění biomasou ve vznosu je odbourávání znečištění v odpadní vodě mikroorganismy. Při tom musí být dosažen soulad mezi zásobou aktivovaného kalu a přiváděným znečištěním. Mikroorganismy ke svému životu potřebují, aby v aktivační směsi byl trvale přítomen rozpuštěný kyslík. Přitékající odpadní voda musí být neustále promíchávána s aktivovaným kalem, aby byl pro mikroorganismy zabezpečený neustálý přísun živin. Kal je potřebné udržovat ve vznosu.

Nejčastější závady :

- zastavení aerace a dodávky vzduchu

- vznik hnilobných míst

- vzplývání kalu

- kalný odtok

- pěnění obsahu nádrží

- vyplavování kalu v koláčích na hladinu dosazovacích nádrží

- strhávání kalových vloček do odtoku

- havarijní znečištění přitékající na ČOV

Když se některá ze závad vyskytne, může dojít v provozu ČOV na kratší či delší dobu ke zhoršení čistícího účinku. Vždy je potřebné v provozu vykonat některé technologické úkony pro odstranění vzniklého stavu a zlepšení funkce ČOV.

Zastavení aerace a dodávky vzduchu

Tato závada může vzniknout při výpadku elektrické energie nebo totální poruše aeračního zařízení. Čistírna zůstane po celou dobu v klidu a je tudíž nutné při déle trvající poruše odstavit objekt z provozu. Netrvá-li oprava déle než 6 hodin, je možné po odstranění poruchy provoz normálně spustit. Jelikož byla zastavena i recirkulace kalu, doporučuje se před opětovným spuštěním odčerpat větší část kalu z dosazovacích nádrží. Nebyl-li zastaven včas přítok do nádrží nebo trvala-li oprava dlouho, je třeba zahnilý kal z nádrží vyčerpat a celý biologický stupeň znovu zapracovat.

Většinou ale platí, že aktivovaný kal z hlediska odstraňování organického znečištění snese anaerobní podmínky po dva dny – ale se zhoršenými výsledky čištění je třeba počítat asi po dobu jednoho týdne. Ovšem aktivita nitrifikačních bakterií po takové odstávce bývá podstatně snížena, případně úplně přerušena na dva až tři týdny. Proto v tomto období neprobíhá ani denitrifikace.

Nedostatek kyslíku

Nedostatek kyslíku v biologickém reaktoru ČOV může být způsobený následujícími závadami:

- poruchou dmychadla nebo elektroinstalace

- ucpáním provzdušňovacích elementů

- výpadkem elektrického proudu

- nadměrným množstvím přivedeného znečištění

- vysokou koncentrací kalu v procesu čištění

- nedostatečná doba chodu dmychadla, z důvodu nesprávného nastavení přerušovače chodu

Nadměrné množství kyslíku

Nadměrné množství kyslíku v procesu čištění mimo ekonomické neefektivnosti provozu nám může způsobit únik vloček kalu do odtoku nebo pěnění v biologickém stupni. Závadu odstraníme tak, že množství vzduchu vháněného do procesu čištění optimalizujeme:

- kontrolou funkce kyslíkové sondy

- snížením výkonu dmychadla

- zabezpečením přerušovaného provozu dmychadla

Hnilobná místa

V aktivační nebo dosazovací nádrži se může případně v mrtvých prostorech usazovat aktivovaný kal, který při nedostatku kyslíku rychle přechází do anaerobních podmínek a zahnívá. Hnilobné produkty jsou pro recirkulovaný kal toxické v důsledku sulfanu, vznikajícího při anaerobních pochodech. Hnilobná místa se projevují vyplavováním koláčů hnilobného kalu na hladinu nádrže.

Zahnilý kal se pozná podle toho, že má tmavošedou až černou barvu, zatímco zdravý kal je světle hnědošedý. Zjištěná hnilobná místa se musí důkladně vyčistit, kal z těchto míst pravidelně odstraňovat. Při vzniku hnilobných míst v aktivaci je potřeba překontrolovat rovnoměrné provzdušňování a míchání na hladině aktivační nádrže v případě nerovnoměrnosti hledat závadu v provzdušňovacích elementech.

Vzplývání kalu

Tento jev je v čistírnách dosti častý. Možné příčiny :

- přílišné zatížení aktivovaného kalu organickým znečištěním, tj. látkami, které spotřebují více kyslíku než je možné obnovit aerací

- látky v toxické koncentraci (měď, kyseliny, minerální oleje, soli těžkých kovů, dezinfekční látky apod.), které se dostanou ve větším množství do odpadní vody

- zvětšený obsah sacharidů v odpadní vodě (vlákna Sphaerotilus natans)

- přítok odpadních vod v silně anaerobním stavu s vyšším obsahem sulfanu

Objem kalu ve vodě vzrůstá, kalové sušiny ubývá a kal se špatně usazuje. Vyplouvá  v dosazovací nádrži nad hladinu a znečišťuje odtékající vodu, ačkoliv je tato dobře vyčištěná. Na rozdíl od zahnilého kalu je v tomto případě kal v dobrém stavu a má světlou barvu.

Vzplývání kalu obsluhovatel potlačuje :

- zmenšením množství vráceného kalu a zvýšením odtahu kalu přebytečného

- odčerpáním převážné části aktivovaného kalu a novým zapracováním procesu (toto se provádí při nárazové poruše)

- dávkováním chemických srážedel

- pokud vzplývání kalu způsobil Sphaerotilus natans, často postačí k jeho omezení malá změna pH.

O volbě jednotlivých postupů by měl rozhodnout technolog ČOV.

Kalný odtok

Může nastat při vzplývání kalu na hladinu dosazovací nádrže nebo při nedostatečném odstraňování přebytečného kalu, při velkém přetížení čistírny přítokem odpadních vod nebo mimořádně organicky znečištěnou odpadní vodou. Závada se odstraní na základě laboratorních analýz, popřípadě úpravou přítoku.

Pěnění obsahu nádrží

Pěnění nádrží následkem vysokého obsahu pracích prostředků (detergentů) se v dnešní době již díky používání nízko-pěnících prostředků prakticky nevyskytuje. Bílá lehká pěna se v nitrifikační nádrži objeví obvykle v době, kdy z nějakého důvodu razantně klesne množství kalu v aktivační směsi. Tato závada je téměř vždy způsobena buď poruchou čerpadel vratného kalu (kal zůstává v dosazovacích nádržích) a nebo nadměrným odtahem přebytečného kalu ze systému (méně pravděpodobné).

Druhou možností může být tvorba biologických pěn. V tomto případě je náprava obtížnější a vždy jí musí předcházet biologický rozbor aktivovaného kalu.

Vyplouvání kalu na hladinu dosazovacích nádrží

Příčina je v nedostatečném odtahu kalu, který se hromadí na dně, v mrtvých koutech a na stěnách nádrží. Zde zahnívá a je vynášen ke hladině.

Pravděpodobné příčiny:

- čerpadlo na recirkulaci kalu do aktivace je mimo provoz nebo má nedostatečný výkon

- nadměrné nebo nedostatečné množství kyslíku v procesu - závadu odstraníme změnou režimu chodu dmychadla

- velké množství kalu v procesu čištění - snížíme koncentraci kalu odčerpáním

Strhávání kalových vloček do odtoku

Při špatné funkci aktivace jsou vločky lehké a mají malé rozměry, neusazují se, vzplývají a jsou strhávány do odtoku. Příčinou může být vzplývání nebo bytnění kalu. Odstranění závady je popsáno v předchozích kapitolách. V případě, že zákrok nepomůže, je nutné zabezpečit posouzení stavu laboratoří.

Další závadou může být, když se začne zvedat kalový mrak. Pokud jeho horní okraj dosáhne úrovně přelivné hrany, je kal strháván do odtoku z ČOV a velice zásadním způsobem zhorší parametry vyčištěné vody. Příčinou může být závada na čerpadle vratného kalu (tato závada se obvykle projeví i snížením koncentrace kalu v aktivační nádrži), malé množství odtahu vratného kalu, nebo vysoká koncentrace aktivační směsi.

Přítok látek o toxické koncentraci

Soustavný přítok látek o toxické koncentraci se projeví po delší době zhoršenými sedimentačními vlastnostmi aktivovaného kalu, sníženou účinností čištění a změnou barvy kalu v aktivaci. Rozumí se přítok odpadní vody s látkami o koncentraci toxické pro biocenózu aktivovaného kalu. Provozovatelem kanalizace musejí být identifikováni producenti odpadních vod s vysokými koncentracemi látek, které odporují kanalizačnímu řádu a vypouštění těchto látek musí být náležitě omezeno.

Přítok závadných látek je obvykle spojen se změnou organoleptických vlastností surové odpadní vody. Je na obsluze, aby si zafixovala obvyklý vzhled a pach odpadní vody a při jakékoliv změně proti běžnému stavu pátrala po příčině, případně na změnu upozornila technologa.

Nízká koncentrace aktivovaného kalu

Nejčastěji se tento problém vyskytne při zapracování biologického procesu nebo při odčerpání většího množství přebytečného kalu. Přitom zpravidla dochází k pěnění hladiny.

Nadměrné množství kalu v procesu čištění

Každodenním čištěním odpadních vod dochází k nárůstu kalu v procesu čištění. Množství přírůstku je závislé na množství odbouraného znečištění. Čím větší množství znečištění odbouráme, tím více se nám zvýší objemové množství kalu v systému čištění. Po překročení určité hranice dojde k úniku vloček z dosazovacího prostoru do odtoku. Je nutno snížit koncentraci kalu odčerpáním.

Kal v sedimentačním válci nesedimentuje

Tato skutečnost znamená vážný technologický stav v procesu čištění a je potřebné ho konzultovat s technologem odborné organizace.

Pravděpodobné příčiny :

- vysoký kalový index

- přítok toxické látky do procesu čištění

- nedostatečné množství kyslíku v procesu čištění.

# Sledování a kontrola provozu

## Sledování a kontrola odpadních vod

Laboratorní sledování ČOV bude prováděno na základě požadavků uvedených ve vydaném vodoprávním rozhodnutí.

### Sledování na místě

Aktivovaný kal

Předpokládaná provozní koncentrace sušiny aktivovaného kalu v aktivaci je 4,0 kg/m3 (g/l). Doporučená hodnota koncentrace sušiny aktivovaného kalu je v rozpětí 3,5 až 5 kg/m3 (g/l). Sedimentační schopnost aktivovaného kalu je určována hodnotou kalového indexu (KI). Hodnota kalového indexu je dána strukturou vloček. Podle jeho velikosti se rozlišuje aktivovaný kal:

KI  100 ml/g	kal normální

KI = 100 – 200 ml/g	kal lehký

KI  200 ml/g	zbytnělý

Poznámka:  Hodnota KI > 200 ml/g (zbytnělý kal) se projevuje vzplýváním kalu

Pro splaškové odpadní vody se hodnota kalového indexu KI pohybuje okolo 100 ml/g. Pro stanovení sedimentu (Vk) se odebere 1 litr aktivační směsi do skleněného válce a výška sedimentu se odečte po 30 minutách (zjistí se objem kalu v 1 litru odebraného vzorku). Pak se kal ve válci rozmíchá a z tohoto vzorku se v laboratoři stanoví provozní koncentrace sušiny kalu v aktivační směsi.

Odběry vzorků pro stanovení sedimentu a provozní koncentrace sušiny kalu v aktivační směsi se provádí zpravidla 1x měsíčně.

Při vyšších hodnotách sedimentu (větší jak 500 ml/l) a koncentraci kalu v aktivaci (větší jak 5 g/l) je nutné z aktivace ubrat kal pomocí zvětšením množství přebytečného kalu, odebíraného do kalojemu.

Při nižších hodnotách sedimentu (nižší jak 350 ml/l) a koncentrace kalu v aktivaci (nižší jak 3,5 g/l) je nutné snížit množství odebraného přebytečného kalu. Vliv na skutečné hodnoty aktivačních nádrží (sediment a koncentrace kalu) má i skutečné látkové znečištění v odpadních vodách, přiváděné do aktivačních nádrží.

Při přerušované aeraci je třeba dbát na to, aby byl aktivovaný kal skutečně ve vznosu je tedy třeba odebrat vzorek minimálně 10 minut po zahájení provzdušňování.

### Laboratorní sledování

Kontrolu souboru zařízení ČOV je třeba během jejího provozu provádět průběžně.

Způsob odběru vzorků se provádí dle ČSN ISO 5667-10 „Jakost vod. Odběr vzorků část 10. Pokyny pro odběr vzorků odpadních vod".

Vzorky budou odebírány na odtoku z ČOV.

Vzorky pro zjištění kvality vypouštěných odpadních vod z ČOV budou odebírány jako 2-hodinové směsné vzorky získané sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků odebraných v intervalu 15 minut. V rámci provozu ČOV budou odebírány v intervalu 1x za 1 měsíce (celkem 12x ročně), kontrolní vzorky odpadní vody pro provádění kontrolních rozborů v ukazatelích BSK5, CHSKCr, N-NH4+, NL a Pcelk.

Vzorky mohou být analyzovány pouze v laboratoři uvedené v seznamu, který zveřejňuje MŽP ČR ve svém věstníku. Získávání směsných vzorků musí být rovnoměrně rozloženo v průběhu roku a odběry by neměly být prováděny za neobvyklých situací, např. při silných deštích.

Rozsah stanovení:

přítok, odtok 		BSK5, CHSKCr, N-NH4+, NL a Pcelk.

## Evidence provozu ČOV

### Provozní deník

Provozní deník slouží ke sběru dat potřebných pro vykazování výsledků provozu. Zapisují se zde denní provozní záznamy tj. údaje o činnosti obsluhy, průběh prací, majících vliv na provoz, dále pak záznamy osob, které provádějí kontrolu provozu a odběry vzorků.

Požadované záznamy:

- složení a průběh směny a popis vykonané práce

- předávání a přebírání služeb

- pokyny provozovatele ČOV obsluze

- požadavky obsluhy na vedení ČOV

- provozní závady a opatření na jejich odstranění (stručný zápis, podrobné údaje budou zapsány do knihy revizí, změn a oprav)

- mimořádné události např. odstavení některého zařízení, nadměrný přítok nebo znečištění odpadních vod, vysoké vodní stavy v recipientu, omezení nebo přerušení dodávky elektrického proudu a pitné vody, zhoršení zdravotního stavu obsluhy, který brání v řádném plnění pracovních povinností

- stručný záznam poruch a závad na zařízeních, zejména tam, kde je k dispozici rezerva

- úklid a úpravy okolí, jakož i drobné opravy v areálu ČOV

- stavební úpravy

- revizní a inspekční kontroly – pracovníci institucí, oprávněných provádět kontrolu ČOV (Povodí Odry státní podnik, ČIŽP, Magistrát města Opavy – odbor životního prostředí), zapisují do PD, co bylo kontrolováno, jaký byl výsledek kontroly a zápis potvrdí podpisem

- návštěvy ČOV

Další provozní údaje vedené v provozní evidenci ČOV:

Mechanické předčištění:

- okamžitý průtok

- teplota odpadní vody

- množství hmoty zachycené na česlích

- teplota vzduchu dle venkovního teploměru

- odběr vzorků na přítoku

Aktivační nádrže, dosazovací nádrže, odtok z ČOV

- koncentrace kalu v AN

- tlak vzduchu dmychadel

- provozní časy dmychadel

- koncentrace rozpuštěného O2  a pH v AN

- množství vyčištěné odpadní vody

- odběr vzorků

Kalové hospodářství

- množství vratného a přebytečného kalu

- množství kalu odvezeného z ČOV

Celá ČOV

- celková spotřeba elektrické energie

- spotřeba pitné vody

- spotřeba užitkové vody

- výpadky elektrické energie

- nařízená omezení provozu

- podmínky za nichž je ČOV předávána další směně

- datum a dobu plánované odstávky (množství prací a způsob provádění, včetně jmen pracovníků)

Množství a četnost prováděných záznamů mohou být upraveny technologem ČOV během provozu.

# Manipulace s látkami při provozu ČOV

## Manipulace se shrabky a pískem

- Shrabky ze strojních česlí, z česlicových košů ČOV a ČS, které jsou součástí hrubého předčištění, budou vyhrnovány do přistavené plastové popelnice. Následně budou likvidovány spolu s ostatním odpadem odvozem na nejbližší skládku TKO.

- Shrabky je nutné v popelnici posypat chlorovým vápnem.

- Písek a hrubé sunuté nečistoty jsou zachyceny ve vertikálním lapáku písku, který je součástí hrubého předčištění, bude mamutkou těžen do přistaveného kontejneru. Poté bude likvidován společně s ostatním odpadem odvozem na nejbližší skládku TKO.

## Manipulace s přebytečným kalem

- Přebytečný kal je dle potřeby přečerpáván mamutkou z obou linek BČ do kalové jímky, kde dochází k jeho gravitačnímu zahuštění. Zahuštěný kal je odvážen přímo z kalové jímky FEKA vozem dle potřeby. Odsazená kalová voda z  jímky je čerpána zpět na nátok do denitrifikace.

## Manipulace s chemikáliemi

Dovoz již naředěného roztoku koagulantu pro plnění zásobní nádrže je zajišťován cisternovými vozy přímo od výrobce přípravku. Nádrž bude plněna přímo na místě výtlačnou hadicí z cisternového vozu. Koagulant -  třeba dodržovat veškerá bezpečnostní a hygienická opatření obvyklá pro práci s žíravinami (používání ochranných pomůcek k tomu účelu určených).

| Látka | Průměrné množství | Nejvyšší množství |
| --- | --- | --- |
| Koagulant | 75%, tj. cca 1,5 m3 cca 2 250 kg | 2,0 m3, tj. cca 3 tuny |

| Zařízení | Závadná látka | Maximální množství |
| --- | --- | --- |
| Venkovní stání – zásobní nadzemní dvouplášťová nádrž z PE-HD včetně dávkovacích čerpadel a rozvodů | Koagulant | 2 m3 3 000 kg |

# POKYNY PRO BEZPEČNOST A HYGIENU PRÁCE

## Obecné požadavky, nebezpečí a rizika provozu

Obsluha čistírny odpadních vod (ČOV) je vystavena řadě nebezpečí a rizikům, která jsou dána samotným charakterem pracoviště. Proto musí vykonávat všechny práce tak, aby neohrožoval zdraví či život svůj, nebo jiných pracovníků, a aby nepoškodil jemu svěřená zařízení.

Při provozu a údržbě ČOV se provozovatel musí řídit platnými předpisy, ustanoveními o bezpečnosti práce a ty přizpůsobit daným podmínkám.

Při obsluze ČOV se musí řídit následujícími dokumenty a nařízeními:

- Pokyny pro bezpečnost, hygienu práce a protipožární pokyny – dokumentací BOZP a PO provozovatele ČOV

- Návody od výrobce a provozní pokyny pro jednotlivé stroje a zařízení

- Provozní řád pro trvalý provoz

- Nařízení, která obdrží od svého přímého nadřízeného (vedoucí ČOV) nebo od kontrolních a revizních orgánů

- Příslušné technické normy, předpisy a nařízení

Nebezpečí a rizika vyplývající z provozu ČOV

Nebezpečí infekce:

Odpadní voda obsahuje mj. i choroboplodné a infekční zárodky. Toto riziko, které nesmí obsluha podceňovat, se vyskytuje po celé ČOV při styku s odpadní vodou (surovou i čištěnou) a aktivovaným kalem i s látkami vytěženými z odpadní vody.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem:

Zvyšuje se ve vlhkém a mokrém prostředí, na lávkách a u elektrorozvaděčů.

Nebezpečí otravy kalovým plynem:

Hrozí zejména v nevětraných prostorech, kudy protéká surová odpadní voda - vstupní šachty, vypínací a odlehčovací komora, měrná šachta, podzemní prostory apod.

Nebezpečí od točivých částí strojů:

(čerpadla, dmychadla, míchadlo)

Nebezpečí úrazů, vzniklých mechanickou příčinou

(klopýtnutí, uklouznutí, pád z výšky, poranění řezná, bodná, tržná): hrozí po celém provozu ČOV.

Veškeré otvory nad jímkami a nad nádržemi osazené v podlaze uvnitř i vně objektu, poklopy na šachtách musí být zakryty poklopy a rošty, které jsou dimenzovány na předepsané zatížení (porůzné, pojížděné apod.).

## Vymezení odpovědnosti z hlediska BOZP

Provozovatel ČOV:

Zodpovídá za volbu technologických postupů, které zajišťují požadovanou účinnost ČOV a bezpečnost práce při obsluze a údržbě, za doplňování a upřesňování bezpečnostních a hygienických předpisů. Za provádění školení obsluhy ČOV z hlediska provozního a bezpečnosti a hygieny práce dle platných předpisů, vyhlášek a ČSN, a to nejméně 1x za kalendářní rok, za soustavnou kontrolu  dodržování provozního řádu, bezpečnostních, hygienických a protipožárních předpisů, za kontrolu pořádku na pracovišti, za periodické přezkoušení obsluhy ČOV za znalost provozního řádu a ostatních předpisů, a to nejméně 1x za kalendářní rok, za vybavení obsluhy ČOV osobními ochrannými pracovními prostředky.

Obsluha ČOV:

Zodpovídá za řádný chod čistírny, za vedení všech záznamů o provozu, za  dodržování ustanovení tohoto provozního řádu, bezpečnostních, hygienických a protipožárních předpisů se kterými byla seznámena, za udržování pořádku na pracovišti, za používání předepsaných osobních ochranných pracovních prostředků, za splnění příkazů přímých nadřízených kontrolních a revizních orgánů.

## Všeobecné požadavky bezpečnosti práce

Provozovatel ČOV je povinen:

- organizovat a zajišťovat péči o bezpečnost a hygienu práce při výkonu práce pracovníků (obsluhy ČOV) po stránce osobní a věcné, hlavně odborným dozorem nad pracovníky a jejich prací a pravidelnými kontrolami objektů ČOV

- soustavně poučovat obsluhu ČOV o bezpečné a zdravotně nezávadné práci. Věnovat zvýšenou péči nezapracovaným pracovníkům a zajistit, aby byli všichni nově přijatí pracovníci před nástupem do práce podrobně poučeni o všech příslušných bezpečnostních předpisech, běžných způsobech práce a o používání osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP). Na vhodném a dobře viditelném místě (velínu ČOV) umístit běžné údaje a dokumentaci BOZP a PO, které je třeba pro preventivní ochranu znát

- kontrolovat a vyžadovat, aby obsluha ČOV používala předepsaných OOPP dle dokumentace pro poskytování OOPP provozovatele

- podrobit pracovníky před zařazením do práce lékařské prohlídce a potom pravidelným lékařským prohlídkám. Podle posudku lékaře pracovně lékařské péče provádět zařazení pracovníka

- volat k odpovědnosti ty připojené uživatele, kteří svými odpadními vodami ohrožují bezpečnost a zdraví při práci v kanalizaci a oznámit tuto skutečnost příslušného orgánu, případně i Policii ČR.

Vedoucí ČOV je odpovědný v rozsahu své funkce a činnosti za kontrolu dodržování předpisů a tohoto provozního řádu na ČOV a dále za odstraňování příčin úrazů a nemocí z povolání a za předcházení jim. Tito pracovníci jsou odpovědni zejména za to, že:

- včas učiní potřebná technicko-organizační opatření k vytvoření bezpečných  a hygienických podmínek při práci

- zajistit řádný dozor a kontrolu při práci

- soustavnou výchovou vytvoří bezpečnostní kázeň a nepřipustí porušování platných bezpečnostních předpisů u svých podřízených a proti rušitelům rázně zakročí

- seznámí pracovníky s adresou a telefonem nejbližšího lékaře, stanicí požární ochrany, orgánu policie, s umístěním nejbližšího dýchacího přístroje, jeho používáním a návodem pro první pomoc při běžných poraněních

Pracovníci – obsluha ČOV jsou povinni:

- dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy v rozsahu své činnosti a pracovního zařazení, plnit příkazy a pokyny vedoucího, vydané v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP)

- účastnit se školení a instruktáží BOZP a PO, prováděných organizací

- dodržovat protipožární předpisy a postupy práce, které jsou dány provozním řádem a pokyny přímého nadřízeného – vedoucího ČOV

- při přejímce směny nastupující službu seznámit se stavem a činností veškerého zařízení na pracovišti. Zároveň provede kontrolu stavu pracoviště z hlediska bezpečnosti, hygieny a dodržování protipožárních předpisů

- pracovník předávající směnu je povinen seznámit nastupujícího pracovníka se všemi příkazy, dispozicemi a důležitými událostmi, týkajícími se provozu, BOZP a protipožární ochrany

- dodržovat zákaz obsluhy těch zařízení, jejichž obsluha mu nepřísluší a k jejich obsluze nebyl vyškolen a provozovatel ČOV pověřen.

- nedostatky a zjištěné závady v BOZP nebo v požární ochraně nutno hlásit neprodleně vedoucímu ČOV. Pokud je to možné a pracovník je k tomu určen, učiní opatření k jejich odstranění. Závady musí být zaznamenány v denním hlášení (v provozním deníku ČOV)

- závady a poruchy na strojním a elektrickém zařízení i jejich dodatečné odstranění musí být zaznamenány v denním hlášení (v provozním deníku)

- s elektrickým a strojním zařízením nutno pracovat se zvýšenou opatrností. Opravy a údržbu lze provádět pouze v době, kdy je zařízení v klidu, nebo elektrické zařízení odpojeno ze sítě. Opravu elektrického zařízení smí provádět pouze pověřená osoba s vyšší elektrotechnickou kvalifikací.

- počínat si při práci tak, aby neohrožoval zdraví a život svůj i spolupracovníků

- na pracovišti musí být každý zaměstnanec pozorný a smí používat pouze vybraných cest, chodníků, lávek, schodů, východu a vchodů

- před nástupem směny a během ní nesmí zaměstnanec používat alkoholické nápoje, nebo jiné návykové látky snižující jeho pracovní pozornost a schopnost.

- je zakázáno vpouštět do objektu nepovolané osoby

- je zakázáno kouřit a vstupovat s nechráněným ohněm do prostoru ČOV, kouření je povoleno pouze na vyhrazeném místě

## Osobní ochranné pracovní prostředky

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) poskytuje zaměstnanci (obsluze ČOV) zaměstnavatel - provozovatel ČOV podle rizik vykonávané práce a rizikovým škodlivým faktorům na pracovišti.

Obsluha ČOV je povinna nosit při práci ochranné rukavice a ochranný oděv, včetně pracovní obuvi. Musí používat všech OOPP, které mu byly přiděleny dle povahy rizik vykonávané práce. OOPP musí udržovat v čistotě a pořádku. Při každém větším znečištění, nebo poškození, musí zaměstnavatel zajistit vyčistění oděvu. Totéž platí o ostatních OOPP.

Zaměstnavatel zajišťuje proškolení pracovníků - obsluhy ČOV v používání OOPP, pracovníci jsou povinni se těchto školení zúčastnit. Vedoucí ČOV se musí přesvědčit a kontrolovat, že obsluha ČOV ovládá použití OOPP a že je také v praxi skutečně používá.

Oči pracovníků – obsluhy ČOV musí být chráněny všude tam, kde je při práci nebezpečí jejich poranění – ochranné brýle nebo štít. Na ochranu dalších částí těla proti úrazům nebo účinkům škodlivých látek se používají zejména rukavice, ochranná obuv, gumové obleky, ochranné přilby apod. Pokožku na rukou je třeba chránit ochrannými mastmi podle konzultace s pracovně-lékařskou službou, uvedeného v technických podmínkách (při práci např. v dešťové zdrži a havarijních nádržích je nutno chránit i obličej).

Pracovníci musí při práci na ČOV vždy používat rukavice a to gumové nebo kožené.

Vedoucí ČOV je povinen vybavit každého pracovníka OOPP podle platné interní dokumentace BOZP Pro poskytování OOPP a ochranných nápojů, instruovat ho o způsobu užívání, kontrolovat, zda jsou pracovníky skutečně dodržovány, zajistit předepsané OOPP v potřebném množství, provádět pravidelnou kontrolu a revize používaných OOPP ve smyslu platných předpisů.

Pracovníci jsou povinni přidělených OOPP vhodné používat, jsou povinni si je šetřit a udržovat. Zneužívání OOPP se zakazuje!

Po použití musí pracovník všechny OOPP důkladně očistit a uložit. Potom se pracovník řádně umyje a provede desinfekci zejména těch částí těla, které přišly do styku se splašky. Jako desinfekčního prostředku se použije chloraminu, ajatinu apod.

OOPP je nutno prát jen po předchozí desinfekci. Pokud OOPP není možno prát, musí být důkladně desinfikovány a čištěny.

## Ochrana před úrazy

Každý pracovník – obsluha ČOV, vykonávající určitou práci na příkaz nadřízeného odpovědného pracovníka – vedoucího ČOV je povinen přesvědčit se před nástupem do práce, zda má v pořádku OOPP a pracovní prostředky, zda byly podrobeny náležité kontrole.

Nebezpečí úrazu je specifické podle druhu vykonávané práce. Z tohoto hlediska přicházejí při obsluze ČOV v úvahu následující  skupiny prací s příslušnými bezpečnostními a hygienickými předpisy dle sborníku vybraných předpisů BOZP při práci ve vodohospodářských organizacích.

Při provozu musí pracovník – obsluha ČOV plnit tyto hlavní pokyny:

- Zaměstnanci jsou povinni počínat si při práci tak, aby neohrožovali život a zdraví své a svých spolupracovníků. Musí se řídit pracovními předpisy a pokyny svých nadřízených a práci vykonávat tak, jak k ní byli vyškoleni a poučeni.

- Musí dbát bezpečné práce a zachovávat maximální opatrnost s vědomím možného úrazu a nebezpečí vykonávané práce.

- Zaměstnanec je povinen oznámit  vedoucímu ČOV bezodkladně každý úraz při práci, který se přihodí jemu, nebo jeho spolupracovníkům, nejsou-li tito schopni ohlásit úraz sami.

- Každé sebemenší zranění musí být ohlášeno a musí být postiženému poskytnuta první pomoc. O zranění musí být proveden záznam do Knihy úrazu

- Větší zranění musí být co nejrychleji hlášeno přímému představenému. Postižený vyhledá v nejkratší době první - lékařskou pomoc.

Před úrazy zabezpečí provozovatel všechny vedení, případně i nádrže vhodnou a řádnou izolací. Poklopy podle potřeby posype solí a odstraňuje sníh s manipulačních ploch, které posypává pískem, zvláště při náledí.

Manipulační plošiny musí být řádně opatřeny vhodnou povrchovou úpravou, aby nebyly kluzké. U mechanizovaného provozu musí být všechna pohyblivá zařízení chráněna kryty, aby se zabránilo zachycení částí oděvů apod. Všechna elektrická zařízení musí být chráněna před možností dotyku se živou částí zařízení.

Při používání přenosných žebříků musí být žebříky řádně vyztuženy a opatřeny protiskluzovou úpravou. Všechny vnější prostory musí být za snížení viditelnosti dobře osvětleny tak, aby nevznikly stíny a tmavá místa.

Před vchodem do hlubokých šachet a podzemních prostorů, musí být zaměstnanec opatřen osobním zajištěním – postrojem s příslušenstvím, aby v případě zranění, mdloby apod. mohl být vytažen navrch. Z toho důvodu uvedené práce musí provádět minimálně dva pracovníci. Rovněž při pracích ve výškách větších než 1,5 m musí být zaměstnanec opatřen osobní zajištěním pro práci ve výškách. V uvedených případech musí být pro tyto práce s rizikem pádu do hloubky a z výšky zpracován technologický postup, včetně určení kotvících bodů.

Všechny prostory a veškerá zařízení se musí udržovat v naprostém pořádku a bezvadném stavu. Manipulačních ploch a plošin se nesmí používat ke skladování, parkování vozidel apod. Cesty, lávky, chodníky a pod. nesmí být znečištěny tuky, oleji a nesmí být zledovatělé.

## Ochrana před úrazy elektrickým proudem

Elektrické zařízení nutno řádně udržovat. Závady opravuje pověřená odborně způsobilá osoba s vyšší elektrotechnickou kvalifikací. Každá neodborně odstraněná závada zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

V blízkosti motorů, vedení, rozvaděčů, spínačů a pod. musí zaměstnanec dbát zvýšené opatrnosti při používání vody (při mytí, splachování apod.).

Veškeré rozvaděče, vypínače a ostatní el. příslušenství musí být stále volně přístupné. Obsluha je povinna v blízkosti těchto zařízení udržovat pořádek.

Při úrazech elektřinou nutno jednat rychle, nikoliv však ukvapeně. Jen správním postupem lze postiženého zachránit a zároveň zabránit možnému úrazu zachránce nebo třetí osoby.

Záchranný postup je tento:

a) vyprostit postiženého z dosahu proudu

b) je-li v bezvědomí, zavést umělé dýchání

c) přivolat lékařskou pomoc

d) uvědomit vedení podniku, vedoucího střediska a dílovedoucího

Vyproštění postiženého z elektrického zařízení pod napětím:

a) vypnutí hlavního vypínače

b) odseknutí vodiče

c) odtažení postiženého

d) přerušení vodiče

Veškeré práce na elektrickém zařízení instalovaném v čistírně odpadní vody se mohou provádět pouze dle platných předpisů, norem a provozních pravidel.

Uvádění do provozu:

Do provozu, jakož i jen do stavu pod napětím, lze uvést jen ta elektrická zařízení, která vyhovují požadavkům zařizovacích a pracovních předpisů a byla podrobena před uvedením do provozu výchozí revizí, o níž se vyhotoví zpráva ve smyslu ČSN 33 1500. Při revizi se zjistí, zda funkce zařízení je správná a zda při jeho provozu nemůže dojít k ohrožení osob nebo okolí.

Při uvádění zařízení při zkouškách (zejména při zkouškách jednotlivých částí zařízení) pod napětím musí se dbát na to, aby nedošlo k ohrožení osob nebo okolí, aby se napětí nepřeneslo na jiná zařízení a aby se zkoušeným zařízením nemohly přijít nepovolané osoby do styku.

Hotová el. zařízení musí být před uvedením do provozu též opatřena všemi předepsanými a potřebnými bezpečnostními tabulkami, pokyny pro obsluhu zařízení a pracovními a ochrannými pomůckami v rozsahu stanoveném dílčími zařizovacími předpisy. Na nápadném místě musí být vyvěšeny pokyny pro poskytnutí první pomoci při úrazech elektřinou a pokyny pro hašení elektrického zařízení při požáru.

Označení zařízení:

Elektrická zařízení, která jsou umístěna na místech přístupných osobám neznalým a nepovolaným, musí být, pokud již nejsou, opatřena bezpečnostní tabulkou, upozorňující na nebezpečí úrazu elektřinou, na krytu označena bleskem v barvě červené (dle ČSN ISO 3864 a ČSN EN80416-1). Toto označení nemusí být na elektrických předmětech v uzavřených provozovnách, do nichž je vstup zakázán nepovolaným osobám.

Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci:

Základní bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních všech druhů a napětí a v jejich blízkosti obsahuje ČSN EN 50110-1 ED.2 a ČSN EN 50110-2.

Všechny příkazy a nařízení pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních a činnost nebo pobyt v jejich blízkosti musí být v souladu s těmito normami.

Kvalifikace osob určených k obsluze a práci na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti a přezkušování a prověřování těchto osob se znalostí základních i přidružených předpisů a technických norem se řídí vyhláškou č. 50/1978 Sb., v platném znění.

Při práci pod napětím nebo v jeho blízkosti se nesmí používat oděvů volně vlajících, nesmí se nosit kovové náramky, prsteny, štítky nebo jiné kovové součástky a oděv a prádlo ze vznětlivé látky. Dále se zakazuje pracovat s vyhrnutými rukávy nebo mít oděv bez rukávů. Rukávy pracovních oděvů musí být v zápěstí zapnuty.

Obsluha a práce na elektrických vedeních venkovních i kabelových, musí být prováděna podle ČSN EN 50110-1 ED.2 a ČSN EN 50110-2 a norem souvisejících.

Obsluha a práce na elektrických. strojích (točitých i netočitých) a rozvaděčích musí být prováděna podle ČSN EN 50110-1 ED.2 a ČSN EN 50110-2 a norem souvisejících.

V dalším uvádíme pouze nejdůležitější provozní podmínky jednotlivých elektrických zařízení, které je nutno zachovávat, aby byla zajištěna bezpečnost provozu a osob před úrazy elektrickým proudem.

Rozvaděč NN

Provoz a údržba rozváděčů se řídí příslušnými pokyny dle platných předpisů a norem a to zejména:

ČSN 33 2000-4-43 - Elektrické instalace budov - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 43: Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-473 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům

ČSN 33 2000-5-523 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení. Oddíl 523: Dovolené proudy

ČSN EN 60439-1 ED.2 - Rozváděče NN - Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče

ČSN EN 60439-2 ED.2 - Rozváděče NN - Část 2: Zvláštní požadavky na přípojnicové rozvody

ČSN EN 50110-1 ED.2 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN EN 50110-2 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních (národní dodatky)

ČSN 33 3210 - Rozvodná zařízení, společná ustanovení

Z těchto předpisů a norem upozorňujeme zejména na tyto pokyny:

- Elektrická rozvodná zařízení musí být uspořádána a udržována tak, aby je bylo možno obsluhovat a opravovat bez nebezpečí, tj. ke všem přístrojům a spojům musí být dobrý přístup.

- Každé rozvodné zařízení musí mít na sobě nebo v blízkosti trvanlivé a zřetelné schéma napojení, které musí odpovídat skutečnosti, proto se musí při změnách zapojení rozvodného zařízení opravit a doplnit.

- Chodby, ochozy a kryty podlah pro obsluhu rozvaděčů nebo rozvodnic musí být dostatečně široké i vysoké a nesmějí v nich být předměty, které by zabraňovaly volnému pohybu osob a dopravě rozvodného zařízení.

- Opravy na rozvaděčích mohou být prováděny zásadně jen tehdy, je-li příslušné zařízení vyřazeno z provozu. V případě nevyhnutelné potřeby je možno provést opravu za provozu při zvýšené opatrnosti a při použití ochranných opatření (izolační držadlo, gumové rukavice).

- Všechny práce na svorkovnicích všech obvodů v instalovaném zařízení provádějí se výhradně podle schématu, přičemž všechny odpojované a připojované vodiče se musí označit štítky. Nesmí se pracovat podle paměti.

- Po provedení prací na sekundárních obvodech musí být bezpodmínečně zkontrolována činnost zařízení, v jehož obvodu byla prováděna oprava, o čemž se učiní zápis do knihy "Revizí a změn a oprav".

- Proudové nastavení tepelných relé a velikost pojistkových vložek musí odpovídat průřezům  příslušných vedení a nesmí být samovolně měněny.

- Vložky pojistek se nesmí nahrazovat plíšky, drátky apod. Pojistek spravovaných se nesmí používat. Náhradní vložky mají být v dostatečném množství po ruce.

- Kontakty stykačů, relé a jističů je nutno udržovat v bezvadném stavu, stykové plochy zabrušovat skelným papírem a při opotřebení a opálení je  včas nahradit náhradními.

Elektromotory

Provoz a údržba elektromotorů bude se řídit zásadně příslušnými pokyny dle platných předpisů a norem a to zejména:

ČSN EN 50110-1 ED.2 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN EN 50110-2 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních (národní dodatky)

ČSN 35 0301 - Asynchronní motory, zkoušení

ČSN 34 3205 - Obsluha el. strojů točivých a práce s nimi

Z nich upozorňujeme na následující:

- Před spouštěním elektromotorů a během provozu kontroluje obsluha napětí na voltmetru v místě spouštění, případně na rozvaděči.

- Elektroprovoz musí u elektromotorů dbát na správné nastavení zkratové ochrany, po případě na správnou hodnotu pojistek.

- Po každé montáži elektromotoru nebo po změnách na přívodu k motoru se musí kontrolovat, zda-li má motor správný směr točení.

- Při přetížení motorů je třeba zjistit příčiny. Nelze-li tyto zjistit po prohlídce tepelného relé, či dle předchozích údajů měřících přístrojů a po povšechné prohlídce protočení motoru, je nutno proměřit a podrobně prohlédnout elektromotory, nastavení ochran, silový přívod, ovládací vedení a rovněž podrobně prohlédnout a vyzkoušet poháněná zařízení.

Silové a ovládací kabelové vedení

Provoz a údržba a každá další práce na silovém kabelovém vedení se bude zásadně řídit příslušnými pokyny dle platných předpisů a norem, a to zejména:

ČSN 33 2000-4-43 - Elektrické instalace budov - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 43: Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-473 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům

ČSN 33 2000-5-523 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr  a stavba elektrických zařízení. Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení. Oddíl 523: Dovolené proudy

ČSN EN 50110-1 ED.2 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN 34 1610 - Elektr. silnoproudý rozvod v prům. provozovnách

ČSN 33 2000-5-52 - Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 34 7007 – Zkušební požadavky na silnoproudé kabelové soubory se jmenovitým napětím od 3,6/6(7,2) kV do 20,8/36(42) kV – část 2: Kabely s impregnovanou papírovou izolací

Z předpisů a norem upozorňujeme na následující:

- Maximální trvalé zatížení kabelů určuje se v příslušných normách. V úvahu nutné brát úseky trasy s nejnepříznivějšími tepelnými podmínkami. Při změně tepelných podmínek je třeba maximální zatížení kabelů znovu přizpůsobit.

- Kabely všech napětí po opravě zkouší se zapnutím na provozní napětí sítě, což se opakuje třikrát.

- Před předáním do provozu po opravě, je nutno přezkoušet sled fází, aby byl možný paralelní chod.

- Výsledky prohlídky kabelových tras vedení musí pochůzkář zapsat do zprávy o pochůzce zapsat do zprávy o pochůzce. Příslušný technik se podle výsledků pochůzek postará o odstranění nalezených závad.

- Nad venkovními kabelovými trasami nesmějí se zřizovat jakékoliv stavby a skládky, zejména škváry, písku, popela apod.

- Vznikne-li na kabelových lávkách požár, který nelze zdolat normálními hasicími prostředky (písek, CO2, apod.), je možno po předchozím vypnutí kabelů použít k hašení vody.

- Udržovací práce a výkopy kabelů provádějí se na základě pracovního příkazu se zachováním všech bezpečnostních pravidel. Zejména je třeba  kabel před započetím práce po odpojení vybít ve všech fázích spojením se zemí. Při opravách kabelů musí být pracovní místo zajištěno ve smyslu bezpečnostních a požárních předpisů.

- Kladení kabelů při teplotě nižší než -10°C se dovoluje výjimečně jen v případě poruchy se svolením vedoucího provozu.

Uzemnění a hromosvody

Provoz a údržba uzemňovací sítě se bude řídit dle platných předpisů a norem a to zejména:

ČSN 33 2000-4-41- Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-5-54 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 1500 - Revize elektrických zařízení

- U provozovatele musí být uložen protokol o změření odporu uzemnění

- Označení trasy uzemnění je nutno udržovat v řádném stavu tak, aby orientace byla možná

- Obsluha musí dbát, aby svody k náhodným zemničům byly trvale udržovány v řádném stavu

- Po každé opravě v uzemňovací soustavě je třeba provádět kromě prohlídky a úplné zkoušky též kontrolu spolehlivosti náhodných zemničů

- Uzemňovací vodiče procházející místnostmi nebo šachtami musí být udržovány přístupné prohlídce a chráněné před korozí a mechanickým poškozením

- Prohlídka venkovní části uzemňovacích svodů a revize bezpečného připojení uzemňovacího zařízení uzemňovacím svodům musí se provádět zároveň s běžnými a generálními opravami  zařízení dle revizního řádu.

- Na výkresové dokumentaci vypracované dle ČSN 34 1390 se pro každé zařízení hromosvodu musí případné změny opravit dle skutečného provedení. Tato dokumentace se spolu se zprávou o výchozí revizi předá majiteli objektu. Tuto dokumentaci musí majitel objektu uschovat, opravovat a doplňovat podle skutečného stavu a při revizi ji musí předložit

- Hromosvody se musí udržovat v řádném stavu a revidovat ve stanovených lhůtách. Musí se též revidovat po zásahu blesku.

Zjistí-li se na hromosvodu závady a poškození, musí se hromosvod opravit, popř. doplnit a to co možná bez prodlení, zvláště byla-li zřejmě zhoršena jeho účinnost.

Osvětlení

Provoz a údržba světlení a zásuvkové instalace ve všech objektech se bude řídit dle platných předpisů a norem, a to zejména:

ČSN EN 12464-1 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory

ČSN 36 0410 - Osvětlení místních komunikací

Zejména upozorňujeme na následující:

- Svítidla musí být udržována ve stavu, jímž by bylo zajištěno dostatečné osvětlení pracoviště. Proto musí být pravidelně čištěno ve lhůtách přizpůsobených prašnosti prostředí. Vadné žárovky a tavné pojistky musí být vyměňovány a prováděna oprava a prohlídka světelné  sítě

- V provozu musí být udržována zásoba tavných pojistek, žárovek a jejich příslušenství pro všechny používaná napětí a jen. výkony světelných zdrojů.

- Prohlídka a revize světelné sítě se provádí dle platných technických norem – ČSN 33 1500.

- V případě výpadku el. energie je nutno mít v pohotovosti ruční bateriovou svítilnu.

Přístroje pro měření neelektrických veličin

Přístroje měření neelektrických veličin slouží ke kontrole a řízení technologických procesů a jejich správný a spolehlivý provoz je nutným předpokladem pro správný chod technologického zařízení.

Přístroje jsou napájeny síťovým napětím 220 V, 50 Hz, a proto při jejich obsluze je nutno dodržovat pracovní a provozní předpisy pro el. zařízení dle ČSN EN 50110-1 ED 2 a ČSN EN 50110-2 . Při jakýchkoliv opravách  nebo údržbě na měřících přístrojích musí být zajištěno jejich spolehlivé vypnutí ze sítě, které se provádí v rozvaděči, kde je umístěn i vyhodnocovací přístroj.

## Ochrana před jedovatými a výbušnými plyny

Na ČOV by běžně neměly vznikat nebo se vyskytovat žádné nebezpečné a výbušné plyny. V případě havarijního stavu - jejich výskytu je nutné dodržovat následující pokyny:

a)	Každý uzavřený prostor, kde se vyskytuje odpadní voda nebo kaly musí být před vstupem do něho řádně vyvětrán.

b)	Před vstupem do

- nevětraných podzemních prostor,

- prostor výjimečně znečištěných odpadní vodou, kalem nebo bahnem,

- nevětraných uzavřených nádrží, včetně čištění vyhnívacích nádrží.

je nutné:

provést indikaci kvality ovzduší na metan a kysličník uhličitý. Indikace se provádí před vstupem a během práce každé 4 hodiny. Zjistí-li se koncentrace větší, než je největší přípustná koncentrace (NPK), je nutné zajistit větrání jakýmkoliv bezpečným a dostupným způsobem. Doba větrání se zvolí podle objemu prostředí a způsobu (účinnosti) větrání. Zjistí-li se koncentrace blízká NPK (asi 50 % NPK), musí se měření provádět každou hodinu a sledovat a zapisovat naměřené hodnoty. Je-li jistota, že je koncentrace sestupná, je možné přejít na měření každé 4 hodiny.

Každý zvýšený výskyt koncentrace plynů (od 50% NPK) musí být hlášen mistrovi ČOV. Při práci v šachtách je dovoleno používat pouze bezpečnostních svítilen 12 V. Zásadně se nesmí používat otevřeného ohně. Je zakázáno kouřit v šachtě i na povrchu u jejího vstupního obvodu.

Do žádné šachty nesmí pracovník vstupovat, není-li na povrchu další pracovník, který v případě potřeby zajistí pomoc.

Na ČOV je nejčastější možnost styku pracovníků – obsluhy ČOV se sirovodíkem a metanem, řidčeji s chlorem.

K ohrožení těmito plyny může docházet především v těchto prostorách:

- v hlubokých šachtách zvláště na stokách přivádějících též průmyslové vody

- v uzavřených prostorách

- v nádržích na uskladnění a úpravy kalu

- v podzemních prostorách, kde může vzniknout nedostatek kyslíku

- ve stokách

- v místech anaerobního rozkladu organických látek (hnilobná místa, septik apod.).

Při ochraně před jedovatými plyny je nutno dbát níže uvedených bezpečnostních opatření a v případech dále uvedených příznaků je třeba provést zákrok první pomoci.

Při záchranných pracích je nutno pamatovat na vlastní bezpečnost a používat masky s dálkovým přívodem vzduchu či dýchací přístroje za dodržení pokynů pro jejich použití. Možno též používat protiplynové masky s vhodným filtrem. Obyčejné masky nechrání proti kysličníku uhelnatému.

## Ochrana před onemocněním a nákazou

Obsluha ČOV se musí podrobit pracovně lékařskou službou preventivním lékařským prohlídkám a případně očkováním ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb. a vyhlášky  č. 79/2013 Sb. Tato služba (lékařské prohlídky, očkování) je prováděna jako opatření proti škodlivým faktorům pracovního prostředí.

Protože se v provozu čistíren odpadních vod pracuje se splaškovou vodou, která obsahuje choroboplodné zárodky, event. jiné látky škodlivé lidskému zdraví, je třeba věnovat zvýšenou pozornost hygieně pracoviště a hygieně osobní.

Z těchto důvodů jsou zaměstnanci povinni:

- udržovat vnější i vnitřní prostory objektů v čistotě a pořádku,

- všechny uzavřené prostory řádně větrat,

- po každém styku s odpadní vodou si umýt a dezinfikovat ruce,

- po každém styku s oleji, technickým benzínem, tetrachlorem a podobnými látkami si umýt a dezinfikovat ruce.

- jíst je povoleno pouze v dozornách obsluhy,

- po skončení práce provést hygienickou očistu,

- na vyzvání podniku se podrobit periodické lékařské prohlídce,

- předepsané pracovní a ochranné oděvní součástky nesmí pracovníci používat ve svých domácnostech,

- odkládání pracovního a vycházkového oděvu musí být odděleno do samostatných skříní, které jsou v provozním středisku vzájemně odděleny,

- podlahy v hygienických zařízeních (kromě sprch) musí být hladké a snadno omyvatelné a dezinfikovatelné,

- v zimním období musí být všechny prostory vytápěné,

- všechna vedení a zařízení s provozní a užitkovou vodou musí být zvlášť označena s upozorněním, že nejde o vodu pitnou,

- používání potravin bez řádného omytí obličeje a rukou se zakazuje,

- podle povahy práce je nutná navíc desinfekce rukou a vypláchnutí ústní dutiny teplou, zdravotně nezávadnou vodou,

- po skončení práce se pracovník musí umýt a převléknout. Je nepřípustné, aby se zaměstnanci přepravovali veřejnými dopravními prostředky ve špinavém pracovním oděvu. Nesmějí docházet do svých bytů v pracovním oděvu.

- pokud je to možné, udržovat při práci ruce pod úrovní krku. Většina nákaz se dostává do těla ústy, nosem, ušima, očima,

- je nutné mít stále ostříhané nakrátko nehty,

- nekouřit - při práci je nemožné zabránit znečištění konců dýmek nebo cigaret.

Preventivní lékařské prohlídky a první pomoc

Každý pracovník – obsluha ČOV před nástupem do zaměstnání se musí podrobit vstupní lékařské prohlídce a stanovenému očkování – viz kategorizace prací a vyhláška č.79/2013 Sb. Obsluha ČOV je dále pod pravidelnou kontrolou pracovně-lékařské služby – periodické preventivní prohlídky, návštěvy ČOV apod.

Pravidla první pomoci jsou vyvěšena ve velínu ČOV u nástěnné lékárničky.

Provozovatel ČOV je povinen zajistit v pravidelných intervalech preventivní lékařské prohlídky všech zaměstnanců dle kategorizace práce a vyhlášky č. 79/2013 Sb., a vyškolení určitého počtu pracovníků v poskytování první pomoci v součinnosti se zařízením poskytujícím pracovně lékařskou službu. O školení, výcviku a zkouškách je nutné vést záznam.

Při každém úrazu apod. musí být poskytnuta první pomoc přítomnými spolupracovníky/přivolaným lékařem. V těžších případech musí být uvědomen lékař první pomoci a zajištěn odvoz do nemocnice. Záznamy o úrazu se provádějí do knihy úrazu a do provozního deníku ČOV.

## Zákaz prací pro osamoceného pracovníka

Pro osamoceného pracovníka jsou zakázány:

a)	jakékoliv práce na elektrickém zařízení,

b)	jakékoliv opravy a mazání strojů za chodu,

c)	sestupovat do šachet, jímek, nádrží, žlabů, kde je nebezpečí udušení, otravy, pádu, utopení apod.,

d)	vystupovat na vyvýšené objekty, kde výstup vyžaduje jištění dalším pracovníkem,

e)	pracovat nad nádržemi, jímkami a žlaby bez řádného zajištění osobním zajištěním pro práci ve výškách,

f)	manipulovat s otevřeným ohněm, kouřit ve všech objektech, kde je možnost výskytu bioplynu, zejména v čerpacích jímkách a všech podzemních objektech,

g)	vykonávat jakékoliv práce obdobného charakteru (jako výše uvedeno).

Poznámka: body a), b) neplatí pro pracovníka znalého, s vyšší kvalifikací

## Protipožární zásady

Z hlediska PO nejsou na ČOV zvláštní požadavky, protože při čistícím procesu je všude vody značné množství. V blízkosti el. spotřebičů a zařízení budou umístěny vhodné hasicí přístroje.

Postup při likvidaci požáru:

Okamžitě se pokus uhasit oheň sám. Jsou-li v blízkosti lidé, přivolej pomoc voláním "Hoří". Před zahájením hašení Vypni hlavní vypínač elektrického proudu.

Nemůžeš-li oheň uhasit ani s přivolanou pomocí, volej okamžitě hasičský záchranný sbor HZS.

Při hašení použij vhodná hasicí přístroj podle druhu hořícího materiálu. Zařízení pod proudem můžeš uhasit pouze sněhovým a práškovým hasicím přístrojem.

Přivoláš-li Hasiče, ohlašuj tyto skutečnosti v tomto pořadí:

a) co hoří

b) kde hoří, tj. adresu ČOV + popis příjezdové trasy

c) číslo telefonu, ze kterého voláš, linku a jméno

d) čekej na zpětný dotaz, budeš-li vyzván

e) zařiď, aby požární jednotku očekávala na příjezdové silnici informovaná osoba, která ji dovede na místo

Stejný postup je i při přivolání jiné pomoci.

Zprávu o průběhu a likvidaci požáru a způsobených škodách je nutno podat následně po požáru.

Při požáru el. zařízení je nutné dodržovat následující opatření:

- je nutné zacházet s elektrickým zařízením podle platných technických norem a návodu od výrobce zařízení. K tomu účelu musí být připraveny příslušné OOPP a vhodné hasicí prostředky v dostatečném počtu a potřebné velikosti k uhašení požáru

- vznikne-li požár v místech, kde je el. zařízení pod napětím, nesmí se hasit vodou, dokud není vypnuto. Tam, kde zařízení nelze vypnout, má se požár hasit suchým pískem nebo hlínou, nebo se má užívat hasicích přístrojů, jejichž obsluha může přejít bez nebezpečí ve styk s vodiči

- jednotlivé části zařízení jsou dle svého charakteru chráněny příslušnými ochranami, které při poruše určenou část zařízení automaticky odepnou

- V případě selhání ochran. event. nastane-li taková porucha, při které je nebezpečí pro osoby (úraz, popálení, apod.), musí se ihned postižené zařízení odpojit ručně a zamezit přístup nepovolaným osobám k příslušné části zařízení (uzavřením, dozorem, umístěním vhodné výstrahy apod., a to tak dlouho, dokud se porucha neodstraní nebo celé zařízení nevypne

- u jednotlivých zařízení je nutno soustavně sledovat stav provozovaného zařízení, dbát, aby zatížení rozvaděče a příslušných vývodů a kabelů nepřekročilo mezní hodnoty. Je nutno soustavně sledovat teplotu provozovaného zařízení a při jejím neodůvodněním růstu okamžitě zjišťovat a odstraňovat příčiny tak, aby nemohlo dojít k náhlému vyřazení některé části z provozu, event. další závažnější poruše

- Obsluhovatel podle povahy havárie provede okamžitě taková opatření, aby rozsah škody nebo snížení čistícího efektu byly co nejmenší. Současně uvědomí o události i o provedeních opatřeních svého nadřízeného.

- V případě havárie, poruchy na zařízení, nehody, úrazu, požáru a pod se postupuje podle provozního deníku, který musí v informativní části tyto údaje v tomto smyslu obsahovat. Záznamy o konkrétních případech se uvádějí v části "denní záznamy" provozního deníku.

## Příloha  - Seznam měření

| Č. | Název | Funkč. | Rozsah | Typ měřidla |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | označ. | měření |  |
| 1 | Výška hladiny v ČS odpadní vody | LICA/1 | 0 – 5 m | Tlakové čidlo |
| 2 | Minimální hladina v ČS odpadní vody | LA/2.1 | lim | Plovákový spínač |
| 3 | Maximální hladina v ČS odpadní vody | LA/2.1 | lim | Plovákový spínač |
| 4 | Množství a průtok odpadních vod | FIQC/3 | 0 – 10 l/s | Indukční průtokoměr |
| 5 | Měření koncentrace kyslíku v nitrifikaci 1 | QICA/4 | 0 – 20 mg/l | Sonda O2 |
| 6 | Měření koncentrace kyslíku v nitrifikaci 2 | QICA/5 | 0 – 20 mg/l | Sonda O2 |
| 7 | Teplota vody v nitrifikaci 1 | TIA/4 | 0 až +40°C |  |
| 8 | Teplota vody v nitrifikaci 2 | TIA/5 | 0 až +40°C |  |
| 9 | Množství a průtok vnitřního recyklu | FIQC/6 | 0÷8 l/s | Měření na přepadu - ultrazvuk |
| 10 | Množství a průtok vnitřního recyklu | FIQC/7 | 0÷8 l/s | Měření na přepadu - ultrazvuk |
| 11 | Množství a průtok vratného kalu | FIQC/8 | 0÷5 l/s | Měření na přepadu - ultrazvuk |
| 12 | Množství a průtok vratného kalu | FIQC/9 | 0÷5 l/s | Měření na přepadu - ultrazvuk |
| 13 | Tlak ve vzduchovém potrubí | PICA/10 |  |  |
| 14 | Tlak ve vzduchovém potrubí | PICA/11 |  |  |

## Příloha  - Seznam hlavních strojů a zařízení

| ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - ZLATNÍKY U OPAVY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PS 01 VSTUPNÍ ČS A HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ |  |  |  |  |
| Položka/Pohon | Popis | Typ | Dodavatel/Výrobce | Množství |
| 01.1 MT1 | Česlicový koš+zvedací zařízení s elektrickým kladkostrojem s automatickým uzávěrem nátoku nosný rám se zábradlím, vedení pro česlicový koš, česlicový koš s dolním odklopným dnem, včetně kotvících prvků, vč. upraveného stavebního kolečka. průliny 30mm, pro potrubí DN300, hloubka dna nátokového potrubí od ovládací roviny:3110 mm. Materiálové provedení: nerezová ocel AISI 304 Účel: mechanické předčištění ochrana čerpadel |  | ENVI-PUR, s.r.o. | 1 kpl |
| 01.2 M2, M2 | Čerpadlo surové odpadní vody Ponorné čerpadlo kompletní s elektromotorem 400V/50Hz se zabudovanou tepelnou ochranou statoru (bimetaly) a 10m kabelem. Elektromotor je v tzv. záplavném provedení. Čerpadlo je vybaveno vlhkostní elektrosondou pro kontrolu těsnosti mechanické ucpávky. Předrotační nádrž, sací trychtýř DN80/80, patkové koleno DN80/PN16, horní držák vodících trubek, řetěz ø6mm 2ks v délce 6m včetně závěsu po 1m (řetěz s převěšovacími oky). Vyhodnocovací relé vlhkosti Čerpadlo uzpůsobeno pro provoz s FM čerpané množství: 6 l/s při dopravní výšce: 6 m médium: splašková voda, výkon elektromotoru jmen. 1,1 kW, počet otáček 1362 ot./min., rozběh přímý, krytí IP 68, průchodnost oběžným kolem 75 mm-bezbariérová Hmotnost: 65kg Materiálové provedení: Hydraulická část čerpadla: skříň: šedá litina GG20, oběžné kolo: korozivzdorná CrNiMo ocel, sací kužel: chromová litina , O-kroužek: nitrilová pryž, těsnění hřídele: dvojitá mechanická ucpávka na straně čerpaného média SiC/SiC, předrotační nádrž – sklolaminát, držák vodících trubek – nerez ocel Sání čerpadla doplněno systémem SELF-CLEAN Účel: čerpání odpadních vod | C03U-MMN3+CKZY4-GSEQ+NZ1Z1EM-10- 1,1kW | Hydrostal Bohemia s.r.o. | 2 kpl |
| 01.3 MT4 | Kombinovaná jednotka mechanického předčištění - 30 l/s, Sítový šnekový lis navržený k mechanickému čištění odpadních vod a dopravě shrabků při jejich současném odvodnění. Otvory síta - 6mm, Typ dopravníku: bezhřídelový, typ spirály: konická, úhel stoupání: 35°, čištění síta: přišroubovanými rotačními kartáči, instalovaný výkon: 400V, 50Hz, 0,55 kW, rychlost otáčení dopravníku: 10 ot/min, topný systém (volitelné): model st 35073-16 w/m. Separátor písku 400V, 0,55kW, kapacita zásobníku 1,1m3/h. Nádrž tvoří lapák písku s vířivou komorou. Písek je vyhrnován šroubovým vynašečem do kontejneru na písek. Kombinovaná jednotka mechanického předčištění se sítovým šnekovým lisem a separátorem písku Účel: mechanické předčištění odpadních vod | Typ M2/30 | Aqseptence Group Carpi Srl Via Pitagora, 30 - 41010 Limidi di Soliera (MO), Italy ENVI-PUR, s.r.o. | 1 kpl |
| 01.4 | Uzavírací armatura DN300 na přítoku do vstupní ČS |  | ENVI-PUR, s.r.o. | 1 kpl |
| 01.5 | Kontejner na shrabky a písek objem 3m3 |  | ENVI-PUR, s.r.o. | 1 kpl |
| 01.6 | Plastová popelnice na shrabky a písek objem 120 litrů |  | ENVI-PUR, s.r.o. | 1 kpl |
| 01.7 | Zvedací zařízení nosnost do 250 kg včetně kotevní patky. Pro manipulaci s čerpadlem v ČS Materiálové provedení: pozinkovaná ocel |  | ENVI-PUR, s.r.o. ZEMSKÝ Rohatec s.r.o. | 1 kpl |
| 01.8 MT25 | Automatická tlaková stanice sestávající z 2 ks vícestupňových celonerezových odstředivých čerpadel, tlakové nádoby 200 l s propojovací hadicí, ocelového rámu, sady potrubí a armatur na ATS, sací koš se zpětnou klapkou v sací jímce, rozvaděče a kabelových rozvodů. Zdroj užitkové vody. Příslušenství: tlakový spínač, manometr, tvarovka, rozvodka, ochrana proti běhu na sucho , Q = 1 l/s, H = 40-60m tlaková nádoba: 200 litrů, 2x 1,1 kW Účel: tlaková provozní voda | VBL 2.3/5-eSV-400-4 | DISA s.r.o. | 1 kpl |
| 01.9 | Pojízdný řetězový kladkostroj 0.5 tuny Manipulace s integrovaným hrubým předčištěním Kompletní kladkostroj s pojezdovou kočkou, řetězy a hákem nosnost 0,5 t, zdvih 7m, délka ovládacích řetězů 2,5m, ovládací řetězy a břemenový řetěz - nerez provedení | Z210A/0,5 t | PRONOVO, s.r.o. | 1 kpl |
| PS 02 BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ |  |  |  |  |
| Položka/Pohon | Popis | Typ | Dodavatel/Výrobce | Množství |
| 02.1 | Kompletní jemnobublinný aerační systém do nádrže nitrifikace N1 a N2, sestávající z: nosného potrubí s membránami, vč. nerez a PP potrubních rozvodů, uzavíracích armatur a kotvení Požadovaná OCSTMAX = 129 kg O2/den OCSTMIN = 59 kg O2/den Rozměry nádrží: 6,5x4,5m s vestavěnou dosazovací nádrží hloubka vody 4,2 m Max. průtok: 20 m3·m-1·h-1 Optimalní průtok: 3-12 m3·m-1·h-1 % využití O2: 5-11%·m-1 Tlak. ztráta: 3-5 kPa Materiál : potrubí vzduchu-nerezová ocel Aerační systém - nerezová ocel, plasty a pryž (EPDM performace) Účel: provzdušňování nádrží nitrifikace N1 a N2 | A-109 | ASEKO, s.r.o. | 2 kpl |
| 02.2 | Kompletní jemnobublinný aerační systém do nádrže denitrifikace, sestávající z: nosného potrubí s membránami, vč. nerez a PP potrubních rozvodů, uzavíracích armatur a kotvení Pro zimní období Rozměry nádrže: 9,4x1,5 m hloubka vody 4,25m objem: 59 m3 Max. průtok: 20 m3·m-1·h-1 Optimalní průtok: 3-12 m3·m-1·h-1 % využití O2: 5-11%·m-1 Tlak. ztráta: 3-5 kPa Materiál : potrubí vzduchu-nerezová ocel Aerační systém - nerezová ocel, plasty a pryž (EPDM performace) Účel: alternativní provzdušňování nádrže denitrifikace DENI | A-109 | ASEKO, s.r.o. | 1 kpl |
| 02.3 M5 | Ponorné míchadlo v nádrži denitrifikace vrtule Ø 210 mm, otáčky 1370 ot/min, P = 1,5 kW, 400 V, 50 Hz, s příslušenstvím. Medium – aktivační směs, Montážní příslušenství včetně vodící tyče, spodního a horního úchytu, zdvihacího zařízení, vodící a instalační díl míchadla, kotevní a montážní materiál, včetně závěsného řetězu s převěšovacími oky (materiál nerez) s úchytkami a závěsem kabelu Rozměry nádrže: 9,4x1,5 m Hloubka nádrže: 6,05 m Hloubka vody: 4,25 m Hmotnost: 17,5 kg tepelná ochrana motoru, kabel včetně upínek kabelu. Trvalý chod Materiál kotvení a vodicích tyčí - nerezová ocel. Účel: míchání nádrže denitrifikace DENI | Amamix C 2925/06 UDG | KSB Pumpy+Armatury | 1 kpl |
| 02.4 M8, M9 | Vystrojení dosazovací nádrže dortmundského typu o průměru 3,5m, vestavěná DN mnohoúhelníkového půdorysu s vepsanou kružnicí Ø 3,5 m - uklidňovací válec s nátokem - odtokový žlab, vč. odtokového potrubí - bezpečnostní klapky - zařízení odtokové regulace hladiny - odtah a čerpání vratného kalu mamutkou, včetně měrného žlabu (1-2l/s) - měrný žlab vnitřní recirkulace (8l/s) - čerpání přebytečného kalu mamutkou - stahování plovoucích nečistot mamutkami - armaturní skříňka, vč. 5ks solenoidových ventilů, ručních armatur a rozvodu vzduchu k mamutkám - zařízení pro odstraňování pěny z aktivace, včetně čerpadla - potrubní propoje - pochůzí lávky se zábradlím, včetně pororoštů a okopového plechu - výztuhy a opěry, kotvení Materiálové provedení: DN- nerezová ocel tř.17 Propojovací potrubí-plast/nerez lávka - ocel s povrchovou úpravou žárovým zinkováním Účel: separace kalu od biologicky vyčištěné vody | Lowara DOMO 7 s plovákem 230V | ENVI-PUR, s.r.o. KSB Pumpy+Armatury | 2 kpl |
| 02.5 M6, M7 | Čerpadlo vnitřní recirkulace aktivační směsi - kalové axiální čerpadlo, Q = 7,7 l/s, H = 0,6 m, P = 0,75 kW Hmotnost: 50 kg Umístění v nádrži nitrifikace 1 a 2, řízené FM, IP54 termistor, provedení nerez Účel: čerpání aktivační směsi | KUNST 125 AFV-118/15/2-YL-001 | KUNST, spol. s r.o. | 1 kpl |
| 02.6 M10, M11, M12 | Rotační dmychadlové soustrojí včetně protihlukovém krytu do vnitřního prostředí, včetně tlumiče sání a výtlaku, pojistného ventilu, zpětné klapky a veškerého příslušenství. Q = 75-130 m3/h, Δp =55 kPa, P = 4,0 kW, 400 V, 50 Hz, 2+1R Pro aktivační nádrže a pro mamutky dosazovacích nádrží Řízení otáček pomocí FM a kyslíkové sondy Rozsah regulace: 28-50 Hz Materiál: dle výrobce Účel: zdroj stlačeného vzduchu pro aktivaci | 3D19C-051K | KUBÍČEK VHS, s.r.o. | 3 kpl 2+1 |
| 02.7 | Uzavírací koncová armatura DN200 Koncová armatura na betonovou stěnu DN200, vč. rámové konstrukce s přímo vestavěným rámem a vřetenem k ovládání klíčem. Včetně kotvících prvků a těsnění. hloubka dna nátokového potrubí od ovládací roviny: 600 mm Ovládání: ruční - klíčem čtyřstranně těsnící Rám, deska, nosný kroužek těsnění a vodící lišty - nerez ocel 17 240, vřeteno nerez ocel 17 240, prodloužení vřetena nerez ocel 17 242, těsnění z EPDM, šrouby a matice nerez ocel 17 240 |  | ENVI-PUR, s.r.o. | 2 kpl |
| 02.8 M13, M14 | Uzavírací klapka DN50/PN16 s elektropohonem a potrubí tlakového vzduchu, DN50 / PN16, 3x400V, 50Hz vysílač 4÷20 mA |  | HECKL, s.r.o. ENVI-PUR, s.r.o. | 2 kpl |
| 02.9 FIQC/15 | Měrný Parshallův žlab P2 vč. úchytu sondy Qmin = 0,52 l/s Qmax = 15,1 l/s Měrný žlab - PP Úchyt sondy – nerez | PARS P2 | PARS AQUA, s.r.o. | 2 kpl |
| 02.13 | Zásobní nádrž dvouplášťová 2 m3 S vystrojením: - inspekční průlez - odvzdušnění - mechanická indikace hladince stupnicí - plnící potrubí DN80 s uzávěrem a koncovkou pro autocisternu, vč. záchytné vaničky - hrdla sání čerpadel s uzávěry - kotevní patky - čidlo průsaku do záchytné vany - jednotka monitoringu a vyhodnocení průsaku a přeplnění, vč. světelné a zvukové signalizace Užitečný objem zásobní nádrže: 2 m3. Rozměry zásobníku: průměr dna 1540 mm; celková výška 1500 mm 230V,50Hz Materiálové provedení: PE - HD Umístění na betonovém základu |  | ZOMAplast, s.r.o. | 1 kpl |
| 02.14 MT26 | Dávkovací stanice pro venkovní instalaci dávkování koagulantu, S vystrojením: - chemicky odolná skříň pro 2 čerpadla, uzamykatelná, včetně temperace - 2x dávkovací membránové čerpadlo - 2x multifunkční ventil - 2x membránový tlumič pulsací s manometrem - 1x sada PVC/EPDM potrubí a kohoutů uvnitř skříně - filtr v sání čerpadla - elektrorozvaděč pro nádrž a dávkovací stanici Qmax =2,3 l/h; p = 16 barů. Napájení 230 V/50 Hz Materiálové provedení: Čerpadlo: PP, PVDF, akrylik, PTFE a nerez Potrubí: PVC/EPDM |  | ZOMAplast, s.r.o. | 1 kpl |
| 02.15 YV27 | 3-cestný magnetický ventil s elastickým utěsněním přímo řízený, připojení na hadici 12/9, cívka, sada proti vlhkosti (dávkování koagulantu) napětí 220-230V/50-60Hz, krytí IP 67 Materiálové provedení: těleso nerez 1.4401 |  | ENVI-PUR, s.r.o. | 1 kpl |
| PS 03 KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ |  |  |  |  |
| Položka/Pohon | Popis | Typ | Dodavatel/Výrobce | Množství |
| 03.1 | Kompletní středobublinný aerační systém do nádrže kalojemu 1 a 2, sestávající z: nosného potrubí s membránami, vč. nerez a PP potrubních rozvodů, uzavíracích armatur a kotvení Požadovaná OCSTMAX = 63 kg O2/den OCSTMIN = 39 kg O2/den Rozměry nádrží: 4,5x2 m hloubka vody: 4 m objem: 36 m3 Max. průtok: 20 m3·m-1·h-1 Optimalní průtok: 3-12 m3·m-1·h-1 % využití O2: 5-11%·m-1 Tlak. ztráta: 3-5 kPa Materiál : potrubí vzduchu-nerezová ocel Aerační systém - nerezová ocel, plasty a pryž (EPDM performace) | A-109S | ASEKO, s.r.o. | 1 kpl |
| 03.2 M23 | Rotační dmychadlové soustrojí včetně protihlukovém krytu do vnitřního prostředí, včetně tlumiče sání a výtlaku, pojistného ventilu, zpětné klapky a veškerého příslušenství. Q = 100 m3/h, Δp =55 kPa, P = 3,0 kW, 400 V, 50 Hz Materiál: dle výrobce Účel: zdroj stlačeného vzduchu pro kalojem 1 a 2 | 3D19B-051K | KUBÍČEK VHS, s.r.o. | 1 kpl |
| 03.3 M24 | Čerpadlo odsazené kalové vody z kalojemu zavěšené na závěsu, včetně příslušenství Q = 1 - 2 l/s, H = 11 - 8 m P = 0,75 kW Hmotnost: 15 kg Čerpadlo zavěšeno v kalojemu, Tepelná ochrana Účel: odčerpání odsazené kalové vody | Ama-Porter 501 ND | KSB Pumpy+Armatury | 1 kpl |
| YV15 | Solenoidový ventil pro mamutku | SCG238A048 | ASCO | 1 kpl |
| YV16 | Solenoidový ventil pro mamutku | SCG238A048 | ASCO | 1 kpl |
| YV17 | Solenoidový ventil pro mamutku | SCG238A048 | ASCO | 1 kpl |
| YV18 | Solenoidový ventil pro mamutku | SCG238A048 | ASCO | 1 kpl |
| YV19 | Solenoidový ventil pro mamutku | SCG238A048 | ASCO | 1 kpl |
| YV20 | Solenoidový ventil pro mamutku | SCG238A048 | ASCO | 1 kpl |
| YV21 | Solenoidový ventil pro mamutku | SCG238A048 | ASCO | 1 kpl |
| YV22 | Solenoidový ventil pro mamutku | SCG238A048 | ASCO | 1 kpl |
| YV23 | Solenoidový ventil pro víření hladiny DN1 | SCG238A048 | ASCO | 1 kpl |
| YV24 | Solenoidový ventil pro víření hladiny DN2 | SCG238A048 | ASCO | 1 kpl |
| FIQC/3 | Měření průtoku na odtoku z ČOV (Parshallův žlab – P2), ultrazvukový hladinoměr s držákem |  |  | 1 kpl |
| QICA/4 QICA/5 | Měření rozpuštěného kyslíku a teploty v nitrifikaci AN1, AN2, optická oxysonda |  |  | 2 kpl |
| ČERPACÍ STANICE ODPADNÍCH VOD – ČS MILOSTOVICE |  |  |  |  |
| Položka/Pohon | Popis | Typ | Dodavatel/Výrobce | Množství |
|  | Česlicový koš+zvedací zařízení s elektrickým kladkostrojem s automatickým uzávěrem nátoku nosný rám se zábradlím, vedení pro česlicový koš, česlicový koš s dolním odklopným dnem, včetně kotvících prvků, vč. upraveného stavebního kolečka. průliny 30mm, pro potrubí DN300, hloubka dna nátokového potrubí od ovládací roviny:3110 mm. Materiálové provedení: nerezová ocel AISI 304 Účel: mechanické předčištění ochrana čerpadel v ČS |  | ENVI-PUR, s.r.o. | 1 kpl |
|  | Ponorné kalové čerpadlo do mokré jímky PRO C08DA-437/EAD1X2-T0050-540-O 2 kpl Elektroda G1/2 10 m L=30 (čidlo průsaku) 2 sada Spouštěcí zařízení DN80/2RK SB 2 kpl Relé NIV 101/A 2 ks instalační příslušenství: Vodící trubka DN 32 L=6m 4 kpl Řetěz PCS 400kg 1.4401 5m set 2 ks | PRO C08DA-437/EAD1X2-T0050-540-O | WILO CS, s.r.o. | 2 kpl |
|  | Patka s bočním kotvením na stěnu ČS pro osazení jeřábku (zdvihacího zařízení) |  | ENVI-PUR, s.r.o. | 1 kpl |

Poznámka: 	02.1 – položky technologické části strojní, odpovídají technologickému schématu, YV15 – položky technologické části elektro (pohony, solenoidové ventily, vlastní technologické rozvaděče).