ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

VLAŠTOVIČKY

PROVOZNÍ ŘÁD

# OBSAH

1	OBSAH	2

2	Úvodní list	5

3	ÚVOD	8

4	Základní údaje	8

4.1	Základní údaje o vodním díle ČOV	8

4.2	Základní údaje o recipientu	8

4.3	Základní údaje o kanalizaci	9

4.4	Základní popis ČOV	9

4.4.1	Návrhové parametry ČOV	10

4.4.2	Základní objemy nádrží ČOV	10

4.4.3	Základní parametry ČOV	10

4.5	Předpokládané produkty ČOV	11

4.5.1	Odtokové parametry na výstupu z ČOV po dobu zkušebního provozu	11

4.6	Skladba čistírny odpadních vod	12

4.6.1	Čerpání odpadních vod, mechanické předčištění	12

4.6.2	Biologické čištění	13

4.6.3	Kalové hospodářství	14

4.6.4	Chemické hospodářství	15

4.6.5	Měření odtoku	15

5	Technologická část elektro A mar	15

5.1	Hlavní technické údaje	15

5.1.1	Základní údaje a ochrana	15

5.1.2	Rozvaděč ČOV	15

5.1.3	Seznam pohonů	16

5.2	Ovládání a signalizace	16

5.2.1	Ovládání ruční a automatické – řídící systém	16

5.2.2	Signalizace:	17

5.2.3	Ovládání a řízení jednotlivých strojů a zařízení	17

5.2.4	Kabelové rozvody	18

5.2.5	Tabulka elektrospotřebičů	18

5.2.6	Okruhy MaR	19

5.2.7	Snímání provozních veličin	19

5.3	Tabulka měření	21

5.4	Ochrana zdraví při práci	21

6	PROVOZNÍ POKYNY	23

6.1	Všeobecná ustanovení	23

6.2	Všeobecné požadavky	23

6.3	Všeobecné povinnosti provozovatele – vedení	23

6.4	Základní povinnosti obsluhy	24

6.5	Vybavení ČOV	24

6.6	Přehled činností prováděných při obsluze ČOV	25

6.7	Pokyny pro provoz čistírny odpadních vod	27

6.8	Provoz a údržba objektů a manipulace s jejich zařízením	27

6.8.1	Čerpací stanice, mechanické předčištění	27

6.8.2	Aktivační nádrž	27

6.8.3	Zásady řízení technologického procesu čištění	28

6.8.4	Řízení procesu nitrifikace a denitrifikace	28

6.8.5	Systém rozvodu vzduchu	28

6.8.6	Dmychadla	28

6.8.7	Dosazovací nádrž	29

6.8.8	Kalové hospodářství	29

6.8.9	Ustanovení pro prázdnění nádrží	29

6.8.10	Ustanovení pro provoz a údržbu elektromotorů	29

6.8.11	Ustanovení pro provoz a údržbu armatur	29

6.8.12	Ustanovení pro provoz a údržbu potrubí	30

6.8.13	Ustanovení pro provoz a údržbu měřících zařízení	30

6.8.14	Měrný žlab	30

6.8.15	Odtok z ČOV	30

6.9	Zapracování čistírny odpadních vod	31

6.10	Provoz ČOV v zimním období	31

6.11	Provoz ČOV při mimořádných událostech	31

6.11.1	Poruchy a havárie zařízení	31

6.11.2	Organizace provozu při poruše nebo havárii	32

6.11.3	Odstávka ČOV	32

6.11.4	Ohrožení bezpečnosti ČOV	32

6.11.5	Ohrožení životů	32

6.11.6	Postup při jednotlivých mimořádných událostech	32

6.11.7	Při krátkodobém výpadku proudu	33

6.11.8	Při dlouhodobém výpadku proudu	33

6.11.9	Při extrémně nízkých teplotách	33

6.11.10	Při výskytu epidemie	33

6.11.11	Při ropné havárii	33

6.11.12	Při nátoku těžkých kovů a toxických látek	34

6.11.13	Při úniku chloridu železitého	34

6.11.14	Při požáru	35

6.11.15	Při povodni	35

6.12	Závady v provozu ČOV	35

6.12.1	Náhlá změna kvality	35

6.12.2	Nejčastější závady v provozu ČOV	36

7	Sledování a kontrola provozu	39

7.1	Sledování a kontrola odpadních vod	39

7.1.1	Sledování na místě	39

7.1.2	Laboratorní sledování	39

7.2	Evidence provozu ČOV	40

7.2.1	Provozní deník	40

8	Manipulace s látkami při provozu ČOV	41

8.1	Manipulace se shrabky	41

8.2	Manipulace s přebytečným kalem	41

8.3	Manipulace s chemikáliemi	41

9	POKYNY PRO BEZPEČNOST A HYGIENU PRÁCE	42

9.1	Obecné požadavky, nebezpečí a rizika provozu	42

9.2	Vymezení odpovědnosti z hlediska BOZP	42

9.3	Všeobecné požadavky bezpečnosti práce	43

9.4	Osobní ochranné pracovní prostředky	44

9.5	Ochrana před úrazy	45

9.6	Ochrana před úrazy elektrickým proudem	46

9.7	Ochrana před jedovatými a výbušnými plyny	50

9.8	Ochrana před onemocněním a nákazou	51

9.9	Zákaz prací pro osamoceného pracovníka	52

9.10	Protipožární zásady	52

10	Závěr	53

Příloha č.1 - Seznam hlavních strojů a zařízení	54

Příloha č. 2 – Bezpečnostní list Chlorid železitý

Příloha č. 3 - platné povolení vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních vod z ČOV

Příloha č. 4 - Technologické schéma ČOV

Příloha č. 5 – Výkresy skutečného provedení ČOV

# Úvodní list

Provozní řád pro trvalý provoz pro čistírnu odpadních vod

VLAŠTOVIČKY - 600 EO

_______________________________________________________________

Název stavby:	Vlaštovičky+Jarkovice - splašková kanalizace

Lokalita:	Městská část Vlaštovičky

Okružní 21/3

746 01 Opava

IČ 00300535

Kraj:	Moravskoslezský

Charakteristika stavby:	Mechanicko-biologická ČOV

Odvětví:	Vodní hospodářství

Investor:	Statutární město Opava,

Horní náměstí 69,

746 26 Opava

Projektant ČOV: 		Ing. Lubomír NOVÁK – AVONA

Divadelní 14, 741 01 Nový Jičín

KONEKO spol. s r.o., Výstavní 2224/8,

709 00 Ostrava

IČ: 42767377

č. autorizace ČKAIT 1100472

Provozovatel:	Městská část Vlaštovičky,

Okružní 21/3

746 01 Opava

IČ: 00300535

Zhotovitel stavby:	KR OSTRAVA a.s.

Slívova 1946/7

710 00 Ostrava

IČ: 258 909 81

Zhotovitel technol. části:	ENVI-PUR, s.r.o.

Na Vlčovce 13/4

160 00 Praha 6

IČ: 25166077

Vodoprávní úřad		Magistrát města Opavy

Odbor životního prostředí

Horní náměstí 69, 746 26 Opava

IČ: 00300535

Zpracovatel PŘ:	Ing. Jiří Kaňka, ENVI-PUR, s.r.o.

Platnost provozního řádu:

Platnost provozního řádu do:

(datum, razítko, podpis)

Platnost prodloužena do:

(datum, razítko, podpis)

Přehled důležitých telefONNÍCH čísel

|  | 112 | Tísňová linka |
| --- | --- | --- |
|  | 150 | HZS |
|  | 155 | ZZS |
|  | 158 | Policie ČR |
|  | 156 | Městská policie |

| Vlastník: Městská část Vlaštovičky, Okružní 21/3 746 01 Opava IČ: 00300535 | +420 553 793 418 +420 604 229 422 |
| --- | --- |
| Provozovatel: Městská část Vlaštovičky, Okružní 21/3 746 01 Opava IČ: 00300535 | +420 553 793 418 +420 604 229 422 |
| Magistrát města Opavy Odbor životního prostředí Horní náměstí 69, 746 01 Opava | +420 553 756 886 |
| Oblastní inspektorát ČIŽP Ostrava Valchařská 72/15, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz Mimořádné události: - v pracovní dny v době 7:00 - 15:30 - pouze mimo pracovní dobu | +420 595 134 111 +420 595 134 111 +420 731 405 301 |
| HZS Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava Těšínská 39, 746 01 Opava | +420 950 745 011 |
| Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje ú.p. Opava Olomoucká 1230/82, Předměstí, 746 01 Opava | +420 553 668 841 |
| Povodí Odry, státní podnik závod 1 Opava Kolofíkovo nábřeží 54 747 05 Opava VH dispečink - nepřetržitá služba pro případ hlášení havárií | +420 596 657 511 +420 596 612 222 |
| Dodavatel technologické části ČOV – ENVI-PUR, s.r.o., Na Vlčovce 13/4 160 00 Praha 6, Dejvice Výroba: Wilsonova 420, 392 01 Soběslav | +420 381 203 211 |

# ÚVOD

Provozní řád pro zkušební provoz ČOV Vlaštovičky je zpracovaný podle projektové dokumentace. Shrnuje potřebné technické údaje o objektech a zařízeních určených pro mechanicko-biologické čištění splaškových odpadních vod z obce. Uvádí pokyny pro obsluhu a údržbu všech důležitých zařízení čistírny. Specifikuje způsob sledování a hodnocení funkce jednotlivých objektů a zařízení. Uvádí zásady bezpečnosti a hygieny práce a pokyny o zneškodňování odpadních látek z ČOV.

Popisná část tohoto dokumentu je zpracována pouze v omezeném rozsahu. Nezbytné informace pro obsluhu a údržbu jednotlivých strojů a zařízení obsahuje dodavatelská dokumentace, kterou dodavatel předal provozovateli při předání díla.

Provozní řád je otevřený dokument, předpokládá se jeho doplňování a úpravy. Pokud jsou úpravy provozního řádu zásadního významu, je třeba je projednat s provozovatelem veřejné kanalizace případně i s vodohospodářským orgánem.

# Základní údaje

## Základní údaje o vodním díle ČOV

Název stavby:	Vlaštovičky + Jarkovice - splašková kanalizace

Lokalita:	Opava - Vlaštovičky

k.ú. Vlaštovičky

ČOV je umístěna na pozemcích č.parc. 58/1, 58/3

Kraj:	Moravskoslezský

Charakteristika stavby:	Mechanicko-biologická ČOV

Odvětví:	Vodní hospodářství

## Základní údaje o recipientu

Vyčištěné, odsazené odpadní vody budou odtékat, v souladu s vodoprávním rozhodnutím do odtokového potrubí a dále přes měrný Parshallův žlab - Pars P2 z ČOV do recipientu.

Název kraje:						Moravskoslezský kraj

Název obce:						Opava

Identifikátor katastrálního území:			659149

Název katastrálního území:				Milostovice

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí:	par.č. 195/8 v k.ú. Milostovice

Název vodního toku:					levostranný přítok toku Velká

Číslo hydrologického pořadí:				2-02-01-085

Říční kilometr:						1,947

Přímé určení polohy (souřadnice X;Y):		542314.60

Správce toku:					Povodí Odry

## Základní údaje o kanalizaci

Stoková síť leží na kat. území Vlaštovičky a Jarkovice a je určena pouze k odvádění splaškových odpadních vod. Dešťové a povrchové vody jsou odváděny jiným kanalizačním systémem do přilehlých recipientů. Oddílná stoková síť je dimenzovaná na maximální hodinový průtok Qm = 5,0 l/s.

Odtok splaškových vod je gravitační, pouze kanal. sběrače AAD a AAD-1 jsou zaústěny do podzemní čerpací stanice ČS1, odkud je výtlačným potrubím přečerpávána splašková voda do koncové rev. šachty na kan. sběrači AA a dále odtéká gravitačně na ČOV.

Stoka B v MČ Jarkovice je ukončena v podzemní čerpací stanici ČS2 na okraji zástavby a odtud je výtlačným potrubím přečerpávána splašková voda do koncové rev. šachty na kanal. sběrači AD, odkud odtéká gravitačně stokou A na společnou ČOV.

Celková délka stok je 3 642,3 m.

Bližší informace o kanalizaci jsou uvedeny v Kanalizačním řádu vypracovaném v únoru 2020. Kanalizační řád je k dispozici na Středisku kanalizačních sítí Opava.

Čerpací stanice ČS1

Je betonová kruhová čerpací stanice o průměru 2000 mm a výšce 4650 mm. Tato čerpací stanice je vystrojena hrubým česlovým košem s průlinami 25 mm s ručním zdvihacím zařízením. K čerpání vod slouží dvě čerpadla se střídavým provozem, každé z nich s kapacitou 100% maximálního hodinového nátoku. Součástí čerpací stanice jsou uzavírací armatury, zpětné klapky a výpustné potrubí výtlačného potrubí.

Charakteristika čerpadel: P = 1,8 kW, 400 V, 50 Hz, Q = 1 - 2 l/s, H = 10 m.

Čerpací stanice ČS2

Je balená plastová čerpací stanice o průměru 2000 mm a výšce 3400 mm se systémem separace pevných látek. K čerpání vod slouží dvě čerpadla se střídavým provozem, každé z nich s kapacitou 100% maximálního hodinového nátoku. Součástí čerpací stanice je separační komora, uzavírací armatury, zpětné klapky a výpustné potrubí výtlačného potrubí. Na nátoku je osazeno integrované nožové šoupátko DN200.

Charakteristika čerpadel: P = 23 kW, 400 V, 50 Hz, Q = 4 – 6 l/s, H = 30 m

## Základní popis ČOV

Splaškové odpadní vody jsou na ČOV přiváděny nově vystavěnou splaškovou kanalizací oddílné stokové sítě. Předpokládanému zatížení ČOV 600 EO, jak hydraulickému, tak i látkovému je přizpůsobena skladba ČOV. Dvoulinkovým uspořádáním je zajištěna větší provozní jistota a možnost oprav zařízení bez odstavení provozu celé ČOV. Čistírna odpadních vod je mechanicko–biologická pracující jako nízko-zatěžovaná aktivace s částečnou aerobní stabilizací kalu a oddělenou aerobní stabilizací přebytečného kalu a s jeho uskladněním v kalojemu. Snížení koncentrace dusičnanů v odtoku z čistírny je zabezpečeno denitrifikací. Přebytečný kal je aerobně stabilizován v uskladňovací nádrži a po té odvážen k dalšímu zpracování na ČOV Opava. Kvalita odtoku z realizovaných čistíren odpadních vod obdobného typu bezpečně vyhovuje Nařízení vlády ČR č. 401/2015 Sb. a s rezervou zabezpečí plnění požadovaných emisních standardů. Objekt ČOV je řešen jako soustava zapuštěných nádrží s nadzemní přístavbou. V přístavbě je dispozičně umístěna místnost hrubého čištění (plocha určená pro shrabky a písek), dmychána, rozvodna a místnosti obsluhy ČOV (denní místnost, šatna a sociální zařízení). Nádrže biologického čištění se skládají z jedné nádrže denitrifikace, dvou nádrží nitrifikace a jedné dosazovací nádrže. Přebytečný kal je aerobně stabilizován v jednom kalojemu.

### Návrhové parametry ČOV

Množství odpadních vod

Návrhový počet ekvivalentních obyvatel (EO)	600

| Průtok | m3/d | m3/h | l/s |
| --- | --- | --- | --- |
| Průměrný bezdeštný denní přítok Q24 | 96,3 | 4,0 | 1,1 |
| Maximální bezdeštný denní přítok Q.d | 141,3 | 5,9 | 1,6 |
| Návrhový přítok Qmax.(Q návrh) | -- | 14,9 | 4,1 |

Látkové zatížení ČOV

Návrhový počet ekvivalentních obyvatel (EO)	600

| Hodnoty | Specifické (g/obyv.den) | (kg/den) | průměrná koncentrace (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| BSK5 | 60 | 36,0 | 400 |
| CHSKCr | 120 | 72,0 | 800 |
| NL | 55 | 33,0 | 342 |
| Ncelk. | 11 | 6,6 | 69 |
| Pcelk. | 2,5 | 1,5 | 16 |

### Základní objemy nádrží ČOV

objem biologického reaktoru				162,00 m3

objem nitrifikace (N1+N2)				85,00 m3

objem denitrifikace 					50,00 m3

objem dosazovací nádrže (DN)			26,89 m3

plocha dosazovací nádrže (DN)			12,96 m2

objem N1+N2+D+DN					162,00 m3

látkové zatížení DN 					4,90 kg/m2.h

užitečný objem kalojemu				62,0 m3

### Základní parametry ČOV

| Parametr | rozměr | hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivace |  |  |  |
| Zatížení kalu | kg BSK5/kg suš. d | 0,07 | výhled |
| Množství kalu | kg sušiny | 516 |  |
| Stáří kalu | dní | 18,2 |  |
| Koncentrace sušiny kalu | kg suš./m3 | 3,8 |  |
| Podíl denitrifikace | % | 30 |  |
| Doba zdržení | hod | 23 |  |
| Dosazovací nádrž |  |  |  |
| Hydraulické povrchové zatížení | m3/ m2/h | 1,30 | výhled |
| Látkové povrchové zatížení | kg/(m2.h) | 4,9 | výhled |
| Plocha nádrže | m2 | 12,96 | výhled |
| Objem nádrže | m3 | 26,89 | výhled |
| Doba zdržení | hod | 1,90 | výhled |
| Kalojem – uskladňovací nádrž kalu |  |  |  |
| Předpokládané zahuštění | % | 3,0 |  |
| Množství kalu | m3/d | 1,1 | výhled |
| Doba uskladnění | dní | 53 | výhled |

## Předpokládané produkty ČOV

Shrabky

č. odpadu :			19 08 01

název odpadu : 		shrabky z česlí

původ : 			čištění odpadních vod

kategorie odpadů :		O – ostatní odpad

množství : 			cca 2,8 t/ rok

Gravitačně zahuštěný kal:

č. odpadu : 			19 08 05

název odpadu : 		stabilizovaný kal z komunálních odpadních vod

původ : 			čištění odpadních vod

kategorie odpadů : 		O – ostatní odpad

množství : 			cca 280 m3/rok

### Odtokové parametry na výstupu z ČOV po dobu zkušebního provozu

| množství odp. vod | jednotka | požadující hodnoty |
| --- | --- | --- |
| Průměrné povolené | l/s | 1,1 |
| Maximální povolené | l/s | 4,0 |
| Maxim. měsíční povolené | tis. m3/měsíc | 10,6 |
| Roční povolené | tis. m3/ rok | 35,1 |

Emisní standardy: přípustné hodnoty (p), maximální hodnoty (m) a hodnoty průměru koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod v mg/l.

| ukazatel | hodnota“p“ (mg/l) | hodnota „m“ (mg/l) | bilanční sumy ( t/r) |
| --- | --- | --- | --- |
| BSK5 | 30 | 60 | 0,790 |
| CHSKCr | 125 | 180 | 3,291 |
| NL | 40 | 70 | 1,053 |
| N-NH4+ | 20* | 40** | 0,702 |

* hodnota je aritmetický průměr koncentrací za kalendářní rok a nesmí být překročen dle přílohy č.1, vysvětlivky 5) nařízení vlády č.401/2015 Sb. v platném znění.

** hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně vyšší než 12°C

Koncentrace Pcelk se bude pouze sledovat.

## Skladba čistírny odpadních vod

Pro čištění splaškových odpadních vod z obce Vlaštovičky slouží mechanicko–biologická čistírna odpadních vod s aerobní stabilizací kalu s návrhovou kapacitou 600 EO.

Odpadní vody z obce jsou přiváděny splaškovou gravitační kanalizací do nátokové komory. Odtud odpadní voda natéká přes prutové česle MT1 do vstupní čerpací stanice. Dále je odpadní voda čerpána ponornými kalovými čerpadly M2, M3 na multifunkční zařízení MT4. Jedná se o kombinované předčištění, které se skládá z lapání písku a těžkých podílů a česlí. Unikátní konstrukce integruje všechny tyto prvky do jediné nádrže. MZ je vybaveno patentovanými kruhovými prutovými česlemi, které zajišťují vysokou průtočnost při zachování malých rozměrů, snadném čištění a rezistenci k ucpávání, zejména vláknitými materiály.

Po mechanickém předčištění odpadní voda odtéká do denitrifikační nádrže D, která je předřazena před nitrifikací N1 a N2. Proces denitrifikace, nitrifikace s vyšším stupněm odstranění organického znečištění probíhá v časově stavitelném režimu. Rovnoměrný nátok z denitrifikace do nitrifikace je umožněn skrz nátokové trubky se stavitelnou trojúhelníkovou hranou. Jednotlivé nátoky do N1 nebo N2 lze uzavřít pomocí uzavírací armatury.

Nitrifikace je navržena ve dvojlinkovém uspořádání. Biologicky vyčištěná neodsazená voda odtéká do dosazovací nádrže DN se čtvercovým půdorysem a kónickým dnem. Vratný kal z dosazovací nádrže je čerpán ponorným kalovým čerpadlem do nátokové části denitrifikace. Přebytečný kal z dosazovací nádrže je řízeně odtahován do společného kalojemu – uskladňovací nádrže kalu.

Biologicky vyčištěná, odsazená odpadní voda odtéká potrubím přes měrný objekt do bezejmenného potoka (do levostranného přítoku toku Velká v katastrálním území Vlaštovičky), č.h.p.: 2-02-01-085, říční km vodního toku 1,947.

Množství vyčištěných, vypouštěných odpadních vod je měřeno v měrném Parshallově žlabu P2.

### Čerpání odpadních vod, mechanické předčištění

Odpadní vody natékají na ČOV přes nátokovou komoru, ve které je osazena uzavírací armatura na stěnu DN250 pro možný obtok ČOV. Do vstupní čerpací stanice (o půdorysných rozměrech 2,35 x 2,3 m s max. hloubkou 4,8 m) natéká surová odpadní voda přívodním potrubím DN250 přes zařízení na separaci shrabků sloužící k ochraně čerpadel v této ČS a zajišťuje komfort obsluhy s manipulací se shrabky. Jedná se o prutové česle se šnekovým dopravníkem a s vlastním elektrickým rozvaděčem (MT1).

Zařízení se skládá ze stíraných půlkruhových prutů a svislého dopravníku s hřídelí na níž jsou navařeny závity šnekovnice. Obě části (česle i tubus šnekovnice) jsou spojeny ve vertikální poloze a tvoří jeden technologický celek. Jedna polovina koše je ve spodní části opatřena otvorem, na který navazuje sběrná nádoba s přírubou, která zároveň slouží jako nouzový obtok. Poloha nádoby vůči přívodnímu potrubí zamezuje vytvoření nežádoucích usazenin v kanalizační síti. Nádoba je v horní části otevřená, takže v případě přeplavení plní tento otvor funkci nouzového obtoku. V oblasti prutů, kam zasahuje hřídel šnekového dopravníku, je na závitech šroubovice upevněn stírací kartáč, který při spuštění zařízení a následném otáčení hřídele stírá pruty a zároveň posunuje setřené shrabky do uzavřeného tubusu, kde již hřídel plní funkci dopravníku.

V oblasti upevnění elektromotoru je vytvořena lisovací zóna, kde jsou shrabky vylisovány. Vylisovaná voda se vrací zpět do žlabu. Shrabky vypadávají v místě výsypu přes bezpečnostní klapku do přistavené popelnice pomocí pytlovacího zařízení. Vzhledem k umístění ve venkovním prostředí je zařízení opatřeno vyhříváním.

Splašková odpadní voda je ze vstupní ČS čerpána na mechanické předčištění pomocí ponorných čerpadel (M2 a M3) na patkových kolenech a vodících tyčích, které jsou v zapojení 1+1R. Čerpadla se sacím trychtýřem jsou osazená ve speciálně tvarované vložce kruhového půdorysu, která zajistí čistící účinek pro dno jímky i zčerpávání plovoucích nečistot. Výtlačné potrubí DN80 je vedeno přes suchou armaturní komoru, kde jsou osazeny uzavírací armatury a zpětné klapky. V případě potřeby je možné výtlak vypustit zpět do ČS pomocí vypouštěcího potrubí DN50 s uzávěrem.

Manipulace s čerpadly je zajištěna pomocí kladkostroje s ruční kočkou.

Výkonové parametry vstupní ČS odpadních vod

Čerpané množství čerpadlem			Q 4,2 l/s

Dopravní výška čerpadla 				H = 6 m

Počet instalovaných čerpadel 			2 ks

Počet provozních čerpadel 				1 ks

Skutečný výkon čerpací stanice je řízen od hladiny v jímce tak, aby nedocházelo k častému spínání čerpadla a současně, aby nedošlo k překročení přípustného hydraulického zatížení ČOV. Maximální výkon čerpadla je omezen na Qmax = 5 l/s. Množství čerpané vody je měřeno indukčním průtokoměrem.

Výtlak z ČS je zaústěn do zařízení integrovaného hrubého předčištění (MT4), které integrovaně řeší hrubé předčištění odpadních vod, zachycení plovoucích a unášených nečistot a zachycení písku. Toto zařízení mechanického předčištění je umístěno v nadzemní přístavbě objektu ČOV.

Zachycený písek a shrabky jsou ze sedimentačního prostoru vynášeny šnekovým dopravníkem a vypadávají do popelnice. Popelnice se shrabky a pískem je vyprazdňována do kontejneru umístěného před provozní budovou.

### Biologické čištění

Podstatou technologie je biologické čištění odpadních vod nízko zatěžovanou kulturou aktivovaného kalu. Technologie zahrnuje biologické čištění odpadních vod se zvýšeným odstraňováním dusíkatého znečištění založeným na principu biologické nitrifikace a předřazené denitrifikace s účinností odstraňování celkového dusíku do 40%. Technologie tvoří zároveň podmínky pro průběh biologického odstraňování sloučenin fosforu jejich inkorporací do vznikající biomasy. Účinnost tohoto procesu lze očekávat do 30%. Biologické čištění je složeno z jedné nádrže denitrifikace, dvou paralelních linek aktivačních nádrží s jednou dosazovací nádrží. Na odtoku vyčištěné odpadní vody je měrná šachta s Parshallovým žlabem P2.

Technologická linka je systém D-N, tzv. předřazená denitrifikace pro zvýšené odstraňování dusíkatého znečištění. Mechanicky předčištěná odpadní voda natéká do aktivačních nádrží ze sekce denitrifikace.

Denitrifikace

Nádrž obdélníkového půdorysu o rozměrech 6200 x 2000 x 4400 mm, s hloubkou vody 4050 mm. Provozní objem nádrže V = 50 m3. Nádrž je vystrojena pomaluběžným ponorným vrtulovým míchadlem na spouštěcím zařízení s možností otočení směru proudění o 90º. Nádrž je rovněž vystrojena aeračními elementy pro možnost provzdušňování nádrže v období, kdy teplota  odpadní vody je nižší než 12º C. Charakteristika míchadla: P = 1,5 kW, 400 V, 50 Hz.

V případě potřeby odstávky nádrže denitrifikace je na nátokovém potrubí z linky hrubého čištění namontován T-kus s uzavírací armaturou, jejímž otevřením je zajištěn nátok do nádrže N2, přepadem dále do N1 a následovně do DN.

Nitrifikace

2 nádrže obdélníkového půdorysu o rozměrech 3600 x 2950 x 4400 mm, s hloubkou vody

4000 mm. Provozní objem jedné nádrže V = 42,5 m3, obou nádrží V = 85 m3. Nátok z denitrifikace do nitrifikace je umožněn skrz kruhové otvory ve stěně. Jednotlivé nátoky do linky N1 či N2 je možné uzavřít pomocí uzavírací armatury DN200. U dna aktivačních nádrží jsou ukotveny diskové jemnobublinné aerační elementy, které zajišťují dobrý přístup vzduchu do aktivační směsi.

Jako zdroj tlakového vzduchu pro aerační systém aktivačních nádrží slouží tři kusy dmychadel v protihlukových krytech. Dmychadla o výkonu 25-65 m3/h, Δp =50 kPa, 2,2 kW (M8, M9 a M10) jsou v zapojení 2+1, z toho dvě provozní a jedno jako rezerva.

Množství vzduchu dodávaného do aktivačních nádrží a tím i výkon pracujících dmychadel, je řízen frekvenčními měniči od kyslíkových sond umístěných v jednotlivých nitrifikacích.

Vnitřní recirkulace kalu mezi nitrifikací a denitrifikací je zajištěna ponornými čerpadly (M6 a M7) a množství je měřeno indukčním průtokoměrem. Čerpadla jsou včetně spouštěcího zařízení. Sestava čerpadel - dvě čerpadla provozní, jedno čerpadlo je skladová záloha.

Charakteristika čerpadel: Q = 6 l/s; H = 2 m; 1,1 kW.

Dosazovací nádrž

Separace aktivovaného kalu probíhá v jedné čtvercové dosazovací nádrži o rozměrech 3600 x 3600 x 4400 mm, s hloubkou vody 3900 mm. Dosazovací nádrž je vybavena uklidňovacím flokulačním válcem, ponořeným děrovaným odtokovým potrubím, odtokovým objektem, stahováním plovoucích nečistot z hladiny pomocí čtyř jímek a potrubím do hlavní odběrné jímky, čeřením hladiny vzduchem a pochůzí lávkou z pozinkovaného materiálu s pororošty. V odběrné jímce plovoucích nečistot je osazeno čerpadlo (M14), jehož výtlak je zaústěn do denitrifikační nádrže.

Charakteristika čerpadla: Q = 2 l/s; H = 2 m; 0,75 kW.

Odsazený kal ze dna dosazovací nádrže je jako vratný kal čerpán ponorným čerpadlem (M13) do denitrifikace a odbočkou se servoarmaturou (M17) je jako přebytečný kal čerpán do kalojemu – uskladňovací nádrže kalu. Množství vratného kalu je měřeno indukčním průtokoměrem.

Mechanicky a biologicky vyčištěná voda odtéká přes měrnou šachtu s Parshallovým žlabem P2 do recipientu.

### Kalové hospodářství

Pro uskladnění kalu slouží nádrž – kalojem - obdélníkového půdorysu o rozměrech 6200 x 2500 x 4400 mm, s hloubkou vody max 4000 mm. Provozní objem nádrže V = 62 m3. V kalojemu dochází k aerobní stabilizaci kalu. Pro zajištění míchání a udržení kalu v aerobních podmínkách, je kalojem provzdušňován středobublinným aeračním systémem. U dna kalojemu jsou ukotveny diskové středobublinné aerační elementy.

Jako zdroj tlakového vzduchu pro středobublinný aerační systém v kalojemu slouží dmychadlo v protihlukovém krytu. Dmychadlo (M17) má výkon 25-65 m3/h, Δp =50 kPa, 2,2 kW a lze jej v případě poruchy dmychadel nitrifikace použít pro provzdušňování aktivačních nádrží.

V kalojemu dochází k redukci organického podílu sušiny kalu a k jeho zahuštění.

Kalová voda je z kalojemu přečerpávána pomocí zavěšeného ponorného kalového čerpadla (M18) do denitrifikační nádrže. Charakteristika čerpadla: Q = 2 l/s, H = 3 m, P = 0,5 kW, 230 V. Pro manipulaci s čerpadlem slouží otočný jeřábek.

Aerobně stabilizovaný a zahuštěný kal je odčerpáván fekálním vozem pomocí potrubí pro odtah kalu a je odvážen k likvidaci na větší ČOV Opava.

### Chemické hospodářství

Pro chemické srážení fosforu slouží jednotka dávkování chloridu železitého. Chlorid železitý je dávkován pomocí dávkovacích čerpadel M18 a M19 umístěných v chemicky odolné skříni – dávkovacím kabinetu. Zásobní nádrž na chlorid železitý je válcová nádrž z PE, má objem 1 m3, je dvouplášťová se sondou průsaku a měřením výšky hladiny a je umístěna ve venkovním prostředí na betonovém základu.

### Měření odtoku

Mechanicky a biologicky vyčištěná voda odtéká přes měrnou šachtu s Parshallovým žlabem P2 do recipientu. Qmin = 0,52 l/s, Qmax = 15,1 l/s. Měření průtoku umožňuje ultrazvukový snímač hladiny FIQC15.

# Technologická část elektro A mar

## Hlavní technické údaje

### Základní údaje a ochrana

Ochrana před úrazem elektrickým proudem:

živých částí - krytím a izolací

neživých částí	 - základní - samočinným odpojením od zdroje

- zvýšená - doplňujícím pospojováním, proudovým chráničem

| Napěťová soustava: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | silová | : | 3 NPE, 50Hz, 400V / TN-C-S |
|  | ovládací napětí | : | 1 NPE, 50Hz, 230V / TN-S |
|  |  |  | 2 PE, = 24VDC / TN-S (SELV) |

| Výkonové poměry | : | technologie PI = 14,7 kW PP = 12,7 kW |
| --- | --- | --- |
| Zkratové poměry | : | Iks nepřekročí hodnotu 10 kA |
| Rozvody silnoproudu | : | Měděnými vodiči a kabely |
| Stupeň dodávky el. en. | : | 3 dle ČSN 34 1600 |

Instalovaný výkon technologie 	  	Pi  = 27 kW

Max. soudobý výkon technologie 	 	Ps  = 19 kW

### Rozvaděč ČOV

V objektu ČOV v rozvodně je osazen rozváděč RM1-DT1, ze kterého jsou napojeny vývody stavební elektroinstalace, technologické instalace a prvky MaR. V rozváděči jsou osazeny jistící a spínací prvky pro jednotlivé spotřebiče. Na dveřích rozváděče je osazeno tlačítko nouzového vypnutí ČOV. V rozváděči je osazena třístupňová ochrana proti přepětí. Odvětrání přebytečného tepla v rozváděči je pomocí ventilátoru, řízeného termostatem. Na dveřích rozváděče DT1 je osazen dotykový panel pro ovládání a řízení všech instalovaných spotřebičů ČOV.

Krytí rozváděče je IP43/ IP20 a přívody a vývody jsou do rozváděče vedeny shora.

Napájení rozváděče RMS1 je kabelem CYKY J 5x10mm2, pro ovládání HDO kabel CYKY ø 3x2,5mm2, z rozváděče RE.

### Seznam pohonů

| Pol.č. | Označení | Technologie | Napětí | Příkon kW | Popis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MT1 | Hrubé předčištění | 400V | 0,9 | Sítový koš se šnekovým dopravníkem |
| 2 | M2, M3 | Čerpací stanice | 400V | 1,1 | Čerpadla nátokových vod |
| 3 | MT4 | Hrubé předčištění | 400V | 0,5 | Integrované hrubé předčištění |
| 4 | M5 | Denitrifikace | 400V | 1,5 | Míchadlo |
| 5 | M6,M7 | Biologie | 400V | 1,1 | Čerpadla vnitřního recyklu |
| 6 | M8,M9, M10 | Dmychárna | 400V | 2,2 | Dmychadla pro biologii |
| 7 | ES11, ES12 | Dmychárna | 400V | 0,18 | Uzavírací klapky na potrubí vzduchu |
| 8 | M13 | Biologie | 400V | 0,75 | Čerpadlo vratného a přebyt. kalu |
| 9 | M14 | DN | 400V | 0,75 | Čerpadlo plovoucích nečistot |
| 10 | SL14 | DN | 24V |  | Blokace čerpadla M14 - sondy |
| 11 | M15 | Dmychárna | 400V | 1,5 | Dmychadlo pro kalojem |
| 12 | M16 | Nádrž kalu | 230V | 0,5 | Čerpadlo kal. vody s plovákem |
| 13 | ES17 | Biologie | 400V | 0,18 | Přepouštěcí šoupě na potrubí kalu |
| 14 | M18,M19 | Venkovní prostor | 230V | 0,015 | Dávkovací čerpadlo chloridu železitého |
| 15 | YV20 | Biologie | 230V | 0,01 | Solenoidový ventil |

## Ovládání a signalizace

### Ovládání ruční a automatické – řídící systém

- Automatické ovládání, základní poloha všech spínačů volby provozu. Jednotlivé pohony jsou spínány a řízeny pomocí PLC ASŘ. Algoritmy řízení akceptují veškeré technologické vazby, časové posloupnosti a blokovací podmínky pro chod a výkon jednotlivých pohonů.

- Dálkové poloautomatické ovládání je z dotykového displeje, osazeného na dveřích rozváděče DT1, v provozní místnosti.

- Ruční, místní ovládání, mimo technologické vazby a blokování je možné z ovládacích skříní. Toto ovládání je mimo ASŘ a je určeno pouze pro údržbu a opravy, servisní zásahy a kontrolu silových spínacích prvků k pohonům.

- Řídící systém je popsán v samostatném návodu “Návod k obsluze, Ovládání dotykového displeje – ČOV Vlaštovičky“ zpracovaným firmou SPECO Control a je samostatnou přílohou k provoznímu řádu.

### Signalizace:

- Stavy jednotlivých pohonů a technologických zařízení jsou signalizovány a monitorovány pomocí PLC. Tyto stavy se zobrazují na jednotlivých kontrolkách a na dotykovém displeji.

- Signalizace poruchových stavů hlavních jistících a ochranných prvků od pohonů technologie jsou na deblokačních skříních. Kontrolní signálky poruchových hlášení jsou mimo ASŘ a indukují poruchu i při výpadku PLC.

- Všechny poruchové stavy a narušení objektu ČOV je dále přenášeno na mobilní telefon (telefony) obsluhy formou zasílaných SMS zpráv. Přes SMS zprávy je také možno dotázat se na okamžitý stav zařízení ČOV speciálními SMS-kami, na které PLC odpoví.

### Ovládání a řízení jednotlivých strojů a zařízení

Čerpadla ve vstupní čerpací stanici

Provoz čerpadel M2 a M3 je automatický na základě signálu hladinových spínačů, kterých sepnutím, resp. rozepnutím je ovládáno pravidelné zapínání a vypínání čerpadel, jejich střídání a automatický záskok v případě poruchy. Signalizace chodu, resp. poruchy je světelně na desce rozváděče.

Denitrifikační nádrž

V automatickém režimu je míchadlo M5 řízeno z PLC, časově nebo v trvalém chodu, při časování je v řídicím systému možno nastavit dobu chodu a pauzy. V řídicím systému jsou registrovány provozní hodiny míchadla s upozorněním na provedení předepsaných servisních prací. V zimním období je možno míchadlo vypnout a uvést do provozu jemnobublinný aerační systém v této denitrifikační nádrži a to otevřením ventilu na vzduchovém potrubí do denitrifikační nádrže.

Nitrifikační nádrž

Vzduch pro jemnobublinné aerační elementy v nitrifikační nádrži je dodáván dvěma samostatnými dmychadly M8 a M10 s frekvenčními měniči + 1 rezervní dmychadlo M9. Chod těchto dmychadel řídí kyslíkové sondy. Signalizace chodu, respektive poruchy je světelná na hlavní desce centrálního rozváděče ČOV. Součástí nádrží jsou dále čerpadla vnitřní recirkulace kalu M6 a M7, jejichž provoz je v automatickém režimu řízen časově a regulace čerpaného množství je možná pomocí ruční uzavírací armatury na výtlačném potrubí tohoto čerpadla. Chod, případně porucha je signalizována rovněž na desce centrálního rozváděče.

Dosazovací nádrž

Čerpadlo vratného kalu M13 je v automatickém režimu řízeno z PLC, časově nebo v trvalém chodu, při časování je v řídicím systému možno nastavit dobu chodu a pauzy. Regulace čerpaného množství je ruční armaturou na výtlačném potrubí tohoto čerpadla. Chod respektive porucha čerpadla je signalizována světelně na desce rozvaděče. Toto čerpadlo je rovněž využíváno jako čerpadlo přebytečného kalu, kdy po vypnutí chodu čerpadla je ruční armaturou přesměrován tok vratného kalu směrem do kalové nádrže a po opětovném zapnutí čerpadla přečerpán nutný objem zahuštěného kalu do kalové nádrže. Po opětovném vypnutí čerpadla a ručním přesměrování toku zpět pro funkci vratného kalu, je čerpadlo opět zapnuto s nepřetržitým chodem.

Uskladňovací nádrž kalu (kalojem)

Dmychadlo M15 pro stabilizaci kalu v kalové nádrži je v provozu přetržitě se zapínáním a vypínáním na základě časového spínače, osazeného v rámci centrálního rozváděče čistírny odpadních vod. Chod i porucha jsou signalizovány světelné na desce centrálního rozváděče.

Čerpadla srážení fosforu

Čerpadla srážedla fosforu M18 a M19 jsou ovládány z PLC na základě hodnot průtoku. Množství dávkované kapaliny lze nastavit v ručním režimu.

### Kabelové rozvody

V prostoru mechanického předčištění a v prostoru biologie jsou kabelové trasy v provedení nerez a plast. V prostoru dmýchány jsou kabelové trasy v provedení z pozinku. V zemi jsou kabely uloženy v pískovém loži, v chráničkách.

Trubky a ohebné hadice ve venkovním prostředí, jsou zhotoveny z plastových materiálů odolných UV záření. Deblokační a ovládací skříně jsou zhotoveny z plastových materiálů, odolných UV záření. Veškeré kovové upevňovací konstrukce pro deblokační skříně jsou zhotoveny z nerezových materiálů.

Instalace je provedena zejména kabely CYKY, NYCWY, JYTY, Y-SLY-CZ, Y-SLY-CZY a TCEKPFLE. Zařízení ovládané frekvenčními měniči jsou napojeny stíněnými kabely.

### Tabulka elektrospotřebičů

| č. | Název | Funkč. označ. | Výkon (kW) | Napětí (V) | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prutové česle kolmé se šnekovým dopravníkem | MT1 | 0,9 | 400 |  |
| 2 | Ponorné čerpadlo ve vstupní ČS | M2 | 1,1 | 400 | Ovládání od hladin v jímce Regulace FM Chod 1+1 |
| 3 | Ponorné čerpadlo ve vstupní ČS | M3 | 1,1 | 400 | Ovládání od hladin v jímce Regulace FM Chod 1+1 |
| 4 | Integrované hrubé předčištění | MT 4 | 0,5 | 400 | Vlastní rozváděč |
| 5 | Ponorné míchadlo v denitrifikaci | M5 | 1,5 | 400 | Trvalý chod |
| 6 | Čerpadlo vnitřního recyklu | M6 | 1,1 | 400 | Trvalý chod, FM |
| 7 | Čerpadlo vnitřního recyklu | M7 | 1,1 | 400 | Trvalý chod, FM |
| 8 | Dmychadlo vzduchu pro nitrifikaci (AN), FM | M8 | 2,2 | 400 | Trvalý chod Regulace FM |
| 9 | Dmychadlo vzduchu pro nitrifikaci (rezerva) | M9 | 2,2 | 400 | Trvalý chod Regulace FM |
| 10 | Dmychadlo vzduchu pro nitrifikaci (AN), FM | M10 | 2,2 | 400 | Trvalý chod Regulace FM |
| 11 | Uzavírací klapka na přívodu vzduchu pro AN1 | ES11 | 0,018 | 400 |  |
| 12 | Uzavírací klapka na přívodu vzduchu pro AN2 | ES12 | 0,018 | 400 |  |
| 13 | Čerpadlo vratný a přebytečný kal | M13 | 0,75 | 400 | Trvalý chod Regulace FM |
| 14 | Čerpadlo plovoucích nečistot | M14 | 0,75 | 400 |  |
| 15 | Dmychadlo vzduchu pro kalojem | M15 | 1,5 | 400 |  |
| 16 | Ponorné čerpadlo kalové vody | M16 | 0,5 | 230 | Ovládání ruční |
| 17 | Nožové šoupě na přebytečném kalu | ES17 | 0,018 | 400 |  |
| 18 | Dávkování chloridu železitého | M18 | 0,015 | 230 |  |
| 19 | Dávkování chloridu železitého | M19 | 0,015 | 230 |  |
| 20 | Solenoidový ventil na vzduchu | YV20 | 0.006 | 230 |  |

### Okruhy MaR

| p.č. | Označení | Technologie | Parametr | Rozsah | Popis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LICA1 | Nátoková nádrž | hladina | 4-20mA | Ponorná sonda |
| 2 | SL2 | Nátoková nádrž | hladina | Limitní | plovák |
| 3 | SL3 | Nátoková nádrž | hladina | Limitní | plovák |
| 4 | FIQC3 | Hrubé předčištění | průtok | 4-20mA | Indukční průtokoměr |
| 5 | QICA4 | Nitrifikace 1 | kyslík | 4-20mA | Kyslíkové čidlo |
| 6 | TIA5 | Nitrifikace 1 | teplota | 4-20mA | Teplotní čidlo |
| 7 | QICA6 | Nitrifikace 2 | kyslík | 4-20mA | Kyslíkové čidlo |
| 8 | TIA7 | Nitrifikace 2 | teplota | 4-20mA | Teplotní čidlo |
| 9 | FIQC8 | Nitrifikace 1 | průtok | 4-20mA | Indukční průtokoměr |
| 10 | FIQC9 | Nitrifikace 2 | průtok | 4-20mA | Indukční průtokoměr |
| 11 | FIQC10 | Biologie | průtok | 4-20mA | Indukční průtokoměr |
| 12 | PICA11 | Dmychárna | tlak | 4-20mA | Tlakové čidlo |
| 13 | PICA12 | Dmychárna | tlak | 4-20mA | Tlakové čidlo |
| 14 | TICA13 | Dmychárna | teplota | 0-10V | Teplotní čidlo |
| 15 | Q14 | Venkovní prostor | hodnota | 4-20mA | Odběr vzorků |
| 16 | FIQC15 | Biologie | průtok | 4-20mA | Indukční průtokoměr |
| 17 | LICA16 | Kalojem | hladina | 4-20mA | Ultrazvukové čidlo |
| 18 | TIC 117 | Venkovní prostor | teplota | 0-10V | Teplotní čidlo |
| 19 | LA17 | Venkovní prostor | hladina | 4-20mA | Ponorná sonda |
| 20 | TICA18 | Venkovní prostor | teplota | 0-10V | Teplotní čidlo |
| 21 | SL17 | Venkovní prostor | hladina | limitní | plovák |

### Snímání provozních veličin

Měření hladiny v ČS LICA1:

Je provedeno pomocí ponorné sondy. Rozsah měření 4-20mA.

Řízení čerpadel M2 a M3. Blokace čerpadel chodu na sucho pomocí plováku SL2, SL3 maximální hladina v ČS – signál do ŘS.

Průtok nátokových vod do ČOV FIQC3:

Měření průtoku vod je pomocí indukčního průtokoměru. Signál 4-20mA zaveden do ŘS. Vizualizace na terminálu PLC.

Měření obsahu kyslíku a teploty QICA4 a QICA6:

Je provedeno pomocí jedné sondy kyslíku a teploty DELTA, s vyhodnocovací jednotkou, výstupy 4-20mA, tomu odpovídá koncentrace 0-10 mg.l-1 kyslíku v aktivaci. Aktivní výstupy jsou připojeny na PLC pomocí linky RS485. Automat zpracovává signál pro řízení výkonu dmychadel. Porucha měření je hlášena pomocí linky RS485. Vizualizace je na terminálu PLC.

Průtok kalu FIQC8 a FIQC9:

Měření průtoku vnitřního recyklu je pomocí indukčního průtokoměru. Signál 4-20mA zaveden do ŘS. Vizualizace na terminálu PLC.

Průtok vratného kalu FIQC10:

Měření průtoku vratného kalu je pomocí indukčního průtokoměru. Signál 4-20mA zaveden do ŘS. Vizualizace na terminálu PLC.

Měření tlaku na výtlaku dmychadel PICA11 a PICA12:

Je snímáno tlakovým čidlem 0-1 bar. Signál 4-20mA přenášen do ŘS. Vizualizace na PLC.

Měření teploty v prostoru dmýchány a venkovní teploty TICA13 a TICA18:

Je snímáno teplotním čidlem 0-100 st.C. Signál 0-10V přenášen do ŘS. Vizualizace na PLC.

Odběr vzorků Q14:

Odběr vzorků vody na odtoku z ČOV je pomocí kompletní jednotky pro odběr vzorků. Signalizace do PLC.

Měření průtoku vody na odtoku z ČOV FIQC15:

Měření průtoku vody na odtoku, je provedeno pomocí ultrazvukové sondy DELTA s vyhodnocovací jednotkou, výstup  4-20mA. Aktivní výstup je připojen na PLC, pomocí linky RS485. Vizualizace na terminálu PLC.

Měření výšky hladiny v kalojemu LICA16:

Měření je provedeno pomocí ultrazvukové sondy. Rozsah měření 0-8m. Výstupní signál výšky hladiny 4-20mA, je zaveden do ŘS. Vizualizace je na terminálu PLC.

Měření výšky hladiny v nádrži chloridu železitého LA17:

Měření je provedeno pomocí hladinoměru, jehož polohu snímá bistabilní přepínací kontakt. Limitní stav je zaveden do ŘS. Vizualizace je na terminálu PLC. Blokace dávkovacích čerpadel M18 a M19.

Signalizace průsaku v záchytné nádrži síranu SL17:

Je provedeno pomocí hladinové sondy s vyhodnocovací jednotkou. Signál je limitní, zaveden do ŘS. Vizualizace na PLC.

## Tabulka měření

| č. | Název | Funkč. označ. | Rozsah měření | Typ měřidla |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Výška hladiny v ČS odpadní vody | LICA/1 | 0 – 5 m | Tlakové čidlo |
| 2 | Minimální hladina v ČS odpadní vody | SL/2 | lim | Sestava sond |
| 3 | Maximální hladina v ČS odpadní vody | SL/3 | lim | Plovákový spínač |
| 4 | Množství a průtok odpadních vod | FIQC/3 | 0 – 10 l/s | Indukční průtokoměr |
| 5 | Měření koncentrace kyslíku v nitrifikaci 1 | QICA/4 | 0 – 20 mg/l | Sonda O2 |
| 6 | Teplota vody v nitrifikaci 1 | TIA/5 | 0 až +40°C |  |
| 7 | Měření koncentrace kyslíku v nitrifikaci 2 | QICA/6 | 0 – 20 mg/l | Sonda O2 |
| 8 | Teplota vody v nitrifikaci 2 | TIA/7 | 0 až +40°C |  |
| 9 | Množství a průtok vnitřního recyklu | FIQC/8 | 0÷8 l/s | Indukční průtokoměr |
| 10 | Množství a průtok vnitřního recyklu | FIQC/9 | 0÷8 l/s | Indukční průtokoměr |
| 11 | Množství a průtok vratného kalu | FIQC/10 | 0÷2 l/s | Indukční průtokoměr |
| 12 | Tlak ve vzduchovém potrubí | PICA/11 |  |  |
| 13 | Tlak ve vzduchovém potrubí | PICA/12 |  |  |
| 14 | Teplota ve dmychárně | TICA/13 | -10 až + 50°C | Teplotní čidlo |
| 15 | Odběr vzorků | Q/14 |  | Odběrák vzorků |
| 16 | Množství vyčištěné vody na odtoku ČOV | FIQC/15 | 0 – 10 l/s | Parshallův žlab |
| 17 | Výška hladiny v kalojemu | LICA/16 | 0 – 5 m | Tlakové čidlo |
| 18 | Hladina v nádrži chloridu železitého | LA/17 |  |  |
| 19 | Venkovní teplota | TICA/18 |  |  |
| 20 | Průsak v záchytné nádrži | SL/17 |  |  |
| 21 | Hladina v jímce plovoucích nečistot | SL/14 |  |  |

## Ochrana zdraví při práci

Požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci upravují zákony č. 262/2006 Sb. a č.309/2006 Sb.

Při montáži a provozování zařízení je nutno dodržovat základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce podle vyhlášky č.48/1982 Sb. a vyhlášky č.591/2006 Sb. a souvisejících předpisů. Obsluhu a práci na elektrickém zařízení je nutno provádět dle bezpečnostních předpisů ČSN EN 50110-1-ed.2 a ČSN 50110-2.

Elektrická zařízení jsou vyhrazená zařízení (podle vyhl. č.79/2010.), kde předpokladem bezpečné práce a ochrany zdraví při práci je bezpodmínečné dodržování všech bezpečnostních předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení při jejím provozu, údržbě, opravách a revizích.

Na provedené elektroinstalace a elektrozařízení musí být před uvedením do provozu provedena výchozí revize dle ČSN 33 2000-6 a doložena revizní zprávou. Pravidelné revize elektrických instalací jsou prováděny dle ČSN 33 2000-6.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ukládá vedoucím pracovníkům věnovat trvalou pozornost dodržování podmínek bezpečné práce, organizování pravidelných školení BOZ, jejíž součástí musí být i pokyny pro poskytnutí první pomoci při úrazech, ověřování znalostí předpisů BOZ a kontrolu jejich plnění.

Vlastní práce na elektrickém zařízení může být konána podle pokynů, s dohledem, pod dozorem, bez napětí, v blízkosti částí pod napětím a pod napětím (práci pod napětím mohou provádět pouze odborní pracovníci). Práce na elektrickém zařízení jsou práce montážní, revizní a údržbářské, jakož i práce spojené se zajišťováním pracoviště a měření přenosnými měřicími přístroji.

Základní bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti stanovují ustanovení TNI 34 3100 a ČSN 33 1310. Všechny příkazy a nařízení pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, činnost nebo pobyt v jejich blízkosti musí být v souladu s těmito předpisy a normami ČSN.

Údržbou a opravami elektrického zařízení mohou být pověřováni pracovníci v souladu s ČSN EN 50110-1-ed.2 a ČSN 50110-2 (TNI 34 3100) osoby znalé s vyšší kvalifikaci, provozovatelem prokazatelně poučené s vypracovanými provozními předpisy ve smyslu vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Elektrické zařízení mohou obsluhovat pracovníci poučení ve smyslu vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb. – o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějšího předpisu ČÚBP a ČBÚ č.98/1982 Sb. a v souladu s vypracovanými provozními předpisy.

Při provádění údržby, opravách a revizích musí být pracoviště zajištěno dle výše uvedených bezpečnostních předpisů.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím živých a neživých částí je řešena dle ČSN 33

2000-4-41-ed.2, způsob řešení uzemnění a ochranné vodiče jsou v souladu s ČSN 33 2000-554-ed.2, požadavky na elektrická zařízení strojů jsou v souladu s ČSN EN 60204-1-ed.2.

Elektrické zařízení musí být označeno výstražnými štítky, doplněné výstražnými tabulkami upozorňujícími na specifická nebezpečí (např. Nehas vodou, Pozor pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači, Pozor zpětný proud apod.), doplněné informačními tabulkami (např. Hlavní vypínač apod.).

Ovládací prvky přístrojů pro nouzové zastavení musí mít červenou barvu. Pokud je bezprostředně kolem ovládacího prvku pozadí, musí mít toto pozadí žlutou barvu dle ČSN EN 60204 ed.2, čl. 10.7.3. Stejné podmínky musí splňovat hlavní vypínač určený pro funkci nouzového zastavení dle ČSN EN 60204 ed.2, čl. 10.7.4.

Hlavní vypínače (nouzové vypínání) elektrických zařízení napájející zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu musí být provedeny a instalovány v souladu s ČSN EN 60079-14-ed.3.

# PROVOZNÍ POKYNY

## Všeobecná ustanovení

Údržbu je nutno vykonávat systematicky a průběžně celý rok v souladu s technologickými postupy v tomto provozním řádu a manuálech jednotlivých zařízení a je třeba dbát, aby zabezpečení ČOV pro zimní provoz bylo provedeno v dostatečném předstihu (údržba, odvoz kalu, příprava pracovních pomůcek na zimní provoz apod.). Ošetření kovových prvků, které nejsou pozinkovány je třeba provádět nátěrem 1x ročně nebo dle potřeby. Nátěry betonových konstrukcí jednou za 2 roky, vhodný je ANTICON CK-SH, který nevyžaduje úplné vysušení podkladu a dobře se aplikuje. je nutné zajistit v maximální možné míře nekorozní prostředí – především ovětrání vlhkosti, CO2, Cl a popř. dalších plynů.

Ošetření nerezových potrubí a konstrukcí je třeba provádět vždy podle potřeby, jinak v uzavřených místnostech alespoň jedenkrát za rok a jednou za dva roky u venkovních. Místnosti s kovovými a s nerezovými prvky obzvlášť, musí být řádně větrané, aby se zbytečně nevytvářelo korozní prostředí – především ovětrání vlhkosti, CO2, Cl a popř. dalších plynů. Odstranění případných skvrn rzi lze provést např. roztokem kyseliny šťavelové ve vodě (koncentrace kyseliny dle intenzity výskytu rzi) a následně ošetřit kyselinou očištěná místa konzervačním a leštícím přípravkem na nerez a měď. Při práci je nutné se řídit bezpečnostními předpisy pro tyto látky.

## Všeobecné požadavky

Obsluhu a údržbu čistírny odpadních vod mohou vykonávat jen osoby, které:

- jsou starší 18 let a jsou fyzicky i duševně k této práci způsobilé,

- absolvovaly teoretické i praktické školení o provozu ČOV a o BOZP,

- byly podrobně seznámeny s provozním řádem čistírny a s navazujícími předpisy, normami a další navazující dokumentací,

- se podrobily vstupní prohlídce,

- údržbu a opravy elektrických zařízení smějí provádět pouze osoby s příslušnou kvalifikací dle ČSN EN 50110 (34 3100).

## Všeobecné povinnosti provozovatele – vedení

Provozovatel organizuje provoz a je povinen určit odbornou obsluhu a údržbu instalovaných zařízení, se zaměřením zejména na charakter zařízení a na druh prováděné práce. Provozovatel odpovídá za řádný chod zařízení při zachování všech bezpečnostních předpisů.

Na pracovišti musejí být umístěny předpisy týkající se obsluhy a bezpečnosti práce.

Kromě zásad již uvedených má provozovatel za povinnost:

- provozovatel musí ustanovit obsluhu ČOV a vytvořit předpoklady pro řádné provádění všech prací potřebných k zajištění správné funkce čistírny

- provozovatel zajišťuje školení pracovníků obsluhy, potřebné lékařské prohlídky, očkování atd.

- provozovatel musí dbát, aby obsluhu čistírny prováděly osoby s potřebnou kvalifikací a potřebnými tělesnými a duševními vlastnostmi a potřebným zdravotním stavem

## Základní povinnosti obsluhy

Zaměstnanci jsou povinni si počínat při své práci tak, aby neohrožovali zdraví a životy své i svých spolupracovníků a nezpůsobili žádné škody na zařízení. Zaměstnanci jsou povinni zúčastňovat se organizovaných školení.

Pracovníci musejí bezodkladně hlásit všechny závady, které mohou ohrozit bezpečnost a správný chod zařízení a provést všechna opatření tak, aby nevznikly škody na zařízení.

Všeobecné povinnosti obsluhy:

- zabezpečit stálou a pravidelnou činnost všech zařízení čistírny

- udržovat jednotlivá zařízení ČOV v bezvadném stavu, chránit je před poškozením cizími osobami, účinkem velkých vod, mrazů a pod.

- udržovat pořádek a čistotu jak na pracovišti tak i v celém areálu ČOV

- dodržovat určené technologické postupy

- dodržovat platné normy a předpisy

- řádně vykonávat příkazy svých nadřízených a kontrolních orgánů

- podrobně se seznámit s celým zařízením čistírny včetně stokové sítě, potrubí a obtoků ČOV podle dokumentace přístupné na čistírně

- sledovat průtok, barvu, teplotu a výskyt nežádoucích látek v přitékající vodě

- pečovat o hospodárnost provozu a o úsporu hmot a energie

- neodkladně hlásit nadřízenému každý i drobný úraz, všechny úrazy je nutné vést v knize úrazů

Obsluha při své práci zejména:

- sleduje výsledky čistícího procesu a za pomocí technologa udržuje nařízené hodnoty, zejména koncentraci aktivovaného kalu a koncentraci rozpuštěného kyslíku

- kontroluje další ukazatele a hodnoty aktivace:

- zápach – nedostatek rozpuštěného kyslíku a hromadění kalu

- vzhled – čerstvý kal hnědý až světle hnědý

- tvorba pěny – při větším výskytu řešit systémem odkalování, ruční likvidace (odběr)

- teplota – účinnost čištění s klesající teplotou (pod 10oC) klesá

- pH – požadované rozmezí 6 ÷ 9, optimum 7

- provádí orientační sedimentační zkoušky aktivovaného kalu dle potřeby, vysledované ve zkušebním provozu,

- vizuálně kontroluje chod a rovnoměrnost provzdušnění,

- vizuálně kontroluje chod čerpadel a dle potřeby a nařízení výrobce doplňuje maziva,

- 1 × měsíčně protáčí kanálové uzávěry, ruční šoupata a stavítka,

- po dobu zkušebního provozu obsluha sleduje a zajišťuje optimální režim při provozování AN,

- udržuje v čistotě pochůzí a přístupové lávky,

- dmychadla – provádí kontrolu dle návodu pro provoz a údržbu,

- dle potřeby čistí vzduchové filtry,

- pravidelně kontroluje funkce veškerého souvisejícího zařízení včetně kontroly a údržby rozvaděčů.

## Vybavení ČOV

Pro zajištění provozu a údržby ČOV se doporučují tato hlavní a doplňující vybavení:

- ruční nářadí (lopata, hrábě, kosa, koště, kartáče, kbelíky, odběrné nádoby na tyči pro odběr vzorků), teploměr rozsahu 0 - 50°C, venkovní teploměr rozsahu -30-50 °C

- hasící přístroje dle příslušných předpisů o požární ochraně,

- teploměr nástěnný venkovní,

- nezbytné vybavení pro stanovení objemové koncentrace kalu (1 litrový odměrný válec nebo Imhoffův kužel).

Poznámka: ČOV Vlaštovičky nemá stálou obsluhu. Většina potřebného vybavení je umístěna na provozním středisku, další vybavení si obsluha vozí v autě.

## Přehled činností prováděných při obsluze ČOV

| Interval |  |  |  |  |  | Činnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| denně | týdně | měsíčně | pololetně | ročně | jiný |  |
| x |  |  |  |  |  | vizuální kontrola chodu ČOV |
| x |  |  |  |  |  | kontrola a chodu čerpadel ve vstupní ČS |
| x |  |  |  |  |  | kontrola a čištění česlicového koše ve vstupní ČS |
| x |  |  |  |  |  | kontrola a čištění strojních česlí |
| x |  |  |  |  |  | kontrola a čištění ručních česlí |
| x |  |  |  |  |  | kontrola chodu dmychadel |
| x |  |  |  |  |  | kontrola hladiny a čistoty vody v dosazovacích nádržích |
| x |  |  |  |  |  | kontrola funkce pneumatických čerpadel (mamutek) |
|  |  |  |  |  | dle potřeby | kontrola a čištění odtokových žlabů a přelivných hran, sběrných trychtýřků plovoucích nečistot v dosazovacích nádržích |
|  | x |  |  |  |  | kontrola funkce provzdušňovacího systému celé ČOV |
|  | x |  |  |  |  | měření koncentrace kalu |
|  | x |  |  |  |  | ostřik nečistot ze stěn nádrží a potrubí, čištění měrného objektu |
|  | x |  |  |  |  | kontrola a čištění oxysondy |
|  |  |  | x |  |  | kontrola stavu kanalizace |
|  |  |  | x |  |  | kontrola výtokového objektu a stav recipientu pod vyústěním z ČOV |
|  |  |  |  | x |  | celková údržba a vyčištění nádrží ČOV |
|  |  |  |  |  | dle potřeby | odčerpání odsazené vody v kalové jímce |
|  |  |  |  |  | dle potřeby | odvoz kalu z kalové jímky FEKA vozem |
|  |  |  |  |  | dle technické dokumentace dmychadla | kontrola a údržba jednotlivých součástí dmychadel dle technických pokynů výrobce |
|  |  |  |  |  | dle technické dokumentace | kontrola a údržba čerpadel |
|  |  |  |  |  | dle potřeby | odčerpání přebytečného kalu z dosazovací nádrže (odkalení) |
|  |  |  |  |  | dle potřeby ručně | provést měření rozpuštěného O2 v nátokové zóně a aktivačním prostoru ČOV |
|  |  |  |  |  | dle pokynů vodohosp. orgánů | odebrat vzorek odpadní vody na přítoku, odtoku a také vzorek kalu |

Údržba strojů a zařízení: dle jednotlivých technických pokynů uvedených v textu a dle provozních předpisů k jednotlivým strojům a zařízením. Nedílnou součástí provozního řádu jsou návody pro montáž, provoz a údržbu jednotlivých zařízení.

Před jakoukoli kontrolou nebo údržbou je nutno vypnout hlavní vypínač a zajistit ho proti nechtěnému spuštění další osobou (visacím zámkem, cedulí s informací o probíhající údržbě).

Důležitá upozornění od dodavatelů technologického zařízení:

Prutové česle kolmé PCK (MT1)

1x týdně provádět čištění hladinové sondy

Výměna čistícího kartáče prutových česlí by měla být prováděna alespoň 1x ročně, výměnný - náhradní kartáč je spotřebním materiálem.

Multifunkční zařízení MZI (MT4)

1x týdně provádět čištění hladinové sondy

Výměna čistícího kartáče prutových česlí by měla být prováděna alespoň 1x ročně, výměnný - náhradní kartáč je spotřebním materiálem.

Míchadlo WILO TR36.95 (M5)

Interval údržby pro normální provoz+ výměna oleje: 8 000 hodin provozu nebo nejpozději po 2 letech

Generální revize: 15 000 hodin provozu nebo nejpozději po 10 letech

Čerpadla Hidrostal

Interval údržby pro normální provoz+ výměna oleje: 10 000 hodin provozu

U dmychadlových soustrojí:

KUBÍČEK VHS je nutné zajistit u dodavatele (výrobce) zařízení výměnu oleje a filtru sání a to:

- poprvé po 500 hodinách chodu soustrojí,

- následně vždy po 2 000 hodinách chodu soustrojí nebo 1x za rok

Potvrzení o výměně je vždy zaznamenáno do servisní knihy.

Strojní zařízení dodaná na zakázku třetí osobou (dodavatelem), která mají dodavatelem/výrobcem stanovený plán údržby či servisní plán, musí být pro uplatnění případných reklamací v rámci záruční doby, udržovány či servisovány dle těchto plánů stanovených dodavatelem/výrobcem. V případě, že se provozovatel strojních zařízení nebude řídit takovými plány, nemá nárok na bezplatné vyřízení reklamace.

Návody v technických listech  jsou  sestaveny na základě našich zkušeností a s cílem, aby při použití výrobku byly dosaženy optimální výsledky. Za škody, způsobené nesprávnou volbou výrobku, nesprávným používáním nebo z důvodu nekvalitního zpracování, nepřebíráme žádnou odpovědnost.

Tyto technické listy doplňují a nahrazují všechna předchozí vydání, výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

## Pokyny pro provoz čistírny odpadních vod

Obsluhovatel ČOV se musí kromě níže uvedených pokynů řídit návody k obsluze a údržbě jednotlivých strojů a zařízení zpracované výrobcem nebo prodejcem zařízení. Tyto podklady byly zhotovitelem předány při předání a převzetí ČOV.

## Provoz a údržba objektů a manipulace s jejich zařízením

Údržbu je nutno vykonávat systematicky a průběžně celý rok v souladu s technologickými postupy v tomto provozním řádu a manuálech jednotlivých zařízení a je třeba dbát, aby zabezpečení ČOV pro zimní provoz bylo provedeno v dostatečném předstihu (údržba, odvoz kalu, příprava pracovních pomůcek na zimní provoz apod.).

Společná ustanovení pro provoz a údržbu

- Kontrola výkonových parametrů a jejich porovnání se štítkovými údaji

- Kontrola mechanického stavu hřídelí, ložisek, oběžných kol, hlučnost chodu, vibrace při chodu, utažení kotevních šroubů, vodorovnost nebo svislost hřídelí

- Kontrolovat a dbát na správnou funkci mazání tj. doplňovat a vyměňovat mazadla, dle předpisů výrobců

- Kontrolovat dotažení šroubových spojů

- Dbát na včasné odstranění zjištěných závad a výměnu opotřebovaných nebo vadných součástek, které vykazují větší vůli, než je přípustná

- Důsledně dbát na předepsaný stav armatur při uvedení strojů do chodu nebo jejich zastavení

- Dbát na odstraňování koroze, čistotu strojů a obnovování poškozených ochranných nátěrů

- V uvedených zásadách se řídit pracovními postupy a podmínkami uvedenými v průvodní dokumentaci dodané k jednotlivým agregátům jejich výrobci

### Čerpací stanice, mechanické předčištění

Zvedací zařízení musí být udržováno v trvale použitelném stavu.

Každý den je nutné zkontrolovat stav česlí - zachycené nečistoty odstranit. Shrabky se po odvodnění ukládají do kontejneru. V létě je potřeba shrabky zasypávat např. chlorovým vápnem.

### Aktivační nádrž

Nádrže včetně rozdělovacího objektu nevyžadují zvláštní údržbu. Je potřebná pravidelná vizuální kontrola objektu včetně pochůzích lávek.

Ošetření kovových prvků, které nejsou pozinkovány je třeba provádět nátěrem 1x ročně.

Proces biologického čištění:

- stanovovat objemovou koncentrací kalu v aktivační nádrži

- optimalizovat množství dodávaného vzduchu a recirkulaci kalu

- sledovat hodnotou pH

### Zásady řízení technologického procesu čištění

Pro stanovení koncentrace kalu se používá litrový odměrný válec, do kterého se odebere 1 l aktivovaného kalu z dobře promíchané aktivační nádrže v průběhu provzdušňování. Je nutné dbát o to, aby kal byl v aktivaci řádně promíchán. Kal se potom nechá 30 minut sedimentovat. Za 30 minut odečteme na odměrném válci rozhraní voda-kal. Při uvádění do provozu, tj. zapracování ČOV je vhodné udržovat objem kalu po sedimentaci 30 minut v odměrném válci v rozmezí 300 – 700 ml. Při dosažení vyšší hodnoty je zapotřebí provádět intenzivnější odkalení. Při nižších hodnotách – tj. pod 300 ml kalu po sedimentaci, lze očekávat zhoršení kvality vyčištěné vody.

### Řízení procesu nitrifikace a denitrifikace

Provoz aeračního zařízení, tj. řízení procesu nitrifikace a denitrifikace v aktivaci je třeba vyzkoušet. Oxysonda udržuje množství kyslíku v aktivaci v rozmezí 1,0 – 2,5 mg/l O2. Toto nastavení je třeba zachovat.

Pro počáteční fázi provozu je doporučeno nastavit časování na řídící jednotce 45 minut provzdušňování a 30 minut míchání. Pro trvalý provoz je možné upravit časové parametry až na hodnoty 150 minut provzdušňování a 90 minut míchání.

### Systém rozvodu vzduchu

V systému rozvodu vzduchu je zařazeno více kulových uzávěrů a ventilů pro řízení rovnoměrnosti chodu aerace.

Proto je třeba:

- zabezpečit funkčnost všech kulových uzávěrů a ventilů jejich pravidelným přetáčením, nebo jejich výměnou,

- zabránit korozi kovových prvků jejich včasným ošetřením,

- zabezpečit funkčnost mamutkových čerpadel na přečerpávání vratného a přebytečného kalu,

- zabezpečit pokud možno rovnoměrné rozdělení vzduchu v aeračních elementech

Nejčastějšími technologickými nedostatky v procesu biologického čištění je zákal čištěné vody, bytnění aktivovaného kalu a nepřiměřená tvorba pěny na hladině aktivace. Příčin může být řada, nápravu určí technolog provozovatele ČOV.

### Dmychadla

Jejich technický stav má přímý a významný vliv na účinnost biologického procesu a na ekonomiku provozu. Jsou klíčovým strojním zařízením ČOV. Proto je nutné se o jejich technický stav svědomitě a systematicky starat.

Běžnou obsluhu a údržbu soustrojí dmychadla po jeho instalaci může provádět osoba starší 18-ti let, tělesně i duševně k této činnosti způsobilá, proškolená dodavatelem a seznámená s provozním a montážním předpisem dmychadla.

Po 10-15 dnech provozu vyčistěte sítový filtr. V prašném prostředí je třeba čistit filtr častěji. Znečištěný filtr může zvyšovat sací odpor a následně provozní teplotu a zvýšené nasávání prachu. Dbejte, aby se provozní tlak neměnil. Pravidelně odstraňujte povrchovou nečistotu, která jinak může zvyšovat provozní teplotu jednotky. Odchylky od normálních provozních podmínek (např. zvýšení prašnosti, mimořádná hlučnost, vibrace atd.) signalizují abnormality, které mohou vést k poškození jednotky.

Zařízení provozujte při teplotách od –15°C do +40°C.

### Dosazovací nádrž

Je třeba provádět pravidelné čištění odtokového žlabu a stěn dosazovací nádrže. Čištění je nutno vykonávat pravidelně, minimálně jednou týdně pomocí kartáče na dlouhé násadě z obslužné lávky.

### Kalové hospodářství

Je nutno kontrolovat správnou funkci provzdušňovacího systému. Pokud by kal nebyl dostatečně provzdušňován, mohlo by dojít k jeho zahnívání a zapáchání. Provzdušnění kalové jímky je spouštěno dle nastavení v řídícím systému. Obsluha dále musí provádět seřízení množství dodávaného vzduchu do kalové jímky podle jejího naplnění.

### Ustanovení pro prázdnění nádrží

Dle statického posouzení ČOV Arch.č. 3099_01 z 11/2017 vyplývá:

Objekt (prázdný, bez vody v nádržích) vyhoví na působení vztlakové síly v úrovni upraveného terénu (na kótě 299,600 m.n.m.) bez zvláštních opatření.

Před odčerpáním obsahu nádrží nemusí být v předstihu snižována hladina podzemní vody.

### Ustanovení pro provoz a údržbu elektromotorů

Obsluha provádí zejména tyto úkony:

- při chodu pohonu kontroluje hlučnost, vibrace, případně výkon,

- kontroluje vůli ložisek a hřídelí,

- provádí dle potřeby očištění ložisek a skříní od starých mazadel a promazání novým mazadlem,

- provádí včasnou (preventivní) výměnu všech opotřebovaných náhradních dílů, které vykazují větší vůli než je vymezená (povolená),

- provádí ochranná opatření proti nasávání vlhkosti s chladícím vzduchem,

- odstraňuje korozi, obnovuje poškozené ochranné nátěry a dbá na vnitřní a vnější čistotu strojů,

- kontroluje stav spojek a hřídelí,

- kontroluje kotvení stroje, při uvolnění kotevních šroubů je ihned dotáhnout.

Při montáži, provozu a údržbě musí obsluha dodržovat pokyny uvedené v průvodní dokumentaci výrobců. Úkony, které vyžadují odbornou způsobilost, smí provádět pouze pracovník, který je k tomu oprávněn.

### Ustanovení pro provoz a údržbu armatur

U všech uzávěrů se pravidelně kontroluje jejich pohyblivost, zvláště tehdy, pokud s nimi delší dobu nebylo manipulováno. Uzávěry je třeba protočit z jedné krajní polohy do druhé. Při otevírání uzavřených uzávěrů je třeba dbát, aby nebyl uzávěr poškozen – v poloze uzavřeno někdy dochází k „zakousnutí“ dosedacích ploch.

Pro uzavírací armatury všeobecně platí, že po dotažení do krajní polohy nutno otočit o cca 1/2 otáčky zpět (mrtvý chod), aby se armatura nezasekla v krajní poloze.

Další činnosti:

- kontrola těsnosti ucpávek armatur,

- kontrola uzavírací schopnosti (dovření) armatur – armatury s vadnou funkcí ihned opravit nebo vyměnit (doplňovat nutné zásoby náhradních dílů),

- kontrola ovladatelnosti – ruční armatury musejí být přiměřenou silou snadno ovladatelné,

- u uzávěrů dodržovat zásadu, že po dotažení do krajní polohy nutno otočit o cca 1/2 otáčky zpět (mrtvý chod), aby se armatura nezasekla v krajní poloze,

- udržovat povrch armatur v čistotě,

- odstraňovat korozi a obnovovat poškozené nátěry.

### Ustanovení pro provoz a údržbu potrubí

- kontrolovat těsnost spojů (příruby, svary, hrdla apod.),

- kontrolovat těsnost vlastního potrubí (zda se neprojevují praskliny, díry po korozi nebo jiná poškození – například deformace),

- odstraňovat korozi a obnovovat poškozené nátěry,

- kontrolovat a udržovat průchodnost trubních rozvodů, odstraňovat nánosy a usazeniny.

### Ustanovení pro provoz a údržbu měřících zařízení

Přístroje pro měření jsou výrobky jemné mechaniky a elektroniky. Jejich složitost vyžaduje odbornou montáž i údržbu. Od pravidelné odborné údržby závisí spolehlivá funkce všech měřících přístrojů. Pro každý přístroj je dodán přesný návod k seřízení a údržbě a je nutno se detailně těmito návody řídit. Zde jsou popsány pouze všeobecné zásady, které musí znát obsluha a musí je během provozu dodržovat. Pro každý měřící přístroj je třeba vést zvláštní kartu, do které musí být zapisovány nejdůležitější údaje o přístroji, zejména uvedení do provozu a pravidelné revize a opravy s udáním druhu opravy a jména, kdo opravu provedl.

- Ponorné spínače a spínací elektrody (kontrola znečistění plováků spínačů nejméně 1 × za týden, při znečištění nutný oplach)

- Manometry

- Teploměry

### Měrný žlab

Z hlediska provozu vyžaduje žlab pravidelně odstraňovat sunuté nerozpuštěné látky a 1x ročně vyčistit měrný žlab od biologických nárostů a inkrustů. Při zvýšeném množství nerozpuštěných látek je nutno provádět kontrolu, či údržbu dle potřeby.

### Odtok z ČOV

Vyčištěná odpadní voda z biologie je odváděna přes měrný objekt do výustního objektu. Obtok čistírny je řešen havarijním přepadem ve vstupní nátokové komoře. Odtokový objekt - vyústění do recipientu nevyžaduje pravidelnou obsluhu. Nutná je kontrola objektu a případné očišťování výusti od splavenin.

## Zapracování čistírny odpadních vod

Zapracování ČOV doporučujeme provést naočkováním aktivovaným kalem. Po naočkování musí být uvedena do provozu celá technologická linka (provzdušňování v aktivaci a recirkulace kalu z dosazovací nádrže).

Pro zapracování je doporučeno nastavit dobu provzdušňování tak, aby se obsah rozpuštěného kyslíku v aktivaci pohyboval v rozpětí hodnot 1,0 – 2,5 mg/l.

V době zapracování je nutné pravidelně provádět sedimentační zkoušku kalu a sledovat postupný nárůst aktivovaného kalu. V době zapracování je nutné veškeré abnormality chování ČOV konzultovat s technologem. Při zapracování ČOV se sleduje účinnost ČOV častěji než při běžném provozu.

## Provoz ČOV v zimním období

Před příchodem zimního období je nutno:

- provést opravy všech tepelných izolací, připravit nářadí a hmoty potřebné pro zimní provoz (písek, škvára, škrabky, lopaty apod.),

- prověřit činnost temperování sdruženého objektu,

- zvýšit koncentraci aktivovaného kalu cca o 10-20% oproti letnímu provozu dle pokynů technologa.

V období s velmi nízkými teplotami je nutno:

- kontrolovat teplotu uvnitř sdruženého objektu. Teplota nesmí poklesnout pod 3°C,

- provádět zvýšené kontroly na dosazovací nádrži,

- po výpadku el. energie dbát zvýšené ostražitosti při spouštění jednotlivých zařízení do provozu (vznik námraz),

- při udržování ČOV v provozu v zimním období je třeba ve zvýšené míře dbát na dodržování předpisů BOZP. Zvláště je nutno dbát, aby přístupy k obsluhovaným zařízením a objektům byly udržovány v provozuschopném stavu (odstraňovat sníh a likvidovat náledí posypem).

## Provoz ČOV při mimořádných událostech

V případě náhlé neočekávané poruchy provozu ČOV, např. poškozením strojního zařízení poškozením některého objektu provozní poruchou, přítokem velkého množství odpadních vod nebo ropných látek, je povinnost obsluhující směny ČOV provést všechna opatření k urychlené likvidaci závady.

Vedoucí provozu nebo mistr provozu vzniklé mimořádné okolnosti oznámí neprodleně:

- Obec Vlaštovičky

- Příslušný technolog a vodohospodář, kteří v případě nutnosti zajistí nahlášení:

- Určenému zástupci OÚ Vlaštovičky

- MM Opavy – Odbor životního prostředí

- Povodí Odry s.p.

- Oblastní inspektorát ČIŽP Ostrava

Průběh vzniku závady, její příčiny a způsob odstranění je nutno zaznamenat podrobně v provozním deníku.

### Poruchy a havárie zařízení

V případě, že dojde k poruše nebo havárii jakéhokoliv zařízení ČOV je třeba postupovat dle platných zákonů a vyhlášek:

- vyhláška MŽP č. 59/2006 Sb., (kterou se stanoví zásady hodnocení rizik závažné havárie)

- nařízení vlády č. 494/2001 Sb., (kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu)

Obsluha je povinna odstavit havarované nebo jinak porouchané zařízení mimo provoz a zajistit rychlou opravu nebo výměnu. V případě, že je zařízení zdvojeno a běží v automatickém režimu, zajistí přepnutí na záložní zařízení automat. V případě místního ovládání je nutné přepnout zařízení ručně.

Při závadách, jejichž důsledkem by bylo poškození nebo zničení aktivovaného kalu, je třeba (v případě, že je to možné) alespoň 1x za 4 hodiny provzdušnit aktivovaný biologický kal na cca 1/2 - 1 hod.

### Organizace provozu při poruše nebo havárii

Neprodleně se zahájí provádění opatření, potřebných k zamezení následků havárie a k její likvidaci. Toto se děje podle pokynů odpovědného pracovníka eventuálně velitele případné zásahové jednotky. Jakmile to situace dovolí, obnoví se provoz ČOV (pokud došlo k jeho přerušení).

### Odstávka ČOV

Případná vynucená odstávka ČOV musí být neprodleně sdělena prostřednictvím dispečinku provozovatele místně příslušnému vodoprávnímu orgánu a správci povodí. Součástí tohoto sdělení musí být informace o provedených opatřeních, zaměřených na snížení negativních důsledků odstávky ČOV či její některé části na životní prostředí.

### Ohrožení bezpečnosti ČOV

V případě vzniku jakéhokoliv nebezpečí, které by ohrožovalo bezpečnost objektů nebo provozu ČOV, posoudí pracovník obsluhy úroveň toto nebezpečí. Pokud se nejedná o akutní záležitost, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, oznámí tuto situaci odpovědnému pracovníkovi a vyčká pokynů, jak postupovat. V případě akutního nebezpečí, zváží situaci a rozhodne sám. Výsledek své činnosti ohlásí následně, případně i policii a pod. O veškerém dění napíše zápis do provozního deníku.

### Ohrožení životů

Vyskytne-li se nebezpečí ohrožení lidských životů, může pracovník obsluhy ČOV provést mimořádnou manipulaci (opatření), za účelem odvrácení hrozícího akutního nebezpečí. Dodatečně provede záznam do provozního deníku a ohlásí odpovědnému pracovníku provozovatele. Pracovníci musejí být proškoleni o zásadách první pomoci.

### Postup při jednotlivých mimořádných událostech

Provozní postupy při mimořádných pracovních stavech musí sledovat především zajištění bezpečnosti pracovníků ČOV.

Mimořádné provozní stavy zahrnují především:

- výpadek elektrického proudu

- extrémně nízké teploty

- epidemii

- ropnou havárii

- nátok těžkých kovů a toxických látek

- požár

- povodňové stavy

### Při krátkodobém výpadku proudu

V případě výpadku proudu není třeba po obnově el. energie opětný zásah obsluhy. Zařízení, která pracovala v automatickém režimu opětovně naběhnou dle původně nastaveného pracovního režimu. Správnou funkci všech pohonů je vždy nutné po výpadku el. energie zkontrolovat.

Nebezpečí plyne z odstavení aerace v aktivační nádrži, což může mít za následek, po cca 6 hodinách, snížení aktivity aktivovaného kalu v důsledku nastolení anaerobních podmínek. Proto je nutné jakýkoli výpadek proudu ihned ohlásit odpovědnému pracovníkovi provozovatele a dodavateli elektrické energie.

### Při dlouhodobém výpadku proudu

ČOV nemá přípravu na napojení dieselagregátu.

Po dlouhodobém výpadku v trvání větším než 6 hodin je nutné nátok na aktivaci uzavřít a okamžitě začít s provzdušňováním nádrží. ČOV je provozována v automatickém režimu, ale přívod odpadních vod do aktivace je uzavřen. Po šesti hodinách aerace je nutné odebrat vzorek a prověřit kvalitu odebraného aktivovaného kalu v laboratoři. Ukáže-li se, že mikroorganismy jsou dostatečně aktivní, je možné otevřít přítok odpadních vod do aktivace. V opačném případě je nutné proces zapracovat. Provede se odčerpání aktivační směsi, vyčistí se nádrže a přiveze se na ČOV očkovací kal z blízké aktivační čistírny odpadních vod.

### Při extrémně nízkých teplotách

Zajistí obsluha vypuštění potrubí, případně umožní kontinuální průtok u všech trubních rozvodů vystavených povětrnostním vlivům.

### Při výskytu epidemie

Je potřeba se řídit pokyny příslušného hygienika. Obsluha musí dodržovat zvýšená hygienická opatření (dezinfekce pracovních pomůcek, manipulačních prostor, mytí rukou a pod), dodržovat zákaz kouření a jídla v prostoru ČOV.

Je nutné zvýšit opatrnost při práci se shrabky. Shrabky je nutné zasypávat chlorovým vápnem, je-li to nutné, shrabky spalovat.

Na návrh lékaře se podrobit dalšímu očkování.

### Při ropné havárii

Při proniknutí ropných látek až do aktivační nádrže je nutné ihned vypnout dmychadla, aby nedošlo ke kontaminaci aktivovaného kalu a k úniku ropných látek do odtoku z ČOV (čistírna nyní funguje jako soustava norných stěn).

Po ukončení nátoku ropných látek na ČOV jsou hladiny zasažených nádrží (vstupní objekt mechanického předčištění, případně nádrže biologického stupně) ošetřeny sorpční látkou (VAPEX). Vapex po absorbování ropy z hladiny se sesbírá a uloží do nádob (sudů) a odveze se k likvidaci. Současně s touto činností je nutno zjistit místo úniku ropných látek do kanalizační sítě a zamezit dalšímu znečišťování odpadní vody. V případě zjištění viníka okamžitě odeberte kontrolní vzorek z jeho kanalizační přípojky. Při vlastním odběru je nutná přítomnost kompetentního zástupce ze strany znečišťovatele, jemuž je předána polovina vzorku kontrolního odběru. Převzetí je potvrzeno podpisem přebírajícího v protokolu o odběru vzorku. Taktéž obsluha ČOV odebere kontrolní vzorek na přítoku ČOV. Oba vzorky jsou analyzovány laboratoří a výsledky porovnány.

Odstraňovat ropné látky je třeba po celou dobu jejich výskytu a po zahájení opětného provozu čistírny po určitou dobu sledovat, zda znovu ropné látky nepřitékají. V případě jejich dalšího přítoku je znovu likvidovat až do úplného odstranění.

Dále je nutno neprodleně informovat správce toku, na odbor vodohospodářského dispečinku o ropné havárii v kanalizační síti. Provozovatel ČOV v součinnosti se správcem toku zamezí šíření ropných látek po recipientu. Pokud je přítok ropných látek takového rozsahu, že ropné látky není možno zachytit v ČOV, je nutno je zachycovat v recipientu. Jestliže v odpadních vodách jsou přítomny těkavé ropné látky, nesmí se tyto vůbec čerpat do provozu ČOV, neboť vzniká nebezpečí výbuchu. Je nutné zabránit případnému vznícení výparů odstraněním zdrojů jiskření a vymezení pásma se zákazem kouření a zacházení s otevřeným ohněm.

Sesbírané ropné látky a použitý sorpční materiál se likvidují podle pokynů pracovníka pro odpadové hospodářství.

### Při nátoku těžkých kovů a toxických látek

V případě přítoku toxických látek a těžkých kovů na ČOV (jakož i nárazového vysokého organického znečištění) dojde k otravě mikroorganismů v biologické části, což se projeví změnou struktury kalu a jeho následným vzplýváním v dosazovací nádrži a úniku kalu z DN do odtoku.

Při likvidaci následků havárie je stanovena pracovní skupina ve složení:

obsluha ČOV, zástupce provozovatele, technolog ČOV.

Tato skupina ve spolupráci s vodohospodářským orgánem provede:

- nahlášení havárie správci toku, na odbor vodohospodářského dispečinku

- posouzení havárie a její vliv na vodní tok

- ohledání situace na místě a ověření původce havárie

- přezkoumání opatření k likvidaci havárie

- návrh postupu při likvidaci havárie a odstranění škodlivých následků

- kontrolu plnění opatření podle plánu havarijního opatření

- konečnou zprávu o havárii

### Při úniku chloridu železitého

V případě náhodného úniku chloridu železitého je potřeba zajistit:

Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Používat osobní ochranné prostředky - zamezit kontaktu s látkou, zabránit vdechování par. V uzavřených místnostech zajistit přívod čerstvého vzduchu.

Opatření na ochranu životního prostředí

Zabránit kontaminaci povrchových a podzemních vod a půdy. Nesmí se dostat do kanalizace, nebezpečí exploze. Pokud se produkt dostal do vod, kanalizace nebo půdy, informujte příslušné orgány zabývající se ochranou životního prostředí.

Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění.

Uniklou kapalinu pokrýt absorpčním materiálem (vermikulit, písek, zemina), shromáždit do krytých kontejnerů a nechat zlikvidovat specializovanou firmou.

Bezpečnostní list viz PŘÍLOHA č.2

### Při požáru

Při požáru se obsluha řídí požárním řádem ČOV. Požární řád pracoviště čistírny musí zpracovat odborně způsobilá osoba a musí být vyvěšen na pracovištích. Přílohou požárního řádu musí být seznam členů požární hlídky s uvedením jejich úkolů (vyhláška č. 246/2001 Sb. – o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru). Požár se obsluha snaží lokalizovat hasicími přístroji, používá při tom ochranných pomůcek a dbá na dodržování všech bezpečnostních opatření. Jestliže pracovník obsluhy nemůže uhasit požár sám, přivolá pomoc hlasitým voláním "Pomoc, hoří!"

Zacházení s elektrotechnickým zařízením při požáru

Při požáru je nutné zacházet s elektrickým zařízením dle ustanovení normy ČSN 34 3085. K tomu účelu musí být připraveny příslušné ochranné pomůcky a vhodné hasicí prostředky v dostatečném počtu a velikosti, potřebné k uhašení požáru. Při požárech musí být také postaráno o poskytnutí první pomoci při úrazech elektrickou energií, kterou musí zajistit osoba pověřená vypínáním elektrického zařízení. Požár obsluha ohlašuje na centrální poruchovou linku dodavatele elektrické energie a i vedoucímu ČOV.

Vznikne-li požár v místech, kde je elektrické zařízení pod napětím, nesmí se hasit vodou, dokud není vypnuto. Vodou se také nesmí hasit hořící olej. Zařízení, jež nejde vypnout, (nebo hořící olej), se musí hasit přístroji s náplní CO2, výjimečně suchým pískem či hlínou (pouze v případě nedostatku hasících přístrojů).

Jednotlivé části zařízení dle svého charakteru jsou chráněny příslušnými ochranami, které při poruše určenou část automaticky odepnou. V případě selhání ochran, nebo nastane-li taková porucha, při které je nebezpečí pro osoby (úraz, popálení apod.), musí se ihned postižené zařízení manuálně odpojit a zamezit přístupu nepovolaným osobám k příslušné části zařízení (uzavřením, dozorem, umístěním vhodné výstrahy apod.), a to tak dlouho, dokud se porucha neodstraní nebo celé zařízení nevypne.

Z důvodu zajištění bezpečnosti jsou hlavní vypínače v přívodních skříních rozvaděčů opatřeny vypínacími tlačítky, jejichž stisknutím se v nebezpečí odpojí rozváděče od zdroje napětí. Vypínací tlačítka jsou opatřena nápisem "Vypni v nebezpečí".

### Při povodni

Čistírna odpadních vod je situovaná na břehu bezejmenného levostranného přítoku VT Velká. Na této říčce nejsou známy povodňové stavy. ČOV je výškově umístěna tak, aby její zařízení bylo chráněno před 100-letou vodou. Odtok z ČOV je 2,8 m nad úrovní běžné hladiny toku.

Při extrémně velkých povodních lze v nevyhnutelných případech odstavit ČOV z provozu, po předchozím souhlasu nadřízených orgánů. Při povodni je nutné odpojit ze sítě všechny elektromotory, kterým hrozí zaplavení vodou a dle možností je demontovat.

Před opětovným spuštěním ČOV je nutné projít zařízení revizním technikem elektro.

## Závady v provozu ČOV

### Náhlá změna kvality

Při provozu čistírny odpadních vod může dojít k náhlé změně kvality vody na odtoku. Pravděpodobnou příčinou mohou být následující případy:

- nepřitéká odpadní voda do ČOV

Je potřebné zjistit příčinu. Tato skutečnost může být způsobena buď ucpáním, nebo poruchou na kanalizaci, popř. na mechanickém předčištění. Poruchu je potřebné odstranit a zabránit, aby se splašky dostaly do recipientu, resp. do jiných prostorů, kde by mohly způsobit škody.

- nadměrný přítok vody do ČOV

V případě zvýšení přítoků je potřebné zjistit, zda se do kanalizace nedostávají cizí balastní vody ve větší míře než je povolené, které je potřebné odstranit (např. podzemní, dešťové).

- závada na elektrickém zařízení ČOV

- závada na zdroji vzduchu

- závada na aeračním systému

### Nejčastější závady v provozu ČOV

Závady v provozu ČOV nejčastěji pramení z porušení některých zásadních podmínek pro činnost biologického procesu čištění. Principem biologického čištění biomasou ve vznosu je odbourávání znečištění v odpadní vodě mikroorganismy. Při tom musí být dosažen soulad mezi zásobou aktivovaného kalu a přiváděným znečištěním. Mikroorganismy ke svému životu potřebují, aby v aktivační směsi byl trvale přítomen rozpuštěný kyslík. Přitékající odpadní voda musí být neustále promíchávána s aktivovaným kalem, aby byl pro mikroorganismy zabezpečený neustálý přísun živin. Kal je potřebné udržovat ve vznosu.

Nejčastější závady :

- zastavení aerace a dodávky vzduchu

- vznik hnilobných míst

- vzplývání kalu

- kalný odtok

- pěnění obsahu nádrží

- vyplavování kalu v koláčích na hladinu dosazovací nádrže

- strhávání kalových vloček do odtoku

- havarijní znečištění přitékající na ČOV

Když se některá ze závad vyskytne, může dojít v provozu ČOV na kratší či delší dobu ke zhoršení čistícího účinku. Vždy je potřebné v provozu vykonat některé technologické úkony pro odstranění vzniklého stavu a zlepšení funkce ČOV.

Zastavení aerace a dodávky vzduchu

Tato závada může vzniknout při výpadku elektrické energie nebo totální poruše aeračního zařízení. Čistírna zůstane po celou dobu v klidu a je tudíž nutné při déle trvající poruše odstavit objekt z provozu. Netrvá-li oprava déle než 6 hodin, je možné po odstranění poruchy provoz normálně spustit. Jelikož byla zastavena i recirkulace kalu, doporučuje se před opětovným spuštěním odčerpat větší část kalu z dosazovacích nádrží. Nebyl-li zastaven včas přítok do nádrží nebo trvala-li oprava dlouho, je třeba zahnilý kal z nádrží vyčerpat a celý biologický stupeň znovu zapracovat.

Většinou ale platí, že aktivovaný kal z hlediska odstraňování organického znečištění snese anaerobní podmínky po dva dny – ale se zhoršenými výsledky čištění je třeba počítat asi po dobu jednoho týdne. Ovšem aktivita nitrifikačních bakterií po takové odstávce bývá podstatně snížena, případně úplně přerušena na dva až tři týdny. Proto v tomto období neprobíhá ani denitrifikace.

Nedostatek kyslíku

Nedostatek kyslíku v biologickém reaktoru ČOV může být způsobený následujícími závadami:

- poruchou dmychadla nebo elektroinstalace

- ucpáním provzdušňovacích elementů

- výpadkem elektrického proudu

- nadměrným množstvím přivedeného znečištění

- vysokou koncentrací kalu v procesu čištění

- nedostatečná doba chodu dmychadla, z důvodu nesprávného nastavení přerušovače chodu

Nadměrné množství kyslíku

Nadměrné množství kyslíku v procesu čištění mimo ekonomické neefektivnosti provozu nám může způsobit únik vloček kalu do odtoku nebo pěnění v biologickém stupni. Závadu odstraníme tak, že množství vzduchu vháněného do procesu čištění optimalizujeme:

- kontrolou funkce kyslíkové sondy

- snížením výkonu dmychadla

- zabezpečením přerušovaného provozu dmychadla

Hnilobná místa

V aktivační nebo dosazovací nádrži se může případně v mrtvých prostorech usazovat aktivovaný kal, který při nedostatku kyslíku rychle přechází do anaerobních podmínek a zahnívá. Hnilobné produkty jsou pro recirkulovaný kal toxické v důsledku sulfanu, vznikajícího při anaerobních pochodech. Hnilobná místa se projevují vyplavováním koláčů hnilobného kalu na hladinu nádrže.

Zahnilý kal se pozná podle toho, že má tmavošedou až černou barvu, zatímco zdravý kal je světle hnědošedý. Zjištěná hnilobná místa se musí důkladně vyčistit, kal z těchto míst pravidelně odstraňovat. Při vzniku hnilobných míst v aktivaci je potřeba překontrolovat rovnoměrné provzdušňování a míchání na hladině aktivační nádrže. V případě nerovnoměrnosti hledat závadu v provzdušňovacích elementech.

Vzplývání kalu

Tento jev je v čistírnách dosti častý. Možné příčiny :

- přílišné zatížení aktivovaného kalu organickým znečištěním, tj. látkami, které spotřebují více kyslíku než je možné obnovit aerací

- látky v toxické koncentraci (měď, kyseliny, minerální oleje, soli těžkých kovů, dezinfekční látky apod.), které se dostanou ve větším množství do odpadní vody

- zvětšený obsah sacharidů v odpadní vodě (vlákna Sphaerotilus natans)

- přítok odpadních vod v silně anaerobním stavu s vyšším obsahem sulfanu

Objem kalu ve vodě vzrůstá, kalové sušiny ubývá a kal se špatně usazuje. Vyplouvá v dosazovací nádrži nad hladinu a znečišťuje odtékající vodu, ačkoliv je tato dobře vyčištěná. Na rozdíl od zahnilého kalu je v tomto případě kal v dobrém stavu a má světlou barvu.

Vzplývání kalu obsluhovatel potlačuje :

- zmenšením množství vráceného kalu a zvýšením odtahu kalu přebytečného

- odčerpáním převážné části aktivovaného kalu a novým zapracováním procesu (toto se provádí při nárazové poruše)

- dávkováním chemických srážedel

- pokud vzplývání kalu způsobil Sphaerotilus natans, často postačí k jeho omezení malá změna pH.

O volbě jednotlivých postupů by měl rozhodnout technolog ČOV.

Kalný odtok

Může nastat při vzplývání kalu na hladinu dosazovací nádrže nebo při nedostatečném odstraňování přebytečného kalu, při velkém přetížení čistírny přítokem odpadních vod nebo mimořádně organicky znečištěnou odpadní vodou. Závada se odstraní na základě laboratorních analýz, popřípadě úpravou přítoku.

Pěnění obsahu nádrží

Pěnění nádrží následkem vysokého obsahu pracích prostředků (detergentů) se v dnešní době již díky používání nízko-pěnících prostředků prakticky nevyskytuje. Bílá lehká pěna se v nitrifikační nádrži objeví obvykle v době, kdy z nějakého důvodu razantně klesne množství kalu v aktivační směsi. Tato závada je téměř vždy způsobena buď poruchou čerpadel vratného kalu (kal zůstává v dosazovacích nádržích) a nebo nadměrným odtahem přebytečného kalu ze systému (méně pravděpodobné).

Druhou možností může být tvorba biologických pěn. V tomto případě je náprava obtížnější a vždy jí musí předcházet biologický rozbor aktivovaného kalu.

Vyplouvání kalu na hladinu dosazovacích nádrží

Příčina je v nedostatečném odtahu kalu, který se hromadí na dně, v mrtvých koutech a na stěnách nádrží. Zde zahnívá a je vynášen ke hladině.

Pravděpodobné příčiny:

- čerpadlo na recirkulaci kalu do aktivace je mimo provoz nebo má nedostatečný výkon

- nadměrné nebo nedostatečné množství kyslíku v procesu - závadu odstraníme změnou režimu chodu dmychadla

- velké množství kalu v procesu čištění - snížíme koncentraci kalu odčerpáním

Strhávání kalových vloček do odtoku

Při špatné funkci aktivace jsou vločky lehké a mají malé rozměry, neusazují se, vzplývají a jsou strhávány do odtoku. Příčinou může být vzplývání nebo bytnění kalu. Odstranění závady je popsáno v předchozích kapitolách. V případě, že zákrok nepomůže, je nutné zabezpečit posouzení stavu laboratoří. Další závadou může být, když se začne zvedat kalový mrak. Pokud jeho horní okraj dosáhne úrovně přelivné hrany, je kal strháván do odtoku z ČOV a velice zásadním způsobem zhorší parametry vyčištěné vody. Příčinou může být závada na čerpadle vratného kalu (tato závada se obvykle projeví i snížením koncentrace kalu v aktivační nádrži), malé množství odtahu vratného kalu, nebo vysoká koncentrace aktivační směsi.

Přítok látek o toxické koncentraci

Soustavný přítok látek o toxické koncentraci se projeví po delší době zhoršenými sedimentačními vlastnostmi aktivovaného kalu, sníženou účinností čištění a změnou barvy kalu v aktivaci. Rozumí se přítok odpadní vody s látkami o koncentraci toxické pro biocenózu aktivovaného kalu. Provozovatelem kanalizace musejí být identifikováni producenti odpadních vod s vysokými koncentracemi látek, které odporují kanalizačnímu řádu a vypouštění těchto látek musí být náležitě omezeno. Přítok závadných látek je obvykle spojen se změnou organoleptických vlastností surové odpadní vody. Je na obsluze, aby si zafixovala obvyklý vzhled a pach odpadní vody a při jakékoliv změně proti běžnému stavu pátrala po příčině, případně na změnu upozornila technologa.

Nízká koncentrace aktivovaného kalu

Nejčastěji se tento problém vyskytne při zapracování biologického procesu nebo při odčerpání většího množství přebytečného kalu. Přitom zpravidla dochází k pěnění hladiny.

Nadměrné množství kalu v procesu čištění

Každodenním čištěním odpadních vod dochází k nárůstu kalu v procesu čištění. Množství přírůstku je závislé na množství odbouraného znečištění. Čím větší množství znečištění odbouráme, tím více se nám zvýší objemové množství kalu v systému čištění. Po překročení určité hranice dojde k úniku vloček z dosazovacího prostoru do odtoku. Je nutno snížit koncentraci kalu odčerpáním.

Kal v sedimentačním válci nesedimentuje

Tato skutečnost znamená vážný technologický stav v procesu čištění a je potřebné ho konzultovat s technologem.

Pravděpodobné příčiny :

- vysoký kalový index

- přítok toxické látky do procesu čištění

- nedostatečné množství kyslíku v procesu čištění.

# Sledování a kontrola provozu

## Sledování a kontrola odpadních vod

Laboratorní sledování ČOV je prováděno na základě požadavků uvedených ve vydaném vodoprávním rozhodnutí.

### Sledování na místě

Aktivovaný kal

Předpokládaná provozní koncentrace sušiny aktivovaného kalu v aktivaci je 4,0 kg/m3 (g/l). Doporučená hodnota koncentrace sušiny aktivovaného kalu je v rozpětí 3,5 až 5 kg/m3 (g/l). Sedimentační schopnost aktivovaného kalu je určována hodnotou kalového indexu (KI). Hodnota kalového indexu je dána strukturou vloček. Podle jeho velikosti se rozlišuje aktivovaný kal:

KI  100 ml/g	kal normální

KI = 100 – 200 ml/g	kal lehký

KI  200 ml/g	zbytnělý

Poznámka:  Hodnota KI > 200 ml/g (zbytnělý kal) se projevuje vzplýváním kalu

Pro splaškové odpadní vody se hodnota kalového indexu KI pohybuje okolo 100 ml/g. Pro stanovení sedimentu (VK) se odebere 1 litr aktivační směsi do skleněného válce a výška sedimentu se odečte po 30 minutách (zjistí se objem kalu v 1 litru odebraného vzorku). Pak se kal ve válci rozmíchá a z tohoto vzorku se v laboratoři stanoví provozní koncentrace sušiny kalu v aktivační směsi.

Odběry vzorků pro stanovení sedimentu a provozní koncentrace sušiny kalu v aktivační směsi se provádí zpravidla 1x měsíčně.

Při vyšších hodnotách sedimentu (větší jak 500 ml/l) a koncentraci kalu v aktivaci (větší jak 5 g/l) je nutné z aktivace ubrat kal pomocí zvýšeného čerpání přebytečného kalu, odebíraného do kalojemu.

Při nižších hodnotách sedimentu (nižší jak 350 ml/l) a koncentrace kalu v aktivaci (nižší jak 3,5 g/l) je nutné snížit množství odčerpávaného přebytečného kalu. Vliv na skutečné hodnoty sedimentu a koncentrace kalu v aktivačních nádrží má i skutečné látkové znečištění v odpadních vodách přiváděné do aktivačních nádrží.

Při přerušované aeraci je třeba dbát na to, aby byl aktivovaný kal skutečně ve vznos.Je tedy třeba odebrat vzorek minimálně 10 minut po zahájení provzdušňování.

### Laboratorní sledování

Kontrolu souboru zařízení ČOV je třeba během jejího provozu provádět průběžně.

Způsob odběru vzorků se provádí dle ČSN ISO 5667-10 „Jakost vod. Odběr vzorků část 10. Pokyny pro odběr vzorků odpadních vod".

Vzorky jsou odebírány na odtoku z ČOV.

Vzorky pro zjištění kvality vypouštěných odpadních vod z ČOV jsou odebírány jako 2-hodinové směsné vzorky získané sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků odebraných v intervalu 15 minut. V rámci zkušebního provozu ČOV jsou odebírány v intervalu 1x za měsíc (celkem 12x ročně), kontrolní vzorky odpadní vody pro provádění kontrolních rozborů v ukazatelích BSK5, CHSKCr, NL a N-NH4. Pcelk bude pouze sledován.

Vzorky mohou být analyzovány pouze v laboratoři uvedené v seznamu, který zveřejňuje MŽP ČR ve svém věstníku. Získávání směsných vzorků musí být rovnoměrně rozloženo v průběhu roku a odběry by neměly být prováděny za neobvyklých situací, např. při silných deštích.

Doporučený rozsah stanovení po dobu zkušebního provozu:

přítok, odtok 		CHSKCr, BSK5, NL, N-NH4

Pcelk pouze sledovat.

## Evidence provozu ČOV

### Provozní deník

Provozní deník slouží ke sběru dat potřebných pro vykazování výsledků provozu. Zapisují se zde denní provozní záznamy tj. údaje o činnosti obsluhy, průběh prací, majících vliv na provoz, dále pak záznamy osob, které provádějí kontrolu provozu a odběry vzorků.

Požadované záznamy:

- složení a průběh směny a popis vykonané práce

- předávání a přebírání služeb

- pokyny provozovatele ČOV obsluze

- požadavky obsluhy na vedení ČOV

- provozní závady a opatření na jejich odstranění (stručný zápis, podrobné údaje jsou zapsány do knihy revizí, změn a oprav)

- mimořádné události např. odstavení některého zařízení, nadměrný přítok nebo znečištění odpadních vod, vysoké vodní stavy v recipientu, omezení nebo přerušení dodávky elektrického proudu a pitné vody, zhoršení zdravotního stavu obsluhy, který brání v řádném plnění pracovních povinností

- stručný záznam poruch a závad na zařízeních, zejména tam, kde je k dispozici rezerva

- úklid a úpravy okolí, jakož i drobné opravy v areálu ČOV

- stavební úpravy

- revizní a inspekční kontroly – pracovníci institucí, oprávněných provádět kontrolu ČOV (Povodí Odry s.p., ČIŽP Ostrava, MM Opavy – odbor životního prostředí), zapisují do PD, co bylo kontrolováno, jaký byl výsledek kontroly a zápis potvrdí podpisem

- návštěvy ČOV

Další provozní údaje vedené v provozní evidenci ČOV:

Mechanické předčištění:

- okamžitý průtok

- teplota odpadní vody

- množství hmoty zachycené na česlích

- teplota vzduchu dle venkovního teploměru

- odběr vzorků na přítoku

Aktivační nádrž, dosazovací nádrž, odtok z ČOV

- koncentrace kalu v AN

- tlak vzduchu dmychadel

- provozní časy dmychadel

- koncentrace rozpuštěného O2 a pH v AN

- množství vyčištěné odpadní vody

- odběr vzorků

Kalové hospodářství

- množství vratného a přebytečného kalu

- množství kalu odvezeného z ČOV

Celá ČOV

- celková spotřeba elektrické energie

- spotřeba pitné vody

- spotřeba užitkové vody

- výpadky elektrické energie

- nařízená omezení provozu

- podmínky za nichž je ČOV předávána další směně

- datum a dobu plánované odstávky (množství prací a způsob provádění, včetně jmen pracovníků)

Množství a četnost prováděných záznamů mohou být upraveny technologem ČOV během zkušebního provozu.

# Manipulace s látkami při provozu ČOV

## Manipulace se shrabky

- Shrabky z prutových česlí v čerpací jímce a ze zařízení pro hrubé předčištění jsou vyhrnovány do přistavené plastové popelnice. Následně jsou likvidovány spolu s ostatním odpadem odvozem na nejbližší skládku TKO.

- Je nutné shrabky v popelnici posypat chlorovým vápnem.

## Manipulace s přebytečným kalem

- Přebytečný kal je dle potřeby přečerpáván mamutkou z obou linek BČ do kalové jímky, kde dochází k jeho zahuštění. Zahuštěný kal je odvážen přímo z kalové jímky fekálním vozem dle potřeby. Odsazená kalová voda z  jímky se čerpá zpět na ČOV do denitrifikace.

## Manipulace s chemikáliemi

Dovoz již naředěného roztoku koagulantu (chlorid železitý) pro plnění zásobní nádrže je zajišťován cisternovými vozy přímo od výrobce přípravku. Nádrž bude plněna přímo na místě výtlačnou hadicí z cisternového vozu. Chlorid železitý reaguje jako zředěná kyselina chlorná, proto je třeba dodržovat veškerá bezpečnostní a hygienická opatření obvyklá pro práci s žíravinami (používání ochranných pomůcek k tomu účelu určených).

| Látka | Průměrné množství | Nejvyšší množství | Odkaz na přílohu |
| --- | --- | --- | --- |
| Chlorid železitý Fe Cl3-roztok 30% | 75%, tj. cca 0,75 m3 cca 1 125 kg | 1,0 m3, tj. cca 1,5 tuny | Bezpečnostní list, viz PŘÍLOHA Č. 2 |

| Zařízení | Závadná látka | Maximální množství |
| --- | --- | --- |
| Venkovní stání – zásobní nadzemní dvouplášťová nádrž z PE-HD včetně dávkovacích čerpadel a rozvodů | Chlorid železitý Fe Cl3-roztok 30% | 1 m3 1 500 kg |

# POKYNY PRO BEZPEČNOST A HYGIENU PRÁCE

## Obecné požadavky, nebezpečí a rizika provozu

Obsluha čistírny odpadních vod (ČOV) je vystavena řadě nebezpečí a rizikům, která jsou dána samotným charakterem pracoviště. Proto musí vykonávat všechny práce tak, aby neohrožoval zdraví či život svůj, nebo jiných pracovníků, a aby nepoškodil jemu svěřená zařízení.

Při provozu a údržbě ČOV se provozovatel musí řídit platnými předpisy, ustanoveními o bezpečnosti práce a ty přizpůsobit daným podmínkám.

Při obsluze ČOV se musí řídit následujícími dokumenty a nařízeními:

- Pokyny pro bezpečnost, hygienu práce a protipožární pokyny – dokumentací BOZP a PO provozovatele ČOV

- Návody od výrobce a provozní pokyny pro jednotlivé stroje a zařízení

- Provozní řád pro zkušební provoz

- Nařízení, která obdrží od svého přímého nadřízeného (vedoucí ČOV) nebo od kontrolních a revizních orgánů

- Příslušné technické normy, předpisy a nařízení

Nebezpečí a rizika vyplývající z provozu ČOV

Nebezpečí infekce:

Odpadní voda obsahuje mj. i choroboplodné a infekční zárodky. Toto riziko, které nesmí obsluha podceňovat, se vyskytuje po celé ČOV při styku s odpadní vodou (surovou i čištěnou) a aktivovaným kalem i s látkami vytěženými z odpadní vody.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem:

Zvyšuje se ve vlhkém a mokrém prostředí, na lávkách a u elektrorozvaděčů.

Nebezpečí otravy kalovým plynem:

Hrozí zejména v nevětraných prostorech, kudy protéká surová odpadní voda - vstupní šachty, vypínací a odlehčovací komora, měrná šachta, podzemní prostory apod.

Nebezpečí od točivých částí strojů:

(čerpadla, dmychadla, míchadlo)

Nebezpečí úrazů, vzniklých mechanickou příčinou

(klopýtnutí, uklouznutí, pád z výšky, poranění řezná, bodná, tržná): hrozí po celém provozu ČOV.

Veškeré otvory nad jímkami a nad nádržemi osazené v podlaze uvnitř i vně objektu, poklopy na šachtách musí být zakryty poklopy a rošty, které jsou dimenzovány na předepsané zatížení (porůzné, pojížděné apod.).

## Vymezení odpovědnosti z hlediska BOZP

Provozovatel ČOV:

Zodpovídá za volbu technologických postupů, které zajišťují požadovanou účinnost ČOV a bezpečnost práce při obsluze a údržbě, za doplňování a upřesňování bezpečnostních a hygienických předpisů. Za provádění školení obsluhy ČOV z hlediska provozního a bezpečnosti a hygieny práce dle platných předpisů, vyhlášek a ČSN, a to nejméně 1x za kalendářní rok, za soustavnou kontrolu  dodržování provozního řádu, bezpečnostních, hygienických a protipožárních předpisů, za kontrolu pořádku na pracovišti, za periodické přezkoušení obsluhy ČOV za znalost provozního řádu a ostatních předpisů, a to nejméně 1x za kalendářní rok, za vybavení obsluhy ČOV osobními ochrannými pracovními prostředky.

Obsluha ČOV:

Zodpovídá za řádný chod čistírny, za vedení všech záznamů o provozu, za  dodržování ustanovení tohoto provozního řádu, bezpečnostních, hygienických a protipožárních předpisů se kterými byla seznámena, za udržování pořádku na pracovišti, za používání předepsaných osobních ochranných pracovních prostředků, za splnění příkazů přímých nadřízených kontrolních a revizních orgánů – vedoucího ČOV.

## Všeobecné požadavky bezpečnosti práce

Provozovatel ČOV je povinen:

- organizovat a zajišťovat péči o bezpečnost a hygienu práce při výkonu práce pracovníků (obsluhy ČOV) po stránce osobní a věcné, hlavně odborným dozorem nad pracovníky a jejich prací a pravidelnými kontrolami objektů ČOV

- soustavně poučovat obsluhu ČOV o bezpečné a zdravotně nezávadné práci. Věnovat zvýšenou péči nezapracovaným pracovníkům a zajistit, aby byli všichni nově přijatí pracovníci před nástupem do práce podrobně poučeni o všech příslušných bezpečnostních předpisech, běžných způsobech práce a o používání osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP). Na vhodném a dobře viditelném místě (velínu ČOV) umístit běžné údaje a dokumentaci BOZP a PO, které je třeba pro preventivní ochranu znát

- kontrolovat a vyžadovat, aby obsluha ČOV používala předepsaných OOPP dle dokumentace pro poskytování OOPP provozovatele

- podrobit pracovníky před zařazením do práce lékařské prohlídce a potom pravidelným lékařským prohlídkám. Podle posudku lékaře pracovně lékařské péče provádět zařazení pracovníka

- volat k odpovědnosti ty připojené uživatele, kteří svými odpadními vodami ohrožují bezpečnost a zdraví při práci v kanalizaci a oznámit tuto skutečnost příslušného orgánu, případně i Policii ČR

Vedoucí ČOV je odpovědný v rozsahu své funkce a činnosti za kontrolu dodržování předpisů a tohoto provozního řádu na ČOV a dále za odstraňování příčin úrazů a nemocí z povolání a za předcházení jim. Tito pracovníci jsou odpovědni zejména za to, že:

- včas učiní potřebná technicko-organizační opatření k vytvoření bezpečných a hygienických podmínek při práci

- zajistit řádný dozor a kontrolu při práci

- soustavnou výchovou vytvoří bezpečnostní kázeň a nepřipustí porušování platných bezpečnostních předpisů u svých podřízených a proti rušitelům rázně zakročí

- seznámí pracovníky s adresou a telefonem nejbližšího lékaře, stanicí požární ochrany, orgánu policie, s umístěním nejbližšího dýchacího přístroje, jeho používáním a návodem pro první pomoc při běžných poraněních

Pracovníci – obsluha ČOV jsou povinni:

- dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy v rozsahu své činnosti a pracovního zařazení, plnit příkazy a pokyny vedoucího, vydané v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP)

- účastnit se školení a instruktáží BOZP a PO, prováděných organizací

- dodržovat protipožární předpisy a postupy práce, které jsou dány provozním řádem a pokyny přímého nadřízeného – vedoucího ČOV

- při přejímce směny nastupující službu seznámit se stavem a činností veškerého zařízení na pracovišti. Zároveň provede kontrolu stavu pracoviště z hlediska bezpečnosti, hygieny a dodržování protipožárních předpisů

- pracovník předávající směnu je povinen seznámit nastupujícího pracovníka se všemi příkazy, dispozicemi a důležitými událostmi, týkajícími se provozu, BOZP a protipožární ochrany

- dodržovat zákaz obsluhy těch zařízení, jejichž obsluha mu nepřísluší a k jejich obsluze nebyl vyškolen a provozovatel ČOV pověřen.

- nedostatky a zjištěné závady v BOZP nebo v požární ochraně nutno hlásit neprodleně vedoucímu ČOV. Pokud je to možné a pracovník je k tomu určen, učiní opatření k jejich odstranění. Závady musí být zaznamenány v denním hlášení (v provozním deníku ČOV)

- závady a poruchy na strojním a elektrickém zařízení i jejich dodatečné odstranění musí být zaznamenány v denním hlášení (v provozním deníku)

- s elektrickým a strojním zařízením nutno pracovat se zvýšenou opatrností. Opravy a údržbu lze provádět pouze v době, kdy je zařízení v klidu, nebo elektrické zařízení odpojeno ze sítě. Opravu elektrického zařízení smí provádět pouze pověřená osoba s vyšší elektrotechnickou kvalifikací.

- počínat si při práci tak, aby neohrožoval zdraví a život svůj i spolupracovníků

- na pracovišti musí být každý zaměstnanec pozorný a smí používat pouze vybraných cest, chodníků, lávek, schodů, východu a vchodů

- před nástupem směny a během ní nesmí zaměstnanec používat alkoholické nápoje, nebo jiné návykové látky snižující jeho pracovní pozornost a schopnost.

- je zakázáno vpouštět do objektu nepovolané osoby

- je zakázáno kouřit a vstupovat s nechráněným ohněm do prostoru ČOV, kouření je povoleno pouze na vyhrazeném místě

## Osobní ochranné pracovní prostředky

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) poskytuje zaměstnanci (obsluze ČOV) zaměstnavatel - provozovatel ČOV podle rizik vykonávané práce a rizikovým škodlivým faktorům na pracovišti.

Obsluha ČOV je povinna nosit při práci ochranné rukavice a ochranný oděv, včetně pracovní obuvi. Musí používat všech OOPP, které mu byly přiděleny dle povahy rizik vykonávané práce. OOPP musí udržovat v čistotě a pořádku. Při každém větším znečištění, nebo poškození, musí zaměstnavatel zajistit vyčistění oděvu. Totéž platí o ostatních OOPP.

Zaměstnavatel zajišťuje proškolení pracovníků - obsluhy ČOV v používání OOPP, pracovníci jsou povinni se těchto školení zúčastnit. Vedoucí ČOV se musí přesvědčit a kontrolovat, že obsluha ČOV ovládá použití OOPP a že je také v praxi skutečně používá.

Oči pracovníků – obsluhy ČOV musí být chráněny všude tam, kde je při práci nebezpečí jejich poranění – ochranné brýle nebo štít. Na ochranu dalších částí těla proti úrazům nebo účinkům škodlivých látek se používají zejména rukavice, ochranná obuv, gumové obleky, ochranné přilby apod. Pokožku na rukou je třeba chránit ochrannými mastmi podle konzultace s pracovně-lékařskou službou, uvedeného v technických podmínkách (při práci např. v dešťové zdrži a havarijních nádržích je nutno chránit i obličej).

Pracovníci musí při práci na ČOV vždy používat rukavice a to gumové nebo kožené.

Vedoucí ČOV je povinen vybavit každého pracovníka OOPP podle platné interní dokumentace BOZP Pro poskytování OOPP a ochranných nápojů, instruovat ho o způsobu užívání, kontrolovat, zda jsou pracovníky skutečně dodržovány, zajistit předepsané OOPP v potřebném množství, provádět pravidelnou kontrolu a revize používaných OOPP ve smyslu platných předpisů.

Pracovníci jsou povinni přidělených OOPP vhodné používat, jsou povinni si je šetřit a udržovat. Zneužívání OOPP se zakazuje!

Po použití musí pracovník všechny OOPP důkladně očistit a uložit. Potom se pracovník řádně umyje a provede desinfekci zejména těch částí těla, které přišly do styku se splašky. Jako desinfekčního prostředku se použije chloraminu, ajatinu apod.

OOPP je nutno prát jen po předchozí desinfekci. Pokud OOPP není možno prát, musí být důkladně desinfikovány a čištěny.

## Ochrana před úrazy

Každý pracovník – obsluha ČOV, vykonávající určitou práci na příkaz nadřízeného odpovědného pracovníka – vedoucího ČOV je povinen přesvědčit se před nástupem do práce, zda má v pořádku OOPP a pracovní prostředky, zda byly podrobeny náležité kontrole.

Nebezpečí úrazu je specifické podle druhu vykonávané práce. Z tohoto hlediska přicházejí při obsluze ČOV v úvahu následující  skupiny prací s příslušnými bezpečnostními a hygienickými předpisy dle sborníku vybraných předpisů BOZP při práci ve vodohospodářských organizacích.

Při provozu musí pracovník – obsluha ČOV plnit tyto hlavní pokyny:

- Zaměstnanci jsou povinni počínat si při práci tak, aby neohrožovali život a zdraví své a svých spolupracovníků. Musí se řídit pracovními předpisy a pokyny svých nadřízených a práci vykonávat tak, jak k ní byli vyškoleni a poučeni.

- Musí dbát bezpečné práce a zachovávat maximální opatrnost s vědomím možného úrazu a nebezpečí vykonávané práce.

- Zaměstnanec je povinen oznámit  vedoucímu ČOV bezodkladně každý úraz při práci, který se přihodí jemu, nebo jeho spolupracovníkům, nejsou-li tito schopni ohlásit úraz sami.

- Každé sebemenší zranění musí být ohlášeno a musí být postiženému poskytnuta první pomoc. O zranění musí být proveden záznam do Knihy úrazu

- Větší zranění musí být co nejrychleji hlášeno přímému představenému – vedoucímu ČOV. Postižený vyhledá v nejkratší době první - lékařskou pomoc.

Před úrazy zabezpečí provozovatel všechny vedení, případně i nádrže vhodnou a řádnou izolací. Poklopy podle potřeby posype solí a odstraňuje sníh s manipulačních ploch, které posypává pískem, zvláště při náledí.

Manipulační plošiny musí být řádně opatřeny vhodnou povrchovou úpravou, aby nebyly kluzké. U mechanizovaného provozu musí být všechna pohyblivá zařízení chráněna kryty, aby se zabránilo zachycení částí oděvů apod. Všechna elektrická zařízení musí být chráněna před možností dotyku se živou částí zařízení.

Při používání přenosných žebříků musí být žebříky řádně vyztuženy a opatřeny protiskluzovou úpravou. Všechny vnější prostory musí být za snížení viditelnosti dobře osvětleny tak, aby nevznikly stíny a tmavá místa.

Před vchodem do hlubokých šachet a podzemních prostorů, musí být zaměstnanec opatřen osobním zajištěním – postrojem s příslušenstvím, aby v případě zranění, mdloby apod. mohl být vytažen navrch. Z toho důvodu uvedené práce musí provádět minimálně dva pracovníci. Rovněž při pracích ve výškách větších než 1,5 m musí být zaměstnanec opatřen osobní zajištěním pro práci ve výškách. V uvedených případech musí být pro tyto práce s rizikem pádu do hloubky a z výšky zpracován technologický postup, včetně určení kotvících bodů.

Všechny prostory a veškerá zařízení se musí udržovat v naprostém pořádku a bezvadném stavu. Manipulačních ploch a plošin se nesmí používat ke skladování, parkování vozidel apod. Cesty, lávky, chodníky a pod. nesmí být znečištěny tuky, oleji a nesmí být zledovatělé.

## Ochrana před úrazy elektrickým proudem

Elektrické zařízení nutno řádně udržovat. Závady opravuje pověřená odborně způsobilá osoba s vyšší elektrotechnickou kvalifikací. Každá neodborně odstraněná závada zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

V blízkosti motorů, vedení, rozvaděčů, spínačů a pod. musí zaměstnanec dbát zvýšené opatrnosti při používání vody (při mytí, splachování apod.).

Veškeré rozvaděče, vypínače a ostatní el. příslušenství musí být stále volně přístupné. Obsluha je povinna v blízkosti těchto zařízení udržovat pořádek.

Při úrazech elektřinou nutno jednat rychle, nikoliv však ukvapeně. Jen správním postupem lze postiženého zachránit a zároveň zabránit možnému úrazu zachránce nebo třetí osoby.

Záchranný postup je tento:

a) vyprostit postiženého z dosahu proudu

b) je-li v bezvědomí, zavést umělé dýchání

c) přivolat lékařskou pomoc

d) uvědomit vedení podniku, vedoucího střediska a dílovedoucího

Vyproštění postiženého z elektrického zařízení pod napětím:

a) vypnutí hlavního vypínače

b) odseknutí vodiče

c) odtažení postiženého

d) přerušení vodiče

Veškeré práce na elektrickém zařízení instalovaném v čistírně odpadní vody se mohou provádět pouze dle platných předpisů, norem a provozních pravidel.

Uvádění do provozu:

Do provozu, jakož i jen do stavu pod napětím, lze uvést jen ta elektrická zařízení, která vyhovují požadavkům zařizovacích a pracovních předpisů a byla podrobena před uvedením do provozu výchozí revizí, o níž se vyhotoví zpráva ve smyslu ČSN 33 1500. Při revizi se zjistí, zda funkce zařízení je správná a zda při jeho provozu nemůže dojít k ohrožení osob nebo okolí.

Při uvádění zařízení při zkouškách (zejména při zkouškách jednotlivých částí zařízení) pod napětím musí se dbát na to, aby nedošlo k ohrožení osob nebo okolí, aby se napětí nepřeneslo na jiná zařízení a aby se zkoušeným zařízením nemohly přijít nepovolané osoby do styku.

Hotová el. zařízení musí být před uvedením do provozu též opatřena všemi předepsanými a potřebnými bezpečnostními tabulkami, pokyny pro obsluhu zařízení a pracovními a ochrannými pomůckami v rozsahu stanoveném dílčími zařizovacími předpisy. Na nápadném místě musí být vyvěšeny pokyny pro poskytnutí první pomoci při úrazech elektřinou a pokyny pro hašení elektrického zařízení při požáru.

Označení zařízení:

Elektrická zařízení, která jsou umístěna na místech přístupných osobám neznalým a nepovolaným, musí být, pokud již nejsou, opatřena bezpečnostní tabulkou, upozorňující na nebezpečí úrazu elektřinou, na krytu označena bleskem v barvě červené (dle ČSN ISO 3864 a ČSN EN80416-1). Toto označení nemusí být na elektrických předmětech v uzavřených provozovnách, do nichž je vstup zakázán nepovolaným osobám.

Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci:

Základní bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních všech druhů a napětí a v jejich blízkosti obsahuje ČSN EN 50110-1 ED.2 a ČSN EN 50110-2.

Všechny příkazy a nařízení pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních a činnost nebo pobyt v jejich blízkosti musí být v souladu s těmito normami.

Kvalifikace osob určených k obsluze a práci na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti a přezkušování a prověřování těchto osob se znalostí základních i přidružených předpisů a technických norem se řídí vyhláškou č. 50/1978 Sb., v platném znění.

Při práci pod napětím nebo v jeho blízkosti se nesmí používat oděvů volně vlajících, nesmí se nosit kovové náramky, prsteny, štítky nebo jiné kovové součástky a oděv a prádlo ze vznětlivé látky. Dále se zakazuje pracovat s vyhrnutými rukávy nebo mít oděv bez rukávů. Rukávy pracovních oděvů musí být v zápěstí zapnuty.

Obsluha a práce na elektrických vedeních venkovních i kabelových, musí být prováděna podle ČSN EN 50110-1 ED.2 a ČSN EN 50110-2 a norem souvisejících.

Obsluha a práce na elektrických. strojích (točitých i netočitých) a rozvaděčích musí být prováděna podle ČSN EN 50110-1 ED.2 a ČSN EN 50110-2 a norem souvisejících.

V dalším uvádíme pouze nejdůležitější provozní podmínky jednotlivých elektrických zařízení, které je nutno zachovávat, aby byla zajištěna bezpečnost provozu a osob před úrazy elektrickým proudem.

Rozvaděč NN

Provoz a údržba rozváděčů se řídí příslušnými pokyny dle platných předpisů a norem a to zejména:

ČSN 33 2000-4-43 - Elektrické instalace budov - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 43: Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-473 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům

ČSN 33 2000-5-523 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení. Oddíl 523: Dovolené proudy

ČSN EN 60439-1 ED.2 - Rozváděče NN - Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče

ČSN EN 60439-2 ED.2 - Rozváděče NN - Část 2: Zvláštní požadavky na přípojnicové rozvody

ČSN EN 50110-1 ED.2 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN EN 50110-2 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních (národní dodatky)

ČSN 33 3210 - Rozvodná zařízení, společná ustanovení

Z těchto předpisů a norem upozorňujeme zejména na tyto pokyny:

- Elektrická rozvodná zařízení musí být uspořádána a udržována tak, aby je bylo možno obsluhovat a opravovat bez nebezpečí, tj. ke všem přístrojům a spojům musí být dobrý přístup.

- Každé rozvodné zařízení musí mít na sobě nebo v blízkosti trvanlivé a zřetelné schéma napojení, které musí odpovídat skutečnosti, proto se musí při změnách zapojení rozvodného zařízení opravit a doplnit.

- Chodby, ochozy a kryty podlah pro obsluhu rozvaděčů nebo rozvodnic musí být dostatečně široké i vysoké a nesmějí v nich být předměty, které by zabraňovaly volnému pohybu osob a dopravě rozvodného zařízení.

- Opravy na rozvaděčích mohou být prováděny zásadně jen tehdy, je-li příslušné zařízení vyřazeno z provozu. V případě nevyhnutelné potřeby je možno provést opravu za provozu při zvýšené opatrnosti a při použití ochranných opatření (izolační držadlo, gumové rukavice).

- Všechny práce na svorkovnicích všech obvodů v instalovaném zařízení provádějí se výhradně podle schématu, přičemž všechny odpojované a připojované vodiče se musí označit štítky. Nesmí se pracovat podle paměti.

- Po provedení prací na sekundárních obvodech musí být bezpodmínečně zkontrolována činnost zařízení, v jehož obvodu byla prováděna oprava, o čemž se učiní zápis do knihy "Revizí a změn a oprav".

- Proudové nastavení tepelných relé a velikost pojistkových vložek musí odpovídat průřezům  příslušných vedení a nesmí být samovolně měněny.

- Vložky pojistek se nesmí nahrazovat plíšky, drátky apod. Pojistek spravovaných se nesmí používat. Náhradní vložky mají být v dostatečném množství po ruce.

- Kontakty stykačů, relé a jističů je nutno udržovat v bezvadném stavu, stykové plochy zabrušovat skelným papírem a při opotřebení a opálení je  včas nahradit náhradními.

Elektromotory

Provoz a údržba elektromotorů je se řídit zásadně příslušnými pokyny dle platných předpisů a norem a to zejména:

ČSN EN 50110-1 ED.2 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN EN 50110-2 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních (národní dodatky)

ČSN 35 0301 - Asynchronní motory, zkoušení

ČSN 34 3205 - Obsluha el. strojů točivých a práce s nimi

Z nich upozorňujeme na následující:

- Před spouštěním elektromotorů a během provozu kontroluje obsluha napětí na voltmetru v místě spouštění, případně na rozvaděči.

- Elektro provoz musí u elektromotorů dbát na správné nastavení zkratové ochrany, po případě na správnou hodnotu pojistek.

- Po každé montáži elektromotoru nebo po změnách na přívodu k motoru se musí kontrolovat, zda-li má motor správný směr točení.

- Při přetížení motorů je třeba zjistit příčiny. Nelze-li tyto zjistit po prohlídce tepelného relé, či dle předchozích údajů měřících přístrojů a po povšechné prohlídce protočení motoru, je nutno proměřit a podrobně prohlédnout elektromotory, nastavení ochran, silový přívod, ovládací vedení a rovněž podrobně prohlédnout a vyzkoušet poháněná zařízení.

Silové a ovládací kabelové vedení

Provoz a údržba a každá další práce na silovém kabelovém vedení se je zásadně řídit příslušnými pokyny dle platných předpisů a norem, a to zejména:

ČSN 33 2000-4-43 - Elektrické instalace budov - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 43: Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-473 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům

ČSN 33 2000-5-523 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr  a stavba elektrických zařízení. Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení. Oddíl 523: Dovolené proudy

ČSN EN 50110-1 ED.2 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN 34 1610 - Elektr. silnoproudý rozvod v prům. provozovnách

ČSN 33 2000-5-52 - Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 34 7007 – Zkušební požadavky na silnoproudé kabelové soubory se jmenovitým napětím od 3,6/6(7,2) kV do 20,8/36(42) kV – část 2: Kabely s impregnovanou papírovou izolací

Z předpisů a norem upozorňujeme na následující:

- Maximální trvalé zatížení kabelů určuje se v příslušných normách. V úvahu nutné brát úseky trasy s nejnepříznivějšími tepelnými podmínkami. Při změně tepelných podmínek je třeba maximální zatížení kabelů znovu přizpůsobit.

- Kabely všech napětí po opravě zkouší se zapnutím na provozní napětí sítě, což se opakuje třikrát.

- Před předáním do provozu po opravě, je nutno přezkoušet sled fází, aby byl možný paralelní chod.

- Výsledky prohlídky kabelových tras vedení musí pochůzkář zapsat do zprávy o pochůzce zapsat do zprávy o pochůzce. Příslušný technik se podle výsledků pochůzek postará o odstranění nalezených závad.

- Nad venkovními kabelovými trasami nesmějí se zřizovat jakékoliv stavby a skládky, zejména škváry, písku, popela apod.

- Vznikne-li na kabelových lávkách požár, který nelze zdolat normálními hasicími prostředky (písek, CO2, apod.), je možno po předchozím vypnutí kabelů použít k hašení vody.

- Udržovací práce a výkopy kabelů provádějí se na základě pracovního příkazu se zachováním všech bezpečnostních pravidel. Zejména je třeba  kabel před započetím práce po odpojení vybít ve všech fázích spojením se zemí. Při opravách kabelů musí být pracovní místo zajištěno ve smyslu bezpečnostních a požárních předpisů.

- Kladení kabelů při teplotě nižší než -10°C se dovoluje výjimečně jen v případě poruchy se svolením vedoucího provozu.

Uzemnění a hromosvody

Provoz a údržba uzemňovací sítě se je řídit dle platných předpisů a norem a to zejména:

ČSN 33 2000-4-41- Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-5-54 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 1500 - Revize elektrických zařízení

- U provozovatele musí být uložen protokol o změření odporu uzemnění

- Označení trasy uzemnění je nutno udržovat v řádném stavu tak, aby orientace byla možná

- Obsluha musí dbát, aby svody k náhodným zemničům byly trvale udržovány v řádném stavu

- Po každé opravě v uzemňovací soustavě je třeba provádět kromě prohlídky a úplné zkoušky též kontrolu spolehlivosti náhodných zemničů

- Uzemňovací vodiče procházející místnostmi nebo šachtami musí být udržovány přístupné prohlídce a chráněné před korozí a mechanickým poškozením

- Prohlídka venkovní části uzemňovacích svodů a revize bezpečného připojení uzemňovacího zařízení uzemňovacím svodům musí se provádět zároveň s běžnými a generálními opravami  zařízení dle revizního řádu.

- Na výkresové dokumentaci vypracované dle ČSN 34 1390 se pro každé zařízení hromosvodu musí případné změny opravit dle skutečného provedení. Tato dokumentace se spolu se zprávou o výchozí revizi předá majiteli objektu. Tuto dokumentaci musí majitel objektu uschovat, opravovat a doplňovat podle skutečného stavu a při revizi ji musí předložit

- Hromosvody se musí udržovat v řádném stavu a revidovat ve stanovených lhůtách. Musí se též revidovat po zásahu blesku.

Zjistí-li se na hromosvodu závady a poškození, musí se hromosvod opravit, popř. doplnit a to co možná bez prodlení, zvláště byla-li zřejmě zhoršena jeho účinnost.

Osvětlení

Provoz a údržba světlení a zásuvkové instalace ve všech objektech se je řídit dle platných předpisů a norem, a to zejména:

ČSN EN 12464-1 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory

ČSN 36 0410 - Osvětlení místních komunikací

Zejména upozorňujeme na následující:

- Svítidla musí být udržována ve stavu, jímž by bylo zajištěno dostatečné osvětlení pracoviště. Proto musí být pravidelně čištěno ve lhůtách přizpůsobených prašnosti prostředí. Vadné žárovky a tavné pojistky musí být vyměňovány a prováděna oprava a prohlídka světelné  sítě

- V provozu musí být udržována zásoba tavných pojistek, žárovek a jejich příslušenství pro všechny používaná napětí a jen. výkony světelných zdrojů.

- Prohlídka a revize světelné sítě se provádí dle platných technických norem – ČSN 33 1500.

- V případě výpadku el. energie je nutno mít v pohotovosti ruční bateriovou svítilnu.

Přístroje pro měření neelektrických veličin

Přístroje měření neelektrických veličin slouží ke kontrole a řízení technologických procesů a jejich správný a spolehlivý provoz je nutným předpokladem pro správný chod technologického zařízení.

Přístroje jsou napájeny síťovým napětím 220 V, 50 Hz, a proto při jejich obsluze je nutno dodržovat pracovní a provozní předpisy pro el. zařízení dle ČSN EN 50110-1 ED 2 a ČSN EN 50110-2 . Při jakýchkoliv opravách  nebo údržbě na měřících přístrojích musí být zajištěno jejich spolehlivé vypnutí ze sítě, které se provádí v rozvaděči, kde je umístěn i vyhodnocovací přístroj.

## Ochrana před jedovatými a výbušnými plyny

Na ČOV by běžně neměly vznikat nebo se vyskytovat žádné nebezpečné a výbušné plyny. V případě havarijního stavu - jejich výskytu je nutné dodržovat následující pokyny:

- Každý uzavřený prostor, kde se vyskytuje odpadní voda nebo kaly musí být před vstupem do něho řádně vyvětrán.

- Před vstupem do

- nevětraných podzemních prostor,

- prostor výjimečně znečištěných odpadní vodou, kalem nebo bahnem,

- nevětraných uzavřených nádrží, včetně čištění vyhnívacích nádrží

je nutné provést indikaci kvality ovzduší na metan a kysličník uhličitý. Indikace se provádí před vstupem a během práce každé 4 hodiny. Zjistí-li se koncentrace větší, než je největší přípustná koncentrace (NPK), je nutné zajistit větrání jakýmkoliv bezpečným a dostupným způsobem. Doba větrání se zvolí podle objemu prostředí a způsobu (účinnosti) větrání. Zjistí-li se koncentrace blízká NPK (asi 50 % NPK), musí se měření provádět každou hodinu a sledovat a zapisovat naměřené hodnoty. Je-li jistota, že je koncentrace sestupná, je možné přejít na měření každé 4 hodiny.

Každý zvýšený výskyt koncentrace plynů (od 50 % NPK) musí být hlášen mistrovi ČOV. Při práci v šachtách je dovoleno používat pouze bezpečnostních svítilen 12 V. Zásadně se nesmí používat otevřeného ohně. Je zakázáno kouřit v šachtě i na povrchu u jejího vstupního obvodu.

Do žádné šachty nesmí pracovník vstupovat, není-li na povrchu další pracovník, který v případě potřeby zajistí pomoc.

Na ČOV je nejčastější možnost styku pracovníků – obsluhy ČOV se sirovodíkem a metanem, řidčeji s chlorem.

K ohrožení těmito plyny může docházet především v těchto prostorách:

- v hlubokých šachtách zvláště na stokách přivádějících též průmyslové vody

- v uzavřených prostorách

- v nádržích na uskladnění a úpravy kalu

- v podzemních prostorách, kde může vzniknout nedostatek kyslíku

- ve stokách

- v místech anaerobního rozkladu organických látek (hnilobná místa, septik apod.).

Při ochraně před jedovatými plyny je nutno dbát níže uvedených bezpečnostních opatření a v případech dále uvedených příznaků je třeba provést zákrok první pomoci.

Při záchranných pracích je nutno pamatovat na vlastní bezpečnost a používat masky s dálkovým přívodem vzduchu či dýchací přístroje za dodržení pokynů pro jejich použití. Možno též používat protiplynové masky s vhodným filtrem. Obyčejné masky nechrání proti kysličníku uhelnatému.

## Ochrana před onemocněním a nákazou

Obsluha ČOV se musí podrobit pracovně lékařskou službou preventivním lékařským prohlídkám a případně očkováním ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb. a vyhlášky  č. 79/2013 Sb. Tato služba (lékařské prohlídky, očkování) je prováděna jako opatření proti škodlivým faktorům pracovního prostředí.

Protože se v provozu čistíren odpadních vod pracuje se splaškovou vodou, která obsahuje choroboplodné zárodky, event. jiné látky škodlivé lidskému zdraví, je třeba věnovat zvýšenou pozornost hygieně pracoviště a hygieně osobní.

Z těchto důvodů jsou zaměstnanci povinni:

- udržovat vnější i vnitřní prostory objektů v čistotě a pořádku,

- všechny uzavřené prostory řádně větrat,

- po každém styku s odpadní vodou si umýt a dezinfikovat ruce,

- po každém styku s oleji, technickým benzínem, tetrachlorem a podobnými látkami si umýt a dezinfikovat ruce.

- jíst je povoleno pouze v dozornách obsluhy,

- po skončení práce provést hygienickou očistu,

- na vyzvání podniku se podrobit periodické lékařské prohlídce,

- předepsané pracovní a ochranné oděvní součástky nesmí pracovníci používat ve svých domácnostech,

- odkládání pracovního a vycházkového oděvu musí být odděleno do samostatných skříní, které jsou v provozním středisku vzájemně odděleny,

- podlahy v hygienických zařízeních (kromě sprch) musí být hladké a snadno omyvatelné a dezinfikovatelné,

- v zimním období musí být všechny prostory vytápěné,

- všechna vedení a zařízení s provozní a užitkovou vodou musí být zvlášť označena s upozorněním, že nejde o vodu pitnou,

- používání potravin bez řádného omytí obličeje a rukou se zakazuje,

- podle povahy práce je nutná navíc desinfekce rukou a vypláchnutí ústní dutiny teplou, zdravotně nezávadnou vodou,

- po skončení práce se pracovník musí umýt a převléknout. Je nepřípustné, aby se zaměstnanci přepravovali veřejnými dopravními prostředky ve špinavém pracovním oděvu. Nesmějí docházet do svých bytů v pracovním oděvu.

- pokud je to možné, udržovat při práci ruce pod úrovní krku. Většina nákaz se dostává do těla ústy, nosem, ušima, očima,

- je nutné mít stále ostříhané nakrátko nehty,

- nekouřit - při práci je nemožné zabránit znečištění konců dýmek nebo cigaret.

Preventivní lékařské prohlídky a první pomoc

Každý pracovník – obsluha ČOV před nástupem do zaměstnání se musí podrobit vstupní lékařské prohlídce a stanovenému očkování – viz kategorizace prací a vyhláška č. 79/2013 Sb. Obsluha ČOV je dále pod pravidelnou kontrolou pracovně-lékařské služby – periodické preventivní prohlídky, návštěvy ČOV apod.

Pravidla první pomoci jsou vyvěšena ve velínu ČOV u nástěnné lékárničky.

Provozovatel ČOV je povinen zajistit v pravidelných intervalech preventivní lékařské prohlídky všech zaměstnanců dle kategorizace práce a vyhlášky č. 79/2013 Sb., a vyškolení určitého počtu pracovníků v poskytování první pomoci v součinnosti se zařízením poskytujícím pracovně lékařskou službu. O školení, výcviku a zkouškách je nutné vést záznam.

Při každém úrazu apod. musí být poskytnuta první pomoc přítomnými spolupracovníky/přivolaným lékařem. V těžších případech musí být uvědomen lékař první pomoci a zajištěn odvoz do nemocnice. Záznamy o úrazu se provádějí do knihy úrazu a do provozního deníku ČOV.

## Zákaz prací pro osamoceného pracovníka

Pro osamoceného pracovníka jsou zakázány:

a)	jakékoliv práce na elektrickém zařízení,

b)	jakékoliv opravy a mazání strojů za chodu,

c)	sestupovat do šachet, jímek, nádrží, žlabů, kde je nebezpečí udušení, otravy, pádu, utopení apod.,

d)	vystupovat na vyvýšené objekty, kde výstup vyžaduje jištění dalším pracovníkem,

e)	pracovat nad nádržemi, jímkami a žlaby bez řádného zajištění osobním zajištěním pro práci ve výškách,

f)	manipulovat s otevřeným ohněm, kouřit ve všech objektech, kde je možnost výskytu bioplynu, zejména v čerpacích jímkách a všech podzemních objektech,

g)	vykonávat jakékoliv práce obdobného charakteru (jako výše uvedeno).

Poznámka: body a), b) neplatí pro pracovníka znalého, s vyšší kvalifikací

## Protipožární zásady

Z hlediska PO nejsou na ČOV zvláštní požadavky, protože při čistícím procesu je všude vody značné množství. V blízkosti el. spotřebičů a zařízení jsou umístěny vhodné hasicí přístroje.

Postup při likvidaci požáru:

Okamžitě se pokus uhasit oheň sám. Jsou-li v blízkosti lidé, přivolej pomoc voláním "Hoří". Před zahájením hašení Vypni hlavní vypínač elektrického proudu.

Nemůžeš-li oheň uhasit ani s přivolanou pomocí, volej okamžitě hasičský záchranný sbor HZS.

Při hašení použij vhodná hasicí přístroj podle druhu hořícího materiálu. Zařízení pod proudem můžeš uhasit pouze sněhovým a práškovým hasicím přístrojem.

Přivoláš-li Hasiče, ohlašuj tyto skutečnosti v tomto pořadí:

a) co hoří

b) kde hoří, tj. adresu ČOV + popis příjezdové trasy

c) číslo telefonu, ze kterého voláš, linku a jméno

d) čekej na zpětný dotaz, jseš-li vyzván

e) zařiď, aby požární jednotku očekávala na příjezdové silnici informovaná osoba, která ji dovede na místo

Stejný postup je i při přivolání jiné pomoci.

Zprávu o průběhu a likvidaci požáru a způsobených škodách je nutno podat následně po požáru.

Při požáru el. zařízení je nutné dodržovat následující opatření:

- je nutné zacházet s el. zařízením podle platných technických norem a návodu od výrobce zařízení. K tomu účelu musí být připraveny příslušné OOPP a vhodné hasicí prostředky v dostatečném počtu a potřebné velikosti k uhašení požáru.

- Vznikne-li požár v místech, kde je el. zařízení pod napětím, nesmí se hasit vodou, dokud není vypnuto. Tam, kde zařízení nelze vypnout, má se požár hasit suchým pískem nebo hlínou, nebo se má užívat hasicích přístrojů, jejichž obsluha může přejít bez nebezpečí ve styk s vodiči.

- jednotlivé části zařízení jsou dle svého charakteru chráněny příslušnými ochranami, které při poruše určenou část zařízení automaticky odepnou

- V případě selhání ochran. event. nastane-li taková porucha, při které je nebezpečí pro osoby (úraz, popálení, apod.), musí se ihned postižené zařízení odpojit ručně a zamezit přístup nepovolaným osobám k příslušné části zařízení (uzavřením, dozorem, umístěním vhodné výstrahy apod., a to tak dlouho, dokud se porucha neodstraní nebo celé zařízení nevypne.

- u jednotlivých zařízení je nutno soustavně sledovat stav provozovaného zařízení, dbát, aby zatížení rozvaděče a příslušných vývodů a kabelů nepřekročilo mezní hodnoty. Je nutno soustavně sledovat teplotu provozovaného zařízení a při jejím neodůvodněním růstu okamžitě zjišťovat a odstraňovat příčiny tak, aby nemohlo dojít k náhlému vyřazení některé části z provozu, event. další závažnější poruše

- Obsluhovatel podle povahy havárie provede okamžitě taková opatření, aby rozsah škody nebo snížení čistícího efektu byly co nejmenší. Současně uvědomí o události i o provedeních opatřeních svého nadřízeného.

- V případě havárie, poruchy na zařízení, nehody, úrazu, požáru a pod se postupuje podle provozního deníku, který musí v informativní části tyto údaje v tomto smyslu obsahovat. Záznamy o konkrétních případech se uvádějí v části "denní záznamy" provozního deníku.

# Závěr

Návrh provozního řádu je postupně doplněn na základě získaných poznatků a zkušeností ze zkušebního provozu ČOV a dokumentace skutečného provedení.

Zpracoval : Ing. Jiří Kaňka, ENVI-PUR s.r.o.

V Soběslavi dne: 25. listopadu 2019

Upravila: Ing. Dita Fojtíková

V Soběslavi dne: 13.3.2020

## Příloha č.1 - Seznam hlavních strojů a zařízení

| ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD VLAŠTOVIČKY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka Pohon | Popis | Typ | Dodavatel Výrobce | Množství |
| MT1 | Prutové česle kolmé se šnekovým dopravníkem Průtok: Q= 5 l/s, Průměr koše: 280 mm, na nátokovém potrubí DN 250, velikost průliny 6 mm, úhel instalace 90°, hloubka nátoku od horní hrany ČS cca 3000 mm výška výsypky od podlahy 1190 mm, shrabky jsou vypadávat skluzem a pytlovacím zařízením do popelnice, výkon motoru 0,75 kW+ 0,15 kW, (vyhřívání), 400 V, 50 Hz. Zařízení sestává : - sítový koš s nádobou nouzového obtoku a připojovací, přírubou (připojení na DN250) - tubus se šnekovým dopravníkem - výsypka s bezpečnostní klapkou a otevřený skluz - motor s převodovkou - lisovací zóna s rychlospojkou s připojením oplachové vody | 300_PCK_3000 | IN-EKO | 1 kpl |
| M2, M3 | Čerpadlo surové odpadní vody. Ponorné čerpadlo kompletní s elektromotorem 400V/50Hz se zabudovanou tepelnou ochranou statoru (bimetaly) a 10m kabelem. Elektromotor je v tzv. záplavném provedení. Čerpadlo je vybaveno vlhkostní elektrosondou pro kontrolu těsnosti mechanické ucpávky. Předrotační nádrž, sací trychtýř DN80/80, patkové koleno DN100/PN16, přechodka N100/80, spouštěcí brýle „flex“ (2ks), horní držák vodících trubek, řetěz ø6mm 2ks v délce 6m vč. závěsu po 1m (řetěz s převěšovacími oky). Vyhodnocovací relé vlhkosti. Čerpadlo uzpůsobeno pro provoz s FM, čerpané množství: 4,2 l/s při dopravní výšce: 6 m, médium: splašková voda, výkon elektromotoru jmen. 1,1 kW, počet otáček 1445 ot./min., rozběh přes FM krytí IP 68, průchodnost oběžným kolem 75 mm bezbariérová Hmotnost: 65 kg | Self Clean+ C03U-MMN3+CKBA4-GSEQ1+NW1A2O-10-1,1kW | Hidrostal | 2 kpl |
|  | Pojízdný řetězový kladkostroj 250 kg Manipulace s čerpadly na vstupní ČS Kompletní kladkostroj s pojezdovou kočkou, řetězy a hákem nosnost 250 kg, zdvih 5,5 m, ovládací řetězy a břemenový řetěz - nerez provedení | Brano Z220 | Pronovo, s.r.o. | 1 kpl |
|  | Plastový kontejner na shrabky s objemem 120 litrů |  |  | 2 kpl |
| MT4 | Multifunkční zařízení pro mechanické předčištění, sestávající z lapáku písku a sedimentů. Nádrž obsahuje automatické jemné česle. Shrabky jsou vynášeny šroubovým vynašečem spolu s pískem a sedimenty do jednoho kontejneru. Jemné česle jsou vybaveny proplachem. Vlastní kryt proti zápachu včetně rozvaděče a kabelových rozvodů, vybaveno havarijním obtokem, hladinová sonda. Hydraulický výkon: do 5 l/s, příkon: do 0,5 kW, průliny česlí 3 mm proplach shrabků, měření hladiny - hladinová sonda, nátok DN100, odtok DN150.Hmotnost zařízení 360 kg | MZ_I_5 | IN-EKO | 1 kpl |
| M5 | Ponorné míchadlo v nádrži denitrifikace, vrtule ø 210 mm, otáčky 1370 ot/min, P = 1,5 kW, 400 V, 50 Hz, s příslušenstvím, tepelná ochrana motoru, kabel včetně upínek kabelu. Trvalý chod. Medium – aktivační směs. Montážní příslušenství vč. vodící tyče, spodního a horního úchytu, zdvihacího zařízení, vodící a instalační díl míchadla, kotevní a montážní materiál, včetně závěsného řetězu s převěšovacími oky (mat. nerez) s úchytkami a závěsem kabelu. Rozměry nádrže: 6,2x2 m Hloubka nádrže: 4,4 m Hloubka vody: 4 m Objem: 99 m3, hmotnost: 17,5 kg | EMU TR 36.95-6/8 S17 | Wilo | 1 kpl |
| D | Kompletní jemnobublinný aerační systém do nádrže denitrifikace sestávající z: roštu s aeračními elementy z PP, s odvodněním a stavitelnými podpěrami kotvenými do dna - pro zimní období Rozměry nádrže: 6,2x2 m hloubka vody: 4,05m objem: 50,2 m3 intenzita aerace: 0,68 m3·m-3·h-1 2,7 m3·m-2·h-1 Tlak. ztráta: 5 kPa Materiál: Aerační systém – PP a pryžové performované membrány (EPDM, s teflonovým povrchem | Flex Air 12“ GFPP ¾“ MPT II PTFE | Environmental Dynamics (ENVI-PUR) | 1 kpl |
| N1, N2 | Kompletní jemnobublinný aerační systém do nádrže nitrifikace N1 a N2 sestávající z: roštu s aeračními elementy z PP, s odvodněním a stavitelnými podpěrami kotvenými do dna Požadovaná OCSTMAX = 88 kg O2/den OCSTMIN = 34 kg O2/den, rozměry nádrží: 3,6x2,95 m hloubka vody: 4 m objem: 42,5 m3 intenzita aerace: 0,55 - 1,5 m3·/(m3*h),2 - 6,1 m3·/(m3*h) Tlak. ztráta: 5 kPa | Flex Air 12“ GFPP ¾“ MPT II PTFE | Environmental Dynamics (ENVI-PUR) | 2 kpl |
| M6, M7 | Ponorné kalové čerpadlo vnitřního recyklu se šroubovým odstředivým kolem včetně, spouštěcího zařízení, patkového kolene, s držákem vodících tyčí, řetěz se závěsem po 1 m, zabudovaná tepelná ochrana vyhodnocovacím relé vlhkosti skladová rezerva bez patkového kolene! Q = 6 l/s H = 2 m P = 1,1 kW, 400 V; 50 Hz, práce s FM, IP68 Umístění v nádrži nitrifikace 1 a 2 průchodnost 75 mm – bezbariérová čerpadlo může krátkodobě pracovat s trvale obnaženým elektromotorem Hmotnost: 65,5 kg | C03U-LMN1+CKBA4-GSEQ1+NW1A2O-10-1,1kw | Hidrostal | 2kpl + 1 skladová rezerva |
| M8 M9 M10 | Objemové dmychadlo, vč. protihlukovém krytu do vnitřního prostředí, včetně tlumiče sání a výtlaku, pojistného ventilu, zpětné klapky a veškerého příslušenství Q = 25-65 m3/h, Dp = 50 kPa, P = 2,2 kW, 400 V, 50 Hz, 2+1R Hmotnost: 125 kg | 3D19S-050K 2,2 kW s FM | Kubíček | 3 ks |
| DN | Vystrojení dosazovací nádrže čtvercové s ponořeným odtokovým děrovaným potrubím Sestává z: - lávka vč. zábradlí a roštů - přítokové potrubí DN 200, 2 sd - usměrňovací válec DN 600, 1 ks - odtokové děrované potrubí DN125, 2 sd - odtokový objekt 500x600x500, 1sd - odtokové potrubí DN 150, 1 sd - odběr plovoucích nečistot 4 ks jímek, vč. potrubí do hlavní odběrné jímky, vč. jímky, 1sd - potrubí čeření hladiny DN 25, 1 sd - kotevní materiál, 1sd Rozměr čtvercové nádrže: 3,6x3,6 m Hloubka vody: 3,9 m |  | ENVI-PUR | 1 kpl |
| M13 | Ponorné čerpadlo vratného a přebytečného kalu se šroubovým odstředivým kolem včetně, spouštěcího zařízení, patkového kolene, s držákem vodících tyčí, řetěz se závěsem po 1 m, zabudovaná tepelná ochrana vyhodnocovacím relé vlhkosti, skladová rezerva bez patkového kolene Q = 2,0 l/s, H = 2 m, P = 0,75 kW, 400 V; 50 Hz, práce s FM, IP68 průchodnost 50 mm – bezbariérová, čerpadlo může krátkodobě pracovat s trvale obnaženým elektromotorem Hmotnost: 60 kg | B0BQ-R01+BKBA4-GSEQ+NW1A2O-10-075kW | Hidrostal | 1 kpl + 1 skladová rezerva |
| M14 | Ponorné čerpadlo plovoucích nečistot – se šroubovým odstředivým kolem, tepelná ochrana, relé vlhkosti, Q = 2,0 l/s, H = 2 m, P = 0,75 kW, 400 V; 50 Hz, práce s FM, IP68 průchodnost 50 mm – bezbariérová čerpadlo může krátkodobě pracovat s trvale obnaženým elektromotorem Hmotnost: 60 kg | B0BQ-R01+BKBA4-GSEQ+NW1A2O-10-075kW | Hidrostal | 1 kpl |
|  | Nožové šoupátko s elektropohonem na přebytečném kalu, DN 50/ PN10, pohon 400V, 50Hz, 2x polohový spínač, 2x momentový spínač, tandemové spínače, vysílač, polohy RWG, mechanický ukazatel polohy, |  |  | 1 kpl |
|  | Měrný Parshallův žlab P2 | P2 | PARS aqua | 1 kpl |
|  | Kompletní sestava dávkování chloridu železitého Dvouplášťová zásobní nádrž Materiálové provedení: PE 80 (PE-HD) Konstrukční teplota: 40°C Tlak: hydrostatický Objem pracovní: 1 m3 Objem skutečný: 1,1 m3 Umístění: venkovní instalace Hmotnost: cca 200 kg Rozměry: DN1 = 1 000 mm, H1 = 1 400 mm, celková výška cca 1 800 mm DN2 = 1 200 mm, H2 = 1 400 mm Vystrojení: 1x průlez DN 500 na víku nádrže 1x odvětrání DN 100 1x plovákový stavoznak DN 40 1x sání čerpadla včetně sacího koše DN 15 1x plnící potrubí DN 50 včetně zpětné klapky a rychlospojky VK 50 SS 1x okapová vanička 2x hrdlo DN 20 pro sondy hlídání hladin + sonda LRNV 1x bistabilní magnetický snímač pro indikaci minimální hladiny 2x manipulační úchyt |  | ZOMAplast | 1 kpl |
| M18, M19 | Membránové dávkovací čerpadlo výkon 16 bar, 2 l/h - sací výška 6 m vod. sl. - pohon - elektromagnet - nastavení dávkovaného množství: - ruční plynulé nastavení délky zdvihu membrány v rozsahu 0 – 100% (doporučeno použít rozmezí 30 – 100%) - řízení zdvihové frekvence ručně přímo na čerpadle v rozsahu 10 až 100% s krokem 10 % nebo externím pulsním signálem - relé poruchové signalizace – kontakt N/C - hmotnost ~ 2,9 kg Vstřikovací ventil PPE, 8x5 – 2 ks - pro připojení na konec výtlačné trasy v místě dávkování - kuličkový zpětný ventil s pružinou (předepnutí ~0,5 bar) Univerzální řídící kabel – 2 x 2 m Hadice PE (výtlak) – 2 x 25 m | DDA 7.5-16 AR-PP/E/C- F-32U2U2FG | Grundfos | 2 ks |
| KJ | Kompletní středobublinný aerační systém do nádrže kalojemu sestávající z: Roštu s aeračními elementy z PP, s odvodněním a stavitelnými podpěrami kotvenými do dna Požadovaná OCST = 34 kg O2/den Rozměry nádrží: 6,2x2,5 m hloubka vody: 4 m objem: 62 m3 intenzita aerace: 1 m3·m-3·h-1 4 m3·m-2·h-1 Tlak. ztráta: 5 kPa | THREADED FLEX AIR DISC 01799-9" High Cap | Environmental Dynamics (ENVI-PUR) | 1 kpl |
| M15 | Objemové dmychadlo, vč. protihlukovém krytu do vnitřního prostředí, včetně tlumiče sání a výtlaku, pojistného ventilu, zpětné klapky a veškerého příslušenství Q = 25 m3/h, Dp =50 kPa, P = 1,5 kW, 400 V, 50 Hz Hmotnost: 121 kg | 3D19S-050K 2,2 kW s FM | Kubíček | 1 ks |
| M16 | Čerpadlo kalové vody z kalojemu zavěšené na závěsu, s výtlakem na hadici, včetně příslušenství, s tepelnou ochranou proti přetížení Q = 2 l/s, H = 3 m P = 0,5 kW 230 V IP68 Hmotnost: 11 kg | ZVXm 1B | Hidrostal | 1 ks |
|  | Otočný jeřábek s ručním kladkostrojem s horizontálním kotvením, 350 kg | JRPS-350 | Kunst | 4 ks |