## KL
Výkaz výměr
Datum: 12/2022
|  | Stavba : | MŠ LIPTOVSKÁ - REKONSTRUKCE
|  | Investor : | Statutární město Opava, Horní Náměstí 382/69, 746 26 Opava, Město
|  | Zhotovitel : | Architektonická kancelář Ing. arch. Jaroslav Chvátal, Hlavní 316/149, 746 06 Opava
|  | Za zhotovitele : |  |  |  |  | Za investora :
|  | _______________ |  |  |  |  | _______________
Rozpočtové náklady
| Základ pro DPH |  | 15 | %
| DPH |  | 15 | %
| Základ pro DPH |  | 21 | % |  |  |  | 0
| DPH |  | 21 | % |  |  |  | 0
| Cena celkem za stavbu | [6 empty] | 0
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem
Celkem
|  | Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Stavební rozpočet |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Zpevněné plochy |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Silnoproud |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Slaboproud |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | EZS |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Kanalizace |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Vytápění |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Vzduchotechnika |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Zdravotechnika |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Poznámka:
Vedlejší rozpočtové náklady, náklady na provoz a zařízení staveniště, apod. a přesuny hmot u PSV jsou zahrnuty v jednotkových cenách jednotlivých položek - není-li uvedeno jinak.
Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad a své nebezpečí veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové a nebo ve výkresové části, jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedení díla a jeho řádné fungování. Je v zájmu zhotovitele jako odborné firmy se řádně seznámit s projektovou dokumentací a pečlivě ji překontroloval a uvažovat s tím, že investor nebude brát zřetel na požadavky a námitky zhotovitele vyplývající z vad, nedostatečného či chybného popisu díla v projektové dokumentaci.
Položkový rozpočet je zpracován na podkladě projektové dokumentace pro provedení stavby. Nedílnou součástí tohoto položkového rozpočtu je projektová dokumentace pro provedení stavby.

## VRN
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba: MŠ LIPTOVSKÁ - REKONSTRUKCE
Investor: Statutární město Opava, Horní Náměstí 382/69, 746 26 Opava, Město
Část: Vedlejší a rozpočtové náklady
|  | Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady | Např. dle §8, §9, §10 apod. vyhlášky č.230/2012 Sb., rozpočtových standardů apod.
1 |  | Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby | komplet | 1 | 0
2 |  | Zařízení a vybavení staveniště dle SoD apod., vč nákladů na energie | komplet | 1 | 0
3 |  | Náklady D+M informační tabule, billboard dle SoD | komplet | 1 | 0
4 |  | Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání | komplet | 1 | 0
5 |  | Vytýčení inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod. | komplet | 1 | 0
6 |  | Bezpečnostní hrazení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod.. Zajištění ostraha majetku osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání. Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám | komplet | 1 | 0
7 |  | Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury | komplet | 1 | 0
8 |  | Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby apod. | komplet | 1 | 0
9 |  | Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumetnaci nezbytně nutných k provedení díla. Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD | komplet | 1 | 0
10 |  | Technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.) | komplet | 1 | 0
11 |  | Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem apod. | komplet | 1 | 0
12 |  | Dopravní opatření - dopravní a informační značení na komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla a pro pěší, zajištění průchodů apod., projednání s příslušným odborem dopravy, zajištění údržby, čištění apod. dopravního značení a komunikací apod. | komplet | 1 | 0
13 |  | Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků investora a uživatele zajištění požadovaných dokladů a vyjádření DOSS | komplet | 1 | 0
14 |  | Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek | komplet | 1 | 0
15 |  | Geodetické zaměření a vypracování geometrického plánu – dle ustanovení SOD | komplet | 1 | 0
16 |  | Koordinace jednotlicvých etap rekonstrukce – viz odst. 7.2. SOD. Koordinace prací se souběžně prováděnými stavebními úpravami pavilonu I. | komplet | 1 | 0
| Celkem za | Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady |  |  | 0
Poznámka:
Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

## Stavební část
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba: MŠ LIPTOVSKÁ - REKONSTRUKCE
Investor: Statutární město Opava, Horní Náměstí 382/69, 746 26 Opava, Město
Část: Stavební rozpočet
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
|  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0
1 | 131 | 131213711 | Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | 174.94 |  | 0
|  |  | " Výkopy uvnitř objektu pro účely provedení vybourání stávající dešťové kanalizace " |  | 48
|  |  | " Výkopy uvnitř objektu pro účely provedení nové dešťové kanalizace " |  | 50
|  |  | " Výkopy uvnitř objektu pro účely provedení nové splaškové kanalizace " |  | 50
|  |  | " Výkop pro základové patky únikového schodiště " 2*(0,8*0,8*1)+1,2*0,8*1 |  | 2.24
|  |  | " Výkop pro zřízení základového pasu u únikového vstupu do objektu " 0,3*0,5*1,8 |  | 0.27
|  |  | " Výkop pro potřeby zateplení v bezprostřední blízkosti objektu " 0,5*0,7*(14,8+22+16,5+16,5) |  | 24.43
2 | 151 | 151101201 | Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m | m2 | 703.68 |  | 0
3 | 151 | 151101211 | Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m | m2 | 703.68 |  | 0
4 | 151 | 151101301 | Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m | m3 | 174.94 |  | 0
5 | 151 | 151101311 | Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m | m3 | 174.94 |  | 0
6 | 161 | 161151103 | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m | m3 | 174.94 |  | 0
|  |  | " Svislé přemístění výkopku " |  | 174.94
7 | 162 | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m | m3 | 174.94 |  | 0
|  |  | " Vodorovné přemístění výkopku po staveništi " |  | 174.94
8 | 162 | 162211319 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m | m3 | 3498.8 |  | 0
|  |  | " Uvažováno s maximálním vodorovným přemístěním výkopku 30m = 20m příplatek " 20*174,94 |  | 3498.8
9 | 162 | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10km výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se složením | m3 | 25 |  | 0
|  |  | " Uložení nespotřebované vytěžené zeminy na skládku " 175-150 |  | 25
10 | 162 | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1km přes 10km | m3 | 250 |  | 0
|  |  | " Vzd skládky do 20km = 10km příplatek " 10*25 |  | 250
11 | 171 | 171111111 | Hutnění zeminy pro spodní stavbu tl do 20 cm | m2 | 3.14 |  | 0
|  |  | " Zhutnění zeminy pro provedení základových konstrukcí " |  | 3.14
12 | 171 | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 37.5 |  | 0
|  |  | " Poplatek za uložení zeminy na skládce " (175-150)*1,5 |  | 37.5
13 | 171 | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 174.94 |  | 0
|  |  | " Uložení sypaniny na meziskládku s úpravou do předepsaného tvaru " |  | 174.94
14 | 174 | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 150 |  | 0
|  |  | " Zpětný zásyp okolo objektu + drobné zásypy v exteriéru po provedení bouracích prací, atp " |  | 150
|  | 2 | Základy |  |  |  | 0
15 | 273 | 273321411 | Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 10 |  | 0
|  |  | " Doplnění základových konstrukcí v místě nové ležaté kanalizace " |  | 10
16 | 273 | 273351121 | Zřízení bednění základových desek | m2 | 30 |  | 0
17 | 273 | 273351122 | Odstranění bednění základových desek | m2 | 30 |  | 0
18 | 273 | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 0.36 |  | 0
|  |  | " Výztuž nových základových desek 1x sítí KARI 150x150x8 mm " 1,2*((50*6)/1000) |  | 0.36
19 | 274 | 274313711 | Základové pásy z betonu tř. C 20/25 | m3 | 0.645 |  | 0
|  |  | " Nové základové pásy u vstupu do objektu " 0,3*0,5*4,3 |  | 0.645
20 | 274 | 274351121 | Zřízení bednění základových pasů rovného | m2 | 7.2 |  | 0
21 | 274 | 274351122 | Odstranění bednění základových pasů rovného | m2 | 7.2 |  | 0
22 | 274 | 275313711 | Základové patky z betonu tř. C 20/25 | m3 | 2.24 |  | 0
|  |  | " Nové základové patky pro únikové schodiště " 2*(1*0,8*0,8)+1,2*0,8*1 |  | 2.24
23 | 274 | 275351121 | Zřízení bednění základových patek | m2 | 12.48 |  | 0
24 | 274 | 275351122 | Odstranění bednění základových patek | m2 | 12.48 |  | 0
|  | 3 | Svislé konstrukce |  |  |  | 0
25 | 311 | 311272131 | Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm | m2 | 111.936 |  | 0
|  |  | " Zazdívky a dozdívky obvodového pláště 1NP " 3*(1,2+1,2+1,2+1,2+0,3+0,6+0,3+0,3+0,3+1+0,5+0,5+0,2+0,6)+0,8*(1,2+1,2+3,6+3,6+1,5+13,8+2,4+0,6+6+4,2+1,8) |  | 66.132
|  |  | " Zazdívky a dozdívky obvodového pláště a atik 2NP " 3*(0,3+0,6+0,3+0,6+0,3+1,2+1,2+1,7)+0,8*(13,8-1,2+1,2+1,2+6+4,2+3,6) |  | 45.804
26 | 317 | 317142422 | Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm | kus | 11 |  | 0
|  |  | " Nové překlady NEP 100 - 1250 1NP " |  | 5
|  |  | " Nové překlady NEP 100 - 1250 2NP " |  | 6
27 | 317 | 317142442 | Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm | kus | 2 |  | 0
|  |  | " Nové překlady NEP 150 - 1250 1NP " |  | 2
28 | 317 | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm | t | 0.154 |  | 0
|  |  | " Nové ocelové překlady z profilů z válcované oceli typ L č.50/50/5mm+pásovina 50/5mm a L č.75/50/6mm+pásovina 50/5mm - 1NP " |  | 0.084
|  |  | " Nové ocelové překlady z profilů z válcované oceli typ L č.50/50/5mm+pásovina 50/5mm a L č.75/50/6mm+pásovina 50/5mm - 2NP " |  | 0.07
29 | 130 | 13010420 | úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm + pásovina 50/5mm | t | 0.1224 |  | 0
30 | 130 | 13010512 | úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 75x50x6mm + pásovina 50/5mm | t | 0.05664 |  | 0
31 | 342 | 342272225 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm | m2 | 218.13 |  | 0
|  |  | " Nové příčky a dělící stěny tl 100mm 1NP " 3*(0,3+1,3+1,4+1,1+0,6+0,8+0,8+0,4+0,9+3+2,1+2,3+1,1+1,6+0,5+1,4+1,4+6,3+1,9+0,5+1,8) |  | 103.95
|  |  | " Nové příčky a dělící stěny tl 100mm 2NP " 3*(0,6+0,6+0,6+0,6+1,4+5,6+7,8+2,4+3+5,5+0,6+0,6+2,5+1,9+0,9) |  | 114.18
32 | 342 | 342272245 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm | m2 | 74.91 |  | 0
|  |  | " Nové příčky a dělící stěny tl 150mm 1NP " 3*(0,6*2+1,9+2,1+0,8+0,6+0,6+4,7+2,3+2,1+1,8) |  | 59.73
|  |  | " Nové příčky a dělící stěny tl 150mm 2NP " 3*(0,6+0,6+0,6+2,1+0,7) |  | 15.18
|  | 6 | Úpravy povrchů |  |  |  | 0
33 | 611 | 611131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně | m2 | 25.89 |  | 0
|  |  | " Penetrace před provedením vyspravení omítek stropů " |  | 25.89
34 | 611 | 611321121 | Vápenocementová omítka jádrová jednovrstvá tl 10mm vnitřních stropů rovných nanášená ručně | m2 | 25.89 |  | 0
|  |  | " Vyspravení omítek stropů v předpokládaném rozsahu 30% 1NP " 0,3*(4,5+1,2+1,4+1,8+4,4+9,7+4,9+1+6,1) |  | 10.5
|  |  | " Vyspravení omítek stropů v předpokládaném rozsahu 30% 2NP " 0,3*(10,8+13,8+1,4+1,5+1,8+4,4+11,6+1+5) |  | 15.39
35 | 611 | 611321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 51.8 |  | 0
|  |  | " Příplatek za dalších 10mm jádrové omítky " 2*25,9 |  | 51.8
36 | 611 | 611321131 | Potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 86.3 |  | 0
|  |  | " Potažení omítek stropů štukem v rozsahu 100% 1NP " 4,5+1,2+1,4+1,8+4,4+9,7+4,9+1+6,1 |  | 35
|  |  | " Potažení omítek stropů štukem v rozsahu 100% 2NP " 10,8+13,8+1,4+1,5+1,8+4,4+11,6+1+5 |  | 51.3
37 | 611 | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 2213.84 |  | 0
|  |  | " Penetrace 2x před provedením štukových omítek ponechávaných stěn (vyspravené omítky) a penetrace 1x nově omítaných povrchů " |  | 2213.84
38 | 612 | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 990.2 |  | 0
|  |  | " Provedení stěrkového tmelu s výztužnou sítí nově omítaných vnitřních povrchů stěn a zdí " |  | 990.2
39 | 612 | 612311141 | Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 990.2 |  | 0
|  |  | " Vyspravení drážek ve zdivu po provedení profesí " |  | 180
|  |  | " Provedení nových omítek dvouvrstvých tl jádrové omítky 10mm a tl štuku 3mm " 2*(66,1+45,8+218,2+75) |  | 810.2
40 | 612 | 612311191 | Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 1980.4 |  | 0
|  |  | " Příplatek za dalších 2x 5mm vnitřní vápenné omítky jádrové " 2*990,2 |  | 1980.4
41 | 612 | 612335417 | Oprava vnitřní cementové hladké omítky stěn tl do 20mm v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním tl štuku do 3mm | m2 | 611.82 |  | 0
|  |  | " Vyspravení omítek stěn v předpokládaném rozsahu 30% + celoplošné štukování " 3*(2,7+2,7+4,6*2+2,7+14,2+10,6+7,5*9+9+3+2,7+1,5*4+28+0,9*4+2,7+1,6*13) |  | 611.82
42 | 622 | 622131121 | Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně | m2 | 694.3 |  | 0
|  |  | " Penetrace vnějších omítek před provedením KZS (po vyspravení povrchů) " 622,5+34,6+37,2 |  | 694.3
43 | 622 | 622331121 | Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně tl 15mm | m2 | 10.25 |  | 0
|  |  | " Vyspravení vnější omítky po demontáži mřížek a zaslepení větracích otvorů " (0,5*0,5)*41 |  | 10.25
44 | 622 | 622335102 | Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu přes 10 do 30 % | m2 | 694.3 |  | 0
|  |  | " Vyspravení vnějších omítek před provedením KZS " 622,5+34,6+37,2 |  | 694.3
45 | 631 | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 2.8196 |  | 0
|  |  | " Výztuž cementového potěru (nové kce podlah) sítí KARI 100/100/4 mm " ((503,5*4)/1000)*1,4 |  | 2.8196
46 | 631 | 631341112 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu lehkého keramického LC 12/13 | m3 | 1.0802 |  | 0
|  |  | " Doplnění souvrství stávajícího střešního pláště - mazanina tl 50mm z hutného Liapor betonu " 0,05*(6*(0,8*0,8)+2*7,4+1) |  | 1.0802
47 | 632 | 632451234 | Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 503.5 |  | 0
|  |  | " Nové kce podlah - cementový potěr - skladba PD3a " 16,6+40,6+82,9+4,9 |  | 145
|  |  | " Nové kce podlah - cementový potěr - skladba PD3b " 4,5+4,5+13,8+28,7+1,2+1,4+1,8+4,4+18,6+25,3+9,7+1+7,3+6,1+10,8 |  | 139.1
|  |  | " Nové kce podlah - cementový potěr - skladba PD4a " 40,5+83,6 |  | 124.1
|  |  | " Nové kce podlah - cementový potěr - skladba PD4c " 10,8+13,8+1,4+1,5+1,8+4,4+18,6+25,4+11,6+1+5 |  | 95.3
48 | 632 | 632451292 | Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm | m2 | 772.6 |  | 0
|  |  | " Příplatek za dalších 7mm potěru skladba PD3a " 2*145 |  | 290
|  |  | " Příplatek za další 1mm potěru skladba PD3b " 139,1 |  | 139.1
|  |  | " Příplatek za další 7mm potěru skladba PD4a " 2*124,1 |  | 248.2
|  |  | " Příplatek za další 1mm potěru skladba PD4c " 95,3 |  | 95.3
49 | 635 | 635211311R | Tepelněizolační násyp z Liaporu | m3 | 5.401 |  | 0
|  |  | " Doplnění souvrství stávajícího střešního pláště - násyp Liapor tl 250mm " 0,25*(6*(0,8*0,8)+2*7,4+1) |  | 5.401
50 | 636 | 636311121 | Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50 cm na sucho | m2 | 570 |  | 0
|  |  | " Provedení stabilizační vrstvy (přitížení folie) kladením dlažby 500x500x50mm ve dvou vrstvách v celkové tl 100mm " 2*275,6 |  | 551.2
|  |  | " Provedení pochozí plochy na střešním plášti kladením dlažby 500x500x50mm na distanční podložky (součást dodávky dlažby) " |  | 18.8
51 | 592 | 59245601 | dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní | m2 | 627 |  | 0
|  | 9 | Ostatní práce a dodávky |  |  |  | 0
52 | 941 | 941121111 | Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š od 1,5 do 1,8 m v do 10 m | m2 | 623 |  | 0
|  |  | " Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky do 10m " 7*(26+26+18,5+18,5) |  | 623
53 | 941 | 941121811 | Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m | m2 | 623 |  | 0
54 | 941 | 941121211 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2 | 37380 |  | 0
|  |  | " Předpokládaná doba užití lešení 60 dní " 60*623 |  | 37380
55 | 943 | 943221112 | Montáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v přes 10 do 25 m | m3 | 1993.6 |  | 0
|  |  | " Pomocné lešení pro provedení provádění vnitřních konstrukcí a úprav povrchů " |  | 1993.6
56 | 943 | 943221212 | Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s podlahami tř.4 v 25 m za první a ZKD den použití | m3 | 119616 |  | 0
|  |  | " Předpokládaná doba užití lešení 60 dní " 60*1993,6 |  | 119616
57 | 943 | 943221812 | Demontáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v přes 10 do 25 m | m3 | 1993.6 |  | 0
58 | 944 | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 623 |  | 0
|  |  | " Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken " |  | 623
59 | 944 | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textílie z umělých vláken | m2 | 623 |  | 0
60 | 944 | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití | m2 | 37380 |  | 0
|  |  | " Předpokládaná doba užití lešení 60 dní " 60*623 |  | 37380
61 | 944 | 944711112 | Montáž záchytné stříšky š do 2 m | m | 10 |  | 0
|  |  | " Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m " |  | 10
62 | 944 | 944711814 | Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m | m | 10 |  | 0
63 | 944 | 944711212 | Příplatek k záchytné stříšce š do 2 m za první a ZKD den použití | m | 600 |  | 0
|  |  | " Předpokládaná doba užití lešení 60 dní " 60*10 |  | 600
64 | 952 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 504.8 |  | 0
|  |  | " Čistý úklid před předáním hotové stavby " |  | 504.8
65 | 961 | 961055111 | Bourání základů ze ŽB | m3 | 10 |  | 0
|  |  | " Vytvoření prostupu ve stávající desce pro provedení profesí " |  | 10
66 | 962 | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm | m2 | 324.45 |  | 0
|  |  | " Bourání stávajících zděných příček tl 100mm 1NP " 3*(6,6+1,2+0,9+1,5+0,8+1,2+6,8+1,9+0,5+1,15+0,4+0,4+1,2+1,8+2,8+3,2+1,5+1,6+1,9+1,5+2,4+1,4+0,4+1,2+2,7+4,7) |  | 154.95
|  |  | " Bourání stávajících zděných příček tl 100mm 2NP " 3*(0,7+0,2+1,2+0,3+2,4+1,8+0,4+1,5*3+0,9+1,2+2,1+0,8+0,7+1,9+5,4*2+6,1*2+2,9*2+4,8+2,2+1,6) |  | 169.5
67 | 962 | 962032241 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3 | m3 | 3.708 |  | 0
|  |  | " Bourání stávajících zděných parapetů " 4*(0,3*1,2*0,6) |  | 0.864
|  |  | " Bourání vnitřní atiky " 7*0,3*0,6 |  | 1.26
|  |  | " Bourání stávajích vnitřních zdí tl 400mm " 0,4*3,3*1,2 |  | 1.584
68 | 962 | 962052211 | Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 | m3 | 20.7876 |  | 0
|  |  | " Bourání stávajících parapetních panelů " 0,27*1,2*2+2*(0,27*1,2*0,8) |  | 1.1664
|  |  | " Bourání stávajících obvodových stěn 1NP " 3*(1,15+1,28+1,15+0,52+2,21) |  | 18.93
|  |  | " Bourání dělící stěny nadstřešní " 0,16*0,6*7,2 |  | 0.6912
69 | 965 | 965043341 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 32.577 |  | 0
|  |  | " Bourání stávajících podlahových kcí 1NP - betonová mazanina / cementový potěr tl 50mm " 0,05*(277,8-228,5-7) |  | 2.115
|  |  | " Bourání stávajících podlahových kcí 1NP - betonová mazanina / cementový potěr tl 70mm " 0,07*(12,3+11,5+16,4+1,2+3+24,3+73+56,5+3,1+27,2) |  | 15.995
|  |  | " Bourání stávajících podlahových kcí 2NP - betonová mazanina / cementový potěr tl 50mm " 0,05*(211,1-72,2-123,4) |  | 0.775
|  |  | " Bourání stávajících podlahových kcí 2NP - betonová mazanina / cementový potěr tl 70mm " 0,07*(10,8+13,8+44,5+2,1+1+39,1+29,6+8,4+5,6+40,7) |  | 13.692
70 | 965 | 965082933 | Odstranění násypů pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl do 200 mm pl přes 2 m2 | m2 | 30.4375 |  | 0
|  |  | " Odstranění kcí skladby stávajícího střešního pláště - násyp struskopísek tl 200mm " 22+4,5+5*(0,75*0,75)+2*(0,75*0,75) |  | 30.4375
71 | 966 | 966071711 | Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných | kus | 4 |  | 0
|  |  | " Bourání stávajících plotových sloupků vč betonových patek " |  | 4
72 | 966 | 966072810 | Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v do 1 m | m | 5.2 |  | 0
|  |  | " Bourání stávajícího oplocení " |  | 5.2
73 | 966 | 966073810 | Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl do 2 m2 | kus | 1 |  | 0
|  |  | " Bourání stávajícího oplocení " |  | 1
74 | 968 | 968062377 | Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl přes 4 m2 vč vyvěšení křídel | m2 | 133.98 |  | 0
|  |  | " Vybourání stávajících výplní otvorů 1NP " 2,1*(5,1+9,6+14,3) |  | 60.9
|  |  | " Vybourání stávajících výplní otvorů 2NP " 2,1*(1,2+9,6+9,6+14,4) |  | 73.08
75 | 968 | 968072357 | Vybourání kovových rámů oken zdvojených včetně křídel pl přes 4 m2 vč vyvěšení křídel | m2 | 11.88 |  | 0
|  |  | " Vybourání stávajících výplní otvorů 1NP " (1,2*0,9)*11 |  | 11.88
76 | 968 | 968072361 | Vybourání meziokenní vložky | kus | 20 |  | 0
|  |  | " Vybourání stávajících výplní otvorů 1NP - MIV š 600mm " |  | 2
|  |  | " Vybourání stávajících výplní otvorů 1NP - MIV š 750mm " |  | 1
|  |  | " Vybourání stávajících výplní otvorů 1NP - MIV š 900mm " |  | 3
|  |  | " Vybourání stávajících výplní otvorů 1NP - MIV š 1200mm " |  | 7
|  |  | " Vybourání stávajících výplní otvorů 2NP - MIV š 600mm " |  | 2
|  |  | " Vybourání stávajících výplní otvorů 2NP - MIV š 900mm " |  | 2
|  |  | " Vybourání stávajících výplní otvorů 2NP - MIV š 1200mm " |  | 3
77 | 968 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 vč vyvěšení křídel | m2 | 66.452 |  | 0
|  |  | " Vybourání stávajících výplní otvorů 1NP vč nadsvětlíků " 1,5*2,8+2,2*2,1+(0,92*2,8)*2+1,8+1,6+1,5*2+6*1,6+3*1,2+1,6+1,5*2+1,2*2+1,6*2 |  | 43.772
|  |  | " Vybourání stávajících výplní otvorů 2NP vč nadsvětlíků " 2*(0,8*2,7)+1,6*6+1,8*2+2*(1,3*0,6)+1,2*3 |  | 22.68
78 | 978 | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn plochy přes 1 m2 | m2 | 176.15 |  | 0
|  |  | " Odsekání stávajících vnitřních bělninových obkladů, včetně omítky až na zdivo 1NP " 0,1*(5,6+5,6+4,5+4+4,9)+1,3*(3,5+7,1+3+4,1)+1,4*(2,8+1,6+3+1,7)+1,5*(3,3+2,9+6,9+15)+2,1*(2,4+3) |  | 91.7
|  |  | " Odsekání stávajících vnitřních bělninových obkladů, včetně omítky až na zdivo 2NP " 1,5*(4,8+3,5)+3*(3+3+3+4,2+2,4+1,8+2+4,6) |  | 84.45
|  | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0
79 | 997 | 997013112 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace | t | 294 |  | 0
80 | 997 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 294 |  | 0
81 | 997 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 5880 |  | 0
|  |  | " Vzdálenost skládky do 20km " 20*294 |  | 5880
79 | 997 | 997013602R | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železového kód odpadu 17 04 05 | t | 11 |  | 0
80 | 997 | 997013645 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 | t | 4.3 |  | 0
81 | 997 | 997013804R | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02 | t | 11 |  | 0
82 | 997 | 997013811R | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 | t | 11 |  | 0
83 | 997 | 997013813R | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 | t | 1.3 |  | 0
84 | 997 | 997013861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 | t | 145.6 |  | 0
85 | 997 | 997013863 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02 | t | 50 |  | 0
86 | 997 | 997013869 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 59.8 |  | 0
87 | 998 | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 287 |  | 0
88 | 998 | 99801R | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV | komplet | 1 |  | 0
|  |  | " - Výpomoce, doplňkové práce a dodávky,kompletace, zapravení vzniklých poškození, práce neuvedené, apod. " |  | 1
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
|  | 711 | Izolace proti vlhkosti |  |  |  | 0
89 | 711 | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 372.6242 |  | 0
|  |  | " Doplnění souvrství stávajícího střešního pláště - penetrační nátěr - vč detailů, přesahů a napojení " 6*(0,8*0,8)+2*7,4+1 |  | 19.64
|  |  | " Stávající střešní kce - asfaltový penetrační nátěr - skladba STŘ2 " |  | 14.8
|  |  | " Penetrační nátěr asfaltový před provedeným hydroizolačních pásů spodní stavby " |  | 338.1842
90 | 711 | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 132.204 |  | 0
|  |  | " Nová střešní konstrukce - asfaltový penetrační nátěr atik - skladba STŘ2 " 2*(0,8*0,5) |  | 0.8
|  |  | " Penetrační nátěr asfaltový před provedeným hydroizolačních pásů spodní stavby " |  | 131.404
91 | 111 | 11163153 | emulze asfaltová penetrační | l | 201.9313 |  | 0
92 | 711 | 711131811 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné | m2 | 977.8 |  | 0
|  |  | " Odstranění stávajících podlahových kcí 1NP - hydroizolační vrstvy lepenka + penetrace " 2*277,8 |  | 555.6
|  |  | " Odstranění stávajících podlahových kcí 2NP - hydroizolační vrstvy lepenka + penetrace " 2*211,1 |  | 422.2
93 | 711 | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 73.72 |  | 0
|  |  | " Doplnění souvrství stávajícího střešního pláště vč detailů, přesahů a napojení - asfaltový SBS pás horní vrstva HI střech ze dvou pásů " 6*(0,8*0,8)+2*7,4+1 |  | 19.64
|  |  | " Doplnění souvrství stávajícího střešního pláště vč detailů, přesahů a napojení - asfaltový SBS pás spodní vrstva HI střech ze dvou pásů " 6*(0,8*0,8)+2*7,4+1 |  | 19.64
|  |  | " Doplnění souvrství stávajícího střešního pláště vč detailů, přesahů a napojení - asfaltový SBS pás parotěsná vrstva " 6*(0,8*0,8)+2*7,4+1 |  | 19.64
|  |  | " Nová střešní konstrukce - parotěsná zábrana pás SBS vč detailů, přesahů a napojení - skladba STŘ2 " 14,8*1 |  | 14.8
94 | 628 | 62855001 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 23.568 |  | 0
95 | 628 | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 47.136 |  | 0
96 | 628 | 62856010 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 17.76 |  | 0
97 | 711 | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 338.1842 |  | 0
|  |  | " Hydroizolace spodní stavby - skladby podlah PD3a + PD3b " 14,74*(16,41+1,92)+8*8,5 |  | 338.1842
97 | 711 | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 131.404 |  | 0
|  |  | " Hydroizolace spodní stavby " 1,9*(16,41+21,94+16,41+14,4) |  | 131.404
99 | 628 | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 540.0264 |  | 0
100 | 998 | 998711202 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m | % | 3.21 |  | 0
101 | 999 | 999711R | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 711 | komplet | 1 |  | 0
|  |  | " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod." |  | 1
|  | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0
102 | 712 | 712320932 | Provedení údržby povlakové krytiny do 10° za horka nátěrem asfaltovým | m2 | 123.584 |  | 0
|  |  | " Vyspravení stávající živičné krytiny " |  | 123.584
103 | 712 | 712340832 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé | m2 | 30.4375 |  | 0
|  |  | " Odstranění kcí skladby stávajícího střešního pláště - živičná krytina " 22+4,5+5*(0,75*0,75)+2*(0,75*0,75) |  | 30.4375
104 | 712 | 712340911 | Provedení rekonstrukce střech přitavením asfaltového pásu s přikotvením přes sypkou vrstvu | m2 | 123.584 |  | 0
|  |  | " Vyspravení stávající živičné krytiny - doplnění přířezy asfaltových pásů v rozsahu 40% " 0,4*(17,6*15,2+7,4*5,6) |  | 123.584
105 | 712 | 712391382 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm | m2 | 23.1 |  | 0
|  |  | " Provedení protipožárního střešního násypu - stávající zastřešení " |  | 23.1
106 | 583 | 58343930R | kamenivo drcené hrubé frakce 4-32 - násyp protipožární | t | 2.31 |  | 0
107 | 712 | 712771001 | Provedení separační nebo kluzné vrstvy z fólií vegetační střechy sklon do 5° | m2 | 1250.6 |  | 0
|  |  | " Provedení 2x separační vrstvy z netkané textilie z PP vláken 500g/m2 tl 4mm - jednostranně tavená, včetně veškerých systémových prvků a příslušenství - skladba STŘ1 " 2*(17,6*15,2+7,4*5,6+1,2*(16,6+16,6+28+13,5+7)) |  | 814
|  |  | " Provedení střešní folie z měkčeného PVCmechanicky kotvená, včetně veškerých systémových prvků a příslušenství - skladba STŘ1 " 17,6*15,2+7,4*5,6+1,2*(16,6+16,6+28+13,5+7) |  | 407
|  |  | " Separační vrstva netkaná textilie z PP vláken 300g/m2 jednostranně tavená, vč přesahů a napojení - skladba STŘ2 " 14,8*1 |  | 14.8
|  |  | " Provedení střešní folie z měkčeného PVC mechanicky kotvená, včetně veškerých systémových prvků a příslušenství - skladba STŘ2 " 14,8*1 |  | 14.8
108 | 693 | 69311317R | textilie netkaná HPPE 300g/m2 | m2 | 17.02 |  | 0
109 | 693 | 69311319R | textilie netkaná HPPE 500g/m2 | m2 | 936.1 |  | 0
110 | 283 | 28343014 | fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,8mm | m2 | 485.07 |  | 0
111 | 998 | 998712202 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m | % | 3.15 |  | 0
112 | 999 | 999712R | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 712 | komplet | 1 |  | 0
|  |  | " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod." |  | 1
|  | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0
113 | 713 | 713110811 | Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm | m2 | 30.4375 |  | 0
|  |  | " Odstranění kcí skladby stávajícího střešního pláště - desky Polsid tl 50mm " 22+4,5+5*(0,75*0,75)+2*(0,75*0,75) |  | 30.4375
114 | 713 | 713130841 | Odstranění tepelné izolace stěn lepené z vláknitých materiálů tl do 100 mm | m2 | 90.96 |  | 0
|  |  | " Demontáž tepelné izolace pod OSB deskami 2NP " 3*(6,12+0,7+4,9+4,8+6,6+0,7+0,7+2+0,6+0,7+2,5) |  | 90.96
115 | 713 | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 11.7 |  | 0
|  |  | " Montáž tepelné izolace XPS 150 tl 20mm v 250mm - žaluzie " 0,25*(4*3,6+4*3+2*2,1+2*2,4+2*1,2) |  | 9.45
|  |  | " Montáž tepelné izolace XPS 150 tl 200mm mezi novým základovým blokem u únikového vstupu a stávajícím základovým blokem " 0,5*4,5 |  | 2.25
116 | 283 | 28376414 | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 20mm | m2 | 10.395 |  | 0
117 | 283 | 28376451 | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 200mm | m2 | 2.475 |  | 0
118 | 713 | 713141111 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 419.68 |  | 0
|  |  | " Montáž zateplení stávající střechy izolantem EPS 150 tl 180mm, včetně provedení detailů - skladba STŘ1 " 17,2*14,8+7*5,2 |  | 290.96
|  |  | " Montáž zateplení vnitřní strany atiky izolantem XPS 150 tl 100mm, včetně provedení detailů - skladba STŘ1" 0,6*(16,6+16,6+14+14+13,5+6,7) |  | 48.84
|  |  | " Montáž zateplení horní strany atiky izolantem XPS 150 tl 40mm, včetně provedení detailů - skladba STŘ1" 0,6*(34+28,8+14+7) |  | 50.28
|  |  | " Montáž tepelné izolace ve spádu EPS tl 20-180mm, vč přesahů a napojení - skladba STŘ2 " 14,8*1 |  | 14.8
|  |  | " Montáž tepelné izolace XPS tl 220mm, vč přesahů a napojení - skladba STŘ2 " 14,8*1 |  | 14.8
119 | 283 | 28375992 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 180mm | m2 | 336.336 |  | 0
120 | 283 | 28376416 | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 40mm | m2 | 55.308 |  | 0
121 | 283 | 28376422 | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 100mm | m2 | 53.724 |  | 0
122 | 283 | 28376452 | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 220mm | m2 | 16.28 |  | 0
123 | 713 | 71399901R | Kontaktní zateplovací systém - expandovaný polystyren tl 200mm λ=0,031 - Specifikace dle PD - OS1 | m2 | 622.512 |  | 0
" Skladba: "
" - povrchová úprava samočistící tenkovrstvá omítka, pastovitá s fotokatalytickým efektem, minerální, vysoce paropropustná, zrnitost 1,5mm
" - vysoce jakostní základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti omítek "
" - vysoce paropropustná lepící a stěrkovací hmota na bázi cementu určená k lepení a stěrkování fasádních desek "
" - sklotextilní síťovina, oka 4x4mm, kladena s přesahem min 100mm "
" - vysoce paropropustná lepící a stěrkovací hmota na bázi cementu určená k lepení a stěrkování fasádních desek "
" - izolant difuzně otevřené fasádní desky z expandovaného polystyrenu s vylepšenými tepelně izolačními a difuzními vlastnostmi a světle modrou reflexní povrchovou úpravou tl 200mm "
" - kruhová plastová kotva osazená přímo na nosný podklad, opatřená lepidlem "
|  |  | " V ceně položky očištění podkladu před provedením systémové skladby. Včetně veškerých systémových a kotvících prvků a příslušenství (rohové, zakládací, ukončovací profily, atp.). Včetně provedení ostění. " 7,2*(17,3+17,3+22+22) |  | 622.512
124 | 713 | 71399902R | Kontaktní zateplovací systém - sokl nad terénem XPS tl. 160mm λ=0,036 - Specifikace dle PD - OS2 | m2 | 34.584 |  | 0
" Skladba: "
" - dekorační omítka na bázi křemičitých zrnek CERAMITZ s použitím stříkací pistole s vrchním otevřeným zásobníkem, průměr trysky 6/8mm a tlakem 2,5 atm, síla omítky min 1,5mm "
" - nátěr s obsahem křemíku vhodný pro vnější plochy zředěný 1:1 s vodou v odstínu podobném finální omítce "
" - penetrační nátěr na savé plochy "
" - vysoce přídržná lepící a stěrkovací hmota na bázi cementu určená k lepení fasádních desek "
" - vysoce odolná sklotextilní síťovina, oka 4x4mm, kladena s přesahem min 100mm "
" - vysoce přídržná lepící a stěrkovací hmota na bázi cementu určená k lepení fasádních desek "
" - extrudovaný polystyren se struktrovaným povrchem tl 160mm "
" - dvousložkové živičné lepidlo bezrozpouštědlové "
" - cementem pojená těsnící malta pro plošné utěsnění vlhkých konstrukcí ve dvou vrstvách - tl vrstvy min 2mm, celková tl 5-6mm "
|  |  | " V ceně položky očištění podkladu před provedením systémové skladby. Včetně veškerých systémových a kotvících prvků a příslušenství (rohové, zakládací, ukončovací profily, atp.). Včetně provedení ostění. " 0,4*(17,3+17,3+22+22) |  | 34.584
125 | 713 | 71399903R | Kontaktní zateplovací systém - sokl pod terénem XPS tl. 160mm λ=0,036 - Specifikace dle PD - OS3 | m2 | 37.1778 |  | 0
" Skladba: "
" - separační netkaná textilie 300g/m2 "
" - nopová folie tl 8mm obrácená hladkou stranou k XPS "
" - extrudovaný polystyren se struktrovaným povrchem tl 160mm "
" - dvousložkové živičné lepidlo bezrozpouštědlové "
|  |  | " V ceně položky očištění podkladu před provedením systémové skladby. Včetně veškerých systémových a kotvících prvků a příslušenství (rohové, zakládací, ukončovací profily, atp.). Včetně provedení ostění. " 0,43*(17,3+17,3+22+22) |  | 37.1778
126 | 998 | 998713202 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m | % | 1.95 |  | 0
127 | 999 | 999713R | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713 | komplet | 1 |  | 0
|  |  | " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod." |  | 1
|  | 714 | Akustická a protiotřesová opatření |  |  |  | 0
128 | 714 | 7149901R | Akustický minerální podhled Eurocoustic Tonga, Eurocolors Eurodesign , 600x600x40mm, pohltivost alfa w=1,0, hrana A – rovná, reakce na oheň A1, deska jádro z kamenné vaty, povrchová vrstva ze skelnétkaniny probarvované ve výrobě, odolnost vůči vlhkosti 100%, Indoor air quality A+, balení po 7,2m2 | m2 | 176 |  | 0
129 | 714 | 7149902R | basový absorbér, technická izolace zabalená v perforované PE folii, 1200x600x40mm | m2 | 45.6 |  | 0
130 | 714 | 7149903R | nosný rastr T24 bílý, 600x600mm, včetně obvodových lišt a přímých závěsů l=100mm | m2 | 176 |  | 0
131 | 714 | 7149904R | montáž podhledu do 3,5m | m2 | 176 |  | 0
132 | 714 | 7149905R | obklad difrakční rezonátor, tvar lichoběžníku se spodní hloubkou 80mm a horní hloubkou 200mm. Z vnitřní strany na přední stěně je položena minerální vata tl. 40mm. Rezonátor je naladěn na hlavní kmitočet 160Hz. Rezonátor je vyroben z drážkovaných desek z vermikulitu Grenamat B, reakce na oheň B-s1-d0, Povrch desky HPL index šíření plamene ≤20 mm/min. | m2 | 14.4 |  | 0
133 | 714 | 7149906R | montáž obkladu | m2 | 14.4 |  | 0
134 | 998 | 998714202 | Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m | % | 1.07 |  | 0
135 | 999 | 999714R | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 714 | komplet | 1 |  | 0
|  |  | " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod." |  | 1
|  | 721 | Zdravotně technické instalace |  |  |  | 0
136 | 725 | 725110811 | Demontáž klozetů splachovací s nádrží | soubor | 2 |  | 0
|  |  | " Demontáž zařizovacích předmětů 2NP " |  | 2
137 | 725 | 725122813 | Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem | soubor | 2 |  | 0
|  |  | " Demontáž zařizovacích předmětů 2NP " |  | 2
138 | 725 | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 5 |  | 0
|  |  | " Demontáž zařizovacích předmětů 1NP " |  | 3
|  |  | " Demontáž zařizovacích předmětů 2NP " |  | 2
139 | 725 | 725330840 | Demontáž výlevka litinová nebo ocelová | soubor | 1 |  | 0
|  |  | " Demontáž zařizovacích předmětů 1NP " |  | 1
140 | 733 | 733193928R | Zaslepení potrubí ocelového hladkého PU pěnou D 100 | kus | 41 |  | 0
|  |  | " Zaslepení větracích otvorů PU pěnou " |  | 41
|  | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0
141 | 751 | 751377812R | Demontáž odvětracích komínů ve stř plášti | kus | 48 |  | 0
|  |  | " Demontáž stávajíích odvětracích komínů " |  | 7
|  |  | " Demontáž odvětracích kruhových mřížek ve stř plášti " |  | 41
142 | 751 | 751398822 | Demontáž větrací mřížky stěnové průřezu přes 0,040 do 0,100 m2 | kus | 1 |  | 0
|  |  | " Demontáž větrací mřížky rozvodny CETIN 300x300mm " |  | 1
143 | 751 | 751398824 | Demontáž větrací mřížky stěnové průřezu přes 0,150 do 0,200 m2 | kus | 1 |  | 0
|  |  | " Demontáž větrací mřížky rozvodny CETIN 350x500mm " |  | 1
|  | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0
144 | 762 | 762083111 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 | m3 | 2.1846 |  | 0
|  |  | " Impregnace řeziva použitého k novému krovu a tesařským konstrukcím " |  | 2.1846
145 | 762 | 762711840 | Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2 | m3 | 5.19 |  | 0
|  |  | " Demontáž pódia + podlahy z OSB desek + dřevěných roštů 2NP " (2*7,3+0,6+2,1)*0,3 |  | 5.19
146 | 762 | 762713111 | Montáž prostorové vázané kce z hoblovaného řeziva průřezové pl do 120 cm2 | m | 324.3 |  | 0
|  |  | " Montáž tesařských prvků - atika " 111+111+80,3+22 |  | 324.3
147 | 605 | 60512126 | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 | m3 | 0.7326 |  | 0
148 | 607 | 60726285 | deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 20mm | m2 | 72.6 |  | 0
149 | 762 | 762795000 | Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí | m3 | 2.3 |  | 0
|  |  | " Příplatek za spojovací prostředky tesařských konstrukcí " |  | 2.3
150 | 762 | 762814812 | Demontáž záklopů stropů z desek tvrdých | m2 | 30.4375 |  | 0
|  |  | " Odstranění kcí skladby stávajícího střešního pláště - heraklid tl 25mm " 22+4,5+5*(0,75*0,75)+2*(0,75*0,75) |  | 30.4375
151 | 998 | 998762202 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m | % | 5.58 |  | 0
152 | 999 | 999762R | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 762 | komplet | 1 |  | 0
|  |  | " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod." |  | 1
|  | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0
153 | 763 | 763121811 | Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kcí opláštění jednoduché | m2 | 19.2 |  | 0
|  |  | " Demontáž SDK předstěny tl 70mm 2NP " 3*6,4 |  | 19.2
154 | 763 | 763135102 | Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci | m2 | 148.5 |  | 0
|  |  | " Montáž kazetového SDK podhledu 1NP " 28,7+18,6+7,3+10,8 |  | 65.4
|  |  | " Montáž kazetového SDK podhledu impregnovaného 1NP " 13,8+25,3 |  | 39.1
|  |  | " Montáž kazetového SDK podhledu 2NP " 18,6 |  | 18.6
|  |  | " Montáž kazetového SDK podhledu impregnovaného 2NP " 25,4 |  | 25.4
155 | 590 | 59030596R | podhled kazetový demontovatelný bílý pískový bez děrování hrana rovná tl 8mm 600x600mm, vč veškerých systémových prvků a příslušenství | m2 | 92.4 |  | 0
156 | 590 | 59030597R | podhled kazetový demontovatelný bílý pískový bez děrování hrana rovná tl 8mm 600x600mm impregnovaný, vč veškerých systémových prvků a příslušenství | m2 | 70.95 |  | 0
157 | 763 | 763211812 | Demontáž sádrovláknité příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité | m2 | 26.25 |  | 0
|  |  | " Demontáž stávajících SDK příček tl 80mm 2NP " 3*2,85 |  | 8.55
|  |  | " Demontáž stávajících SDK příček tl 125mm 2NP " 3*5,9 |  | 17.7
158 | 763 | 763231822 | Demontáž sádrovláknitého podhledu s nosnou konstrukcí z ocelových profilů opláštění dvojité | m2 | 27.2 |  | 0
|  |  | " Demontáž stávajícího zavěšeného podhledu spojovací chodba 1NP " 27,2 |  | 27.2
159 | 998 | 998763402 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m | % | 1.52 |  | 0
160 | 999 | 999763R | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 763 | komplet | 1 |  | 0
|  |  | " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod." |  | 1
|  | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0
161 | 764 | 764004811 | Demontáž nadřímsového žlabu do suti | m | 10 |  | 0
|  |  | " Demontáž stávajících chrličů/přepadů " |  | 10
162 | 764 | 764004861 | Demontáž svodu do suti | m | 30 |  | 0
|  |  | " Demontáž stávajících svodů svislých " |  | 30
163 | 764 | 764002841 | Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | 81.9 |  | 0
|  |  | " Demontáž oplechování atik a navazujících prvků střešního pláště " 2*18,4+2*14,8+8+7,5 |  | 81.9
164 | 764 | 764009R | Demontáž klempířškých prvků nespecifikovaných | komplet | 1 |  | 0
|  |  | " Demontáž ostatních, nespecifikovaných, klempířškých prvků na fasádě a střeše objektu " |  | 1
165 | 764 | 76499901R | Parapet poplastovaný plech FeZn š 240mm dl 1500mm - Specifikace dle PD - 1K | kus | 2 |  | 0
|  |  | " Nová parapetní sestava - nutno zhotovit z více částí plechu viz PD (parapety v sestavě), poplastovaný plech FeZn 0,75mm s povrchovou úpravou, typový prvek " |  | 2
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků a veškerého příslušenství "
166 | 764 | 76499902R | Parapet poplastovaný plech FeZn š 240mm dl 13800mm - Specifikace dle PD - 2K | kus | 2 |  | 0
|  |  | " Nová parapetní sestava - nutno zhotovit z více částí plechu viz PD (parapety v sestavě), poplastovaný plech FeZn 0,75mm s povrchovou úpravou, typový prvek " |  | 2
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků a veškerého příslušenství "
167 | 764 | 76499903R | Parapet poplastovaný plech FeZn š 240mm dl 1200mm - Specifikace dle PD - 3K | kus | 6 |  | 0
|  |  | " Nová parapetní sestava - nutno zhotovit z více částí plechu viz PD (parapety v sestavě), poplastovaný plech FeZn 0,75mm s povrchovou úpravou, typový prvek " |  | 6
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků a veškerého příslušenství "
168 | 764 | 76499904R | Parapet poplastovaný plech FeZn š 240mm dl 6000mm - Specifikace dle PD - 4K | kus | 2 |  | 0
|  |  | " Nová parapetní sestava - nutno zhotovit z více částí plechu viz PD (parapety v sestavě), poplastovaný plech FeZn 0,75mm s povrchovou úpravou, typový prvek " |  | 2
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků a veškerého příslušenství "
169 | 764 | 76499905R | Parapet poplastovaný plech FeZn š 240mm dl 4200mm - Specifikace dle PD - 5K | kus | 2 |  | 0
|  |  | " Nová parapetní sestava - nutno zhotovit z více částí plechu viz PD (parapety v sestavě), poplastovaný plech FeZn 0,75mm s povrchovou úpravou, typový prvek " |  | 2
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků a veškerého příslušenství "
170 | 764 | 76499906R | Parapet poplastovaný plech FeZn š 240mm dl 600mm - Specifikace dle PD - 6K | kus | 1 |  | 0
|  |  | " Nová parapetní sestava - nutno zhotovit z více částí plechu viz PD (parapety v sestavě), poplastovaný plech FeZn 0,75mm s povrchovou úpravou, typový prvek " |  | 1
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků a veškerého příslušenství "
171 | 764 | 76499907R | Parapet poplastovaný plech FeZn š 240mm dl 3600mm - Specifikace dle PD - 7K | kus | 2 |  | 0
|  |  | " Nová parapetní sestava - nutno zhotovit z více částí plechu viz PD (parapety v sestavě), poplastovaný plech FeZn 0,75mm s povrchovou úpravou, typový prvek " |  | 2
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků a veškerého příslušenství "
172 | 764 | 76499908R | Parapet poplastovaný plech FeZn š 240mm dl 900mm - Specifikace dle PD - 8K | kus | 1 |  | 0
|  |  | " Nová parapetní sestava - nutno zhotovit z více částí plechu viz PD (parapety v sestavě), poplastovaný plech FeZn 0,75mm s povrchovou úpravou, typový prvek " |  | 1
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků a veškerého příslušenství "
173 | 764 | 76499909R | Sanační vpusť s límcem - Specifikace dle PD - 9K | kus | 2 |  | 0
|  |  | " Do stávajícího svodu DN100 vložena nová střešní vpusť s límcem (PVC folie dle zvolené střešní krytiny) izolovaná s ochranným košem " |  | 2
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků a veškerého příslušenství "
174 | 764 | 76499910R | Přepad přes atiku DN 100 - Specifikace dle PD - 10K | kus | 3 |  | 0
|  |  | " Chrlič - přepad přes atiku DN100, opatřen límcem " |  | 3
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků a veškerého příslušenství "
175 | 764 | 76499911R | Dešťový svod DN 100 - Specifikace dle PD - 11K | m | 12 |  | 0
|  |  | " Dešťový svod DN100 vč objímek svodové roury na šroub a trn + trn k objímce, lakovaný pozinkovaný plech tl 0,60mm " |  | 12
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků a veškerého příslušenství "
176 | 764 | 76499912R | Koleno svodové roury 70st DN 100 - Specifikace dle PD - 12K | kus | 3 |  | 0
|  |  | " Lakovaný pozinkovaný plech tl 0,60mm " |  | 3
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků a veškerého příslušenství "
177 | 764 | 76499913R | Závětrná lišta z poplastovaného plechu rš 250mm - Specifikace dle PD - 13K | m | 92.6 |  | 0
|  |  | " Systémová k foliím PVC-P " |  | 92.6
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků a veškerého příslušenství "
178 | 764 | 76499914R | Koutová lišta vnější z poplastovaného plechu rš 100mm - Specifikace dle PD - 14K | m | 98.3 |  | 0
|  |  | " Systémová k foliím PVC-P " |  | 98.3
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků a veškerého příslušenství "
179 | 764 | 76499915R | Koutová lišta vnitřní z poplastovaného plechu rš 100mm - Specifikace dle PD - 15K | m | 118 |  | 0
|  |  | " Systémová k foliím PVC-P " |  | 118
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků a veškerého příslušenství "
180 | 764 | 76499916R | Oplechování dilatace mezi atikami z poplastovaného plechu rš 500mm - Specifikace dle PD - 16K | m | 10.1 |  | 0
|  |  | " Systémové k foliím PVC-P " |  | 10.1
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků a veškerého příslušenství "
181 | 764 | 76499917R | Komínek odvětrání kanalizace DN 100 v 600mm - Specifikace dle PD - 17K | ks | 3 |  | 0
|  |  | " Opatřen límcem, PVC folie dle zvolené krytiny " |  | 3
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků a veškerého příslušenství "
182 | 764 | 76499918R | Komínek odvětrání kanalizace DN 125 v 600mm - Specifikace dle PD - 18K | ks | 1 |  | 0
|  |  | " Opatřen límcem, PVC folie dle zvolené krytiny " |  | 1
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků a veškerého příslušenství "
183 | 764 | 76499919R | Komínek odvětrání kanalizace DN 150 v 600mm - Specifikace dle PD - 19K | ks | 1 |  | 0
|  |  | " Opatřen límcem, PVC folie dle zvolené krytiny " |  | 1
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků a veškerého příslušenství "
184 | 998 | 998764202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m | % | 1.56 |  | 0
185 | 999 | 999764R | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 764 | komplet | 1 |  | 0
|  |  | " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod." |  | 1
|  | 765 | Konstrukce pokrývačské |  |  |  | 0
186 | 765 | 765192811 | Demontáž střešního výlezu jakékoliv plochy | kus | 1 |  | 0
|  |  | " Demontáž střešního výlezu " |  | 1
|  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0
187 | 766 | 766211811 | Demontáž schodišťového madla upevněného na středovou konstrukci | m | 30.1 |  | 0
|  |  | " Demontáž stávajícího dřevěného madla s drážkou - viz výpis truhlářských výrobků - prvek č. T16 " |  | 30.1
188 | 766 | 766411821 | Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek | m2 | 90.96 |  | 0
|  |  | " Demontáž obložení stěn OSB deskami 2NP " 3*(6,12+0,7+4,9+4,8+6,6+0,7+0,7+2+0,6+0,7+2,5) |  | 90.96
189 | 766 | 766441825 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 2000 mm | m | 96 |  | 0
|  |  | " Vybourání (kompletní) stávajících parapetů š 700 a krytů radiátorů š 750mm vč nosné kce z jaklů a U profilů - předpokládaná váha oceli 622,9kg - viz prvek Z7 " 2*48 |  | 96
190 | 766 | 76699901R | Vnitřní parapet + kryt radiátoru + police dl 4360mm v 750mm - Specifikace dle PD - T1 | kus | 2 |  | 0
|  |  | " Kompletní výrobek (sestava) - dřevotřískové desky s povrchovou úpravou laminování, boční lemování ABS hrana, deska lamino tl 25mm, do parapetní desky vložená dřevěná mřížka z masivu 200x1200mm " |  | 2
" Včetně kování, veškerých systémových, spojovacích a kotvících prvků a veškerého příslušenství "
191 | 766 | 76699902R | Vnitřní parapet + kryt radiátoru + police dl 5560mm v 750mm - Specifikace dle PD - T2 | kus | 2 |  | 0
|  |  | " Kompletní výrobek (sestava) - dřevotřískové desky s povrchovou úpravou laminování, boční lemování ABS hrana, deska lamino tl 25mm, do parapetní desky vložená dřevěná mřížka z masivu 200x1200mm " |  | 2
" Včetně kování, veškerých systémových, spojovacích a kotvících prvků a veškerého příslušenství "
192 | 766 | 76699903R | Vnitřní parapet + kryt radiátoru + police dl 1660mm v 750mm - Specifikace dle PD - T3 | kus | 2 |  | 0
|  |  | " Kompletní výrobek (sestava) - dřevotřískové desky s povrchovou úpravou laminování, boční lemování ABS hrana, deska lamino tl 25mm, do parapetní desky vložená dřevěná mřížka z masivu 200x1200mm " |  | 2
" Včetně kování, veškerých systémových, spojovacích a kotvících prvků a veškerého příslušenství "
193 | 766 | 76699904R | Vnitřní parapet + kryt radiátoru dl 1305mm v 750mm - Specifikace dle PD - T4 | kus | 2 |  | 0
|  |  | " Kompletní výrobek (sestava) - dřevotřískové desky s povrchovou úpravou laminování, boční lemování ABS hrana, deska lamino tl 25mm, do parapetní desky vložená dřevěná mřížka z masivu 200x1200mm " |  | 2
" Včetně kování, veškerých systémových, spojovacích a kotvících prvků a veškerého příslušenství "
194 | 766 | 76699905R | Vnitřní parapet + kryt radiátoru + police dl 6760mm v 750mm - Specifikace dle PD - T5 | kus | 2 |  | 0
|  |  | " Kompletní výrobek (sestava) - dřevotřískové desky s povrchovou úpravou laminování, boční lemování ABS hrana, deska lamino tl 25mm, do parapetní desky vložená dřevěná mřížka z masivu 200x1200mm " |  | 2
" Včetně kování, veškerých systémových, spojovacích a kotvících prvků a veškerého příslušenství "
195 | 766 | 76699906R | Vnitřní parapet + kryt radiátoru + uzamykatelná skříňka dl 3420mm v 750mm - Specifikace dle PD - T6 | kus | 2 |  | 0
|  |  | " Kompletní výrobek (sestava) - dřevotřískové desky s povrchovou úpravou laminování, boční lemování ABS hrana, deska lamino tl 25mm, do parapetní desky vložená hliníková mřížka 150x1200mm " |  | 2
" Včetně kování, veškerých systémových, spojovacích a kotvících prvků a veškerého příslušenství "
196 | 766 | 76699907R | Vnitřní parapet + kryt radiátoru dl 2040mm v 750mm - Specifikace dle PD - T7 | kus | 2 |  | 0
|  |  | " Kompletní výrobek (sestava) - dřevotřískové desky s povrchovou úpravou laminování, boční lemování ABS hrana, deska lamino tl 25mm, do parapetní desky vložená hliníková mřížka 100x1200mm " |  | 2
" Včetně kování, veškerých systémových, spojovacích a kotvících prvků a veškerého příslušenství "
197 | 766 | 76699908R | Vnitřní parapet + kryt radiátoru dl 1600mm v 750mm - Specifikace dle PD - T8 | kus | 1 |  | 0
|  |  | " Kompletní výrobek (sestava) - dřevotřískové desky s povrchovou úpravou laminování, boční lemování ABS hrana, deska lamino tl 25mm, do parapetní desky vložená hliníková mřížka 100x1200mm " |  | 1
" Včetně kování, veškerých systémových, spojovacích a kotvících prvků a veškerého příslušenství "
198 | 766 | 76699909R | Vnitřní parapet + kryt radiátoru + police dl 4360mm v 750mm - Specifikace dle PD - T9 | kus | 1 |  | 0
|  |  | " Kompletní výrobek (sestava) - dřevotřískové desky s povrchovou úpravou laminování, boční lemování ABS hrana, deska lamino tl 25mm, do parapetní desky vložená hliníková mřížka 150x1200mm " |  | 1
" Včetně kování, veškerých systémových, spojovacích a kotvících prvků a veškerého příslušenství "
199 | 766 | 76699910R | Vnitřní parapet + kryt radiátoru + police dl 3950mm v 750mm - Specifikace dle PD - T10 | kus | 1 |  | 0
|  |  | " Kompletní výrobek (sestava) - dřevotřískové desky s povrchovou úpravou laminování, boční lemování ABS hrana, deska lamino tl 25mm, do parapetní desky vložená hliníková mřížka 150x1200mm " |  | 1
" Včetně kování, veškerých systémových, spojovacích a kotvících prvků a veškerého příslušenství "
200 | 766 | 76699911R | Vnitřní parapet dl 3600mm - Specifikace dle PD - T11 | kus | 1 |  | 0
|  |  | " Dřevotřískový parapet s povrchovou úpravou laminování, olaminování celé boční hrany, š 240mm, tl desky 18mm, š nosu 25mm " |  | 1
" Včetně veškerých systémových, spojovacích a kotvících prvků a veškerého příslušenství "
201 | 766 | 76699912R | Vnitřní parapet dl 1200mm - Specifikace dle PD - T12 | kus | 4 |  | 0
|  |  | " Dřevotřískový parapet s povrchovou úpravou laminování, olaminování celé boční hrany, š 240mm, tl desky 18mm, š nosu 25mm " |  | 4
" Včetně veškerých systémových, spojovacích a kotvících prvků a veškerého příslušenství "
202 | 766 | 76699913R | Vnitřní parapet dl 1500mm - Specifikace dle PD - T13 | kus | 1 |  | 0
|  |  | " Dřevotřískový parapet s povrchovou úpravou laminování, olaminování celé boční hrany, š 240mm, tl desky 18mm, š nosu 25mm " |  | 1
" Včetně veškerých systémových, spojovacích a kotvících prvků a veškerého příslušenství "
203 | 766 | 76699914R | Vnitřní parapet dl 900mm - Specifikace dle PD - T14 | kus | 1 |  | 0
|  |  | " Dřevotřískový parapet s povrchovou úpravou laminování, olaminování celé boční hrany, š 240mm, tl desky 18mm, š nosu 25mm " |  | 1
" Včetně veškerých systémových, spojovacích a kotvících prvků a veškerého příslušenství "
204 | 766 | 76699915R | Dubový práh dveří dl 900mm - Specifikace dle PD - T15 | kus | 1 |  | 0
|  |  | " Masivní dřevěný práh v barvě dubu z jednoho kusu dřeva, rozměr 20x220x900mm, hoblovaný se zkosenou hranou, povrchová úprava 3x nátěr bezbarvý lak, osazení montážním lepidlem " |  | 1
" Včetně veškerých systémových, spojovacích a kotvících prvků a veškerého příslušenství "
205 | 766 | 76699921R | Okno plastové 1200x2100mm - součást okenní sestavy - Uw = 1,00 W/m2K - Specifikace dle PD - O1 | kus | 35 |  | 0
|  |  | " Okno otevíravé a vyklápěcí, šesti-komorový profil z PVC vyztužený ocelovou výztuhou, rám okna doplněn o podkladní profil v 30mm pro osazení parapetů, zasklení trojsklo 4-12-4-12-4, plněno argonem, kování celoobvodové s mikroventilací, ovládací prvky plastové " |  | 35
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků, ukončovacích a napojovacích prvků, parotěsného napojení a zatěsnění a veškerého příslušenství "
206 | 766 | 76699922R | Okno plastové 1500x2100mm - součást okenní sestavy - Uw = 1,00 W/m2K - Specifikace dle PD - O2 | kus | 4 |  | 0
|  |  | " Okno otevíravé a vyklápěcí, šesti-komorový profil z PVC vyztužený ocelovou výztuhou, rám okna doplněn o podkladní profil v 30mm pro osazení parapetů, zasklení trojsklo 4-12-4-12-4, plněno argonem, kování celoobvodové s mikroventilací, ovládací prvky plastové " |  | 4
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků, ukončovacích a napojovacích prvků, parotěsného napojení a zatěsnění a veškerého příslušenství "
207 | 766 | 76699923R | Okno plastové 600x2100mm - součást okenní sestavy - Uw = 1,00 W/m2K - Specifikace dle PD - O3 | kus | 8 |  | 0
|  |  | " Okno fixní neotevíravé, šesti-komorový profil z PVC vyztužený ocelovou výztuhou, rám okna doplněn o podkladní profil v 30mm pro osazení parapetů, zasklení HPL sendvičový pur panel v tl 36mm, bez kování " |  | 8
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků, ukončovacích a napojovacích prvků, parotěsného napojení a zatěsnění a veškerého příslušenství "
208 | 766 | 76699924R | Okno hliníkové 1200x2100mm - součást okenní sestavy - Uw = 1,00 W/m2K EI 30 DP3- Specifikace dle PD - O4 | kus | 2 |  | 0
|  |  | " Okno neotevíravé, hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem, tříkomorový, rám okna doplněn o podkladní profil v 30mm pro osazení parapetů, zasklení trojsklo 4-12-4-12-4, plněno argonem " |  | 2
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků, ukončovacích a napojovacích prvků, parotěsného napojení a zatěsnění a veškerého příslušenství "
209 | 766 | 76699925R | Okno plastové 1200x750mm - součást okenní sestavy - Uw = 1,00 W/m2K - Specifikace dle PD - O5 | kus | 5 |  | 0
|  |  | " Okno otevíravé a vyklápěcí, šesti-komorový profil z PVC vyztužený ocelovou výztuhou, rám doplněn o podkladní profil v 30mm pro osazení parapetů, zasklení trojsklo 4-12-4-12-4, plněno argonem, kování celoobvodové s mikroventilací, ovládací prvky plastové " |  | 5
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků, ukončovacích a napojovacích prvků, parotěsného napojení a zatěsnění a veškerého příslušenství "
210 | 766 | 76699926R | Okno plastové 1200x750mm - součást okenní sestavy - Uw = 1,00 W/m2K - Specifikace dle PD - O6 | kus | 6 |  | 0
|  |  | " Okno fixní neotevíravé, šesti-komorový profil z PVC vyztužený ocelovou výztuhou, rám okna doplněn o podkladní profil v 30mm pro osazení parapetů, zasklení HPL sendvičový pur panel v tl 36mm, bez kování " |  | 6
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků, ukončovacích a napojovacích prvků, parotěsného napojení a zatěsnění a veškerého příslušenství "
211 | 766 | 76699927R | Okno plastové 900x2100mm - součást okenní sestavy - Uw = 1,00 W/m2K - Specifikace dle PD - O7 | kus | 1 |  | 0
|  |  | " Okno otevíravé a vyklápěcí, šesti-komorový profil z PVC vyztužený ocelovou výztuhou, rám okna doplněn o podkladní profil v 30mm pro osazení parapetů, zasklení trojsklo 4-12-4-12-4, plněno argonem, kování celoobvodové s mikroventilací, ovládací prvky plastové " |  | 1
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků, ukončovacích a napojovacích prvků, parotěsného napojení a zatěsnění a veškerého příslušenství "
212 | 766 | 76699928R | Okno plastové 600x2235mm - součást okenní sestavy - Uw = 1,00 W/m2K - Specifikace dle PD - O8 | kus | 1 |  | 0
|  |  | " Okno otevíravé a vyklápěcí, šesti-komorový profil z PVC vyztužený ocelovou výztuhou, rám okna doplněn o podkladní profil v 30mm pro osazení parapetů, rám okna v nadpraží doplněn o rozšiřovací profil v 100+30mm, zasklení trojsklo 4-12-4-12-4, plněno argonem, kování celoobvodové s mikroventilací, ovládací prvky plastové " |  | 1
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků, ukončovacích a napojovacích prvků, parotěsného napojení a zatěsnění a veškerého příslušenství "
213 | 766 | 76699929R | Okno hliníkové vnitřní 900x900mm - Specifikace dle PD - O9 | kus | 2 |  | 0
|  |  | " Jednoduchý hliníkový profil, bezpečnostní prosklení z lepených skel VSG 33.2, max.tl. 8mm, čiré, bez kování " |  | 2
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků, ukončovacích a napojovacích prvků, parotěsného napojení a zatěsnění a veškerého příslušenství "
214 | 766 | 76699931R | Vstupní dveře hliníkové s nadsvětlíkem do otvoru 1810x2960mm - Uw = 1,00 W/m2K - Specifikace dle PD - D1 | kus | 1 |  | 0
|  |  | " Dveře prosklené, hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem, tříkomorový, rám v nadpraží doplněn o rozšiřovací profil v 100+30mm, bezpečnostní prosklení proti vandalismu VSG 33.2-12-4-12-VSG 33.2 trosklo, plněno argonem, kování dveřní křídlo závěsy typové, samostatný štítek a válečkový zámek, bezpečnostní cylindrická vložka, VE VÝROBĚ PROVEDENA PŘÍPRAVA NA OSAZENÍ ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁMKU, povrchová úprava nerez, opatřeno samozavíračem otevíravého křídla a stavěčem dveřních křídel, bez prahu, ukončení v návaznosti na typ nášlapné vrstvy, okopová hrana dveří, opatřeno vodorovným madlem pro celou šířku " |  | 1
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků, ukončovacích a napojovacích prvků, parotěsného napojení a zatěsnění a veškerého příslušenství "
215 | 766 | 76699932R | Únikové dveře hliníkové s nadsvětlíkem do otvoru 1200x2825mm Uw = 1,00 W/m2K EW 30 DP3-C - Specifikace dle PD - D2 | kus | 2 |  | 0
|  |  | " Dveře prosklené, hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem, tříkomorový, bezpečnostní prosklení proti vandalismu VSG 33.2-12-4-12-VSG 33.2 trosklo, plněno argonem, kování dveřní křídlo závěsy typové, samostatný štítek a zámek, standardní bezpečnostní vložka, ovládání přes cylindrickou bezpečnostní vložku, povrchová úprava nerez, opatřeno samozavíračem otevíravého křídla, bezprahové, ukončení v návaznosti na typ nášlapné vrstvy " |  | 2
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků, ukončovacích a napojovacích prvků, parotěsného napojení a zatěsnění a veškerého příslušenství "
216 | 766 | 76699933R | Vstupní dveře plastové do otvoru 1200x2075mm Uw = 1,00 W/m2K - Specifikace dle PD - D3 | kus | 1 |  | 0
|  |  | " Dveře částečně prosklené, šesti komorový profil PVC vyztužený ocelovou výztuhou, bezpečnostní prosklení proti vandalismu VSG 33.2-12-4-12-VSG 33.2, HPL sendvičový PUR panel tl 36mm, závěsy typové, samostatný štítek a zámek, standardní bezpečnostní vložka, ovládání přes cylindrickou bezpečnostní vložku, povrchová úprava nerez, opatřeno stavěčem křídel, bez prahu, ukončení v návaznosti na typ nášlapné vrstvy " |  | 1
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků, ukončovacích a napojovacích prvků, parotěsného napojení a zatěsnění a veškerého příslušenství "
217 | 766 | 76699934R | Vnitřní dveře laminát 800x1970mm EW 30 DP3-C - Specifikace dle PD - D4 | kus | 1 |  | 0
|  |  | " Dveře jednokřídlé, hladké, částečně prosklené, do nové ocelové zárubně pro zazdění, opatřeno profilovaným těsněním, osazené na příčku 100mm, opatřené nátěrem 1x základní + 2x vrchní, materiál vysokotlaký laminát HPL, dveřní křídlo jednokřídlé, plné, hladké, vysokotlaký laminát 0,8mm (odolnost proti mechanickému poškození a poškrábání), konstrukce dveří - dutinková dřevotříska (DTD), bezpečnostní prosklení z lepených skel VSG 33.2, max.tl. 8mm, neprůhledné, závěsy typové, samostatný štítek a zámek, základní cylindrická vložka, povrchová úprava eloxovaný hliník, opatřeno samozavíračem, prahová krycí lišta s dorazem " |  | 1
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků, ukončovacích a napojovacích prvků, parotěsného napojení a zatěsnění a veškerého příslušenství "
218 | 766 | 76699935R | Vnitřní dveře laminát 800x1970mm EW 30 DP3-C - Specifikace dle PD - D5 | kus | 2 |  | 0
|  |  | " Dveře jednokřídlé, plné, hladké, do nové ocelové zárubně pro zazdění, opatřeno profilovaným těsněním, osazené na příčku 150mm, opatřené nátěrem 1x základní + 2x vrchní, materiál vysokotlaký laminát HPL, dveřní křídlo jednokřídlé, plné, hladké, vysokotlaký laminát 0,8mm (odolnost proti mechanickému poškození a poškrábání), konstrukce dveří - dutinková dřevotříska (DTD), závěsy typové, samostatný štítek a zámek, základní cylindrická vložka, povrchová úprava eloxovaný hliník, opatřeno samozavíračem, prahová krycí lišta s dorazem " |  | 2
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků, ukončovacích a napojovacích prvků, parotěsného napojení a zatěsnění a veškerého příslušenství "
219 | 766 | 76699936R | Vnitřní dveře laminát 800x1970mm EW 30 DP3-C - Specifikace dle PD - D6 | kus | 2 |  | 0
|  |  | " Dveře jednokřídlé, hladké, částečně prosklené, do nové ocelové zárubně pro zazdění, opatřeno profilovaným těsněním, osazené na příčku 100mm, opatřené nátěrem 1x základní + 2x vrchní, materiál vysokotlaký laminát HPL, dveřní křídlo jednokřídlé, plné, hladké, vysokotlaký laminát 0,8mm (odolnost proti mechanickému poškození a poškrábání), konstrukce dveří - dutinková dřevotříska (DTD), bezpečnostní prosklení z lepených skel VSG 33.2, max.tl. 8mm, neprůhledné, závěsy typové, samostatný štítek a zámek, základní cylindrická vložka, povrchová úprava eloxovaný hliník, opatřeno samozavíračem, prahová krycí lišta s dorazem " |  | 2
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků, ukončovacích a napojovacích prvků, parotěsného napojení a zatěsnění a veškerého příslušenství "
220 | 766 | 76699937R | Vnitřní dveře laminát 800x1970mm EW 30 DP3-C - Specifikace dle PD - D7 | kus | 1 |  | 0
|  |  | " Dveře jednokřídlé, plné, hladké, do nové ocelové zárubně pro zazdění, opatřeno profilovaným těsněním, osazené na příčku 150mm, opatřené nátěrem 1x základní + 2x vrchní, materiál vysokotlaký laminát HPL, dveřní křídlo jednokřídlé, plné, hladké, vysokotlaký laminát 0,8mm (odolnost proti mechanickému poškození a poškrábání), konstrukce dveří - dutinková dřevotříska (DTD), závěsy typové, samostatný štítek a zámek, základní cylindrická vložka, povrchová úprava eloxovaný hliník, opatřeno samozavíračem, prahová krycí lišta s dorazem " |  | 1
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků, ukončovacích a napojovacích prvků, parotěsného napojení a zatěsnění a veškerého příslušenství "
221 | 766 | 76699938R | Vnitřní dveře laminát 600x1970mm EW 30 DP3-C - Specifikace dle PD - D8 | kus | 1 |  | 0
|  |  | " Dveře jednokřídlé, plné, hladké, do nové ocelové zárubně pro zazdění, opatřeno profilovaným těsněním, osazené na příčku 100mm, opatřené nátěrem 1x základní + 2x vrchní, materiál vysokotlaký laminát HPL, dveřní křídlo jednokřídlé, plné, hladké, vysokotlaký laminát 0,8mm (odolnost proti mechanickému poškození a poškrábání), konstrukce dveří - dutinková dřevotříska (DTD), závěsy typové, samostatný štítek a zámek, základní cylindrická vložka, povrchová úprava eloxovaný hliník, opatřeno samozavíračem, prahová krycí lišta s dorazem " |  | 1
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků, ukončovacích a napojovacích prvků, parotěsného napojení a zatěsnění a veškerého příslušenství "
222 | 766 | 76699940R | Vnitřní dveře laminát 1450x1970mm - Specifikace dle PD - D10 | kus | 2 |  | 0
|  |  | " Dveře jednokřídlé, hladké, částečně prosklené, do nové ocelové zárubně pro zazdění, opatřeno profilovaným těsněním, osazené na příčku 100mm, opatřené nátěrem 1x základní + 2x vrchní, materiál vysokotlaký laminát HPL, dveřní křídlo jednokřídlé, plné, hladké, vysokotlaký laminát 0,8mm (odolnost proti mechanickému poškození a poškrábání), konstrukce dveří - dutinková dřevotříska (DTD), bezpečnostní prosklení z lepených skel VSG 33.2, max.tl. 8mm, neprůhledné, závěsy typové, samostatný štítek a zámek, základní cylindrická vložka, povrchová úprava eloxovaný hliník, opatřeno samozavíračem, prahová krycí lišta s dorazem " |  | 2
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků, ukončovacích a napojovacích prvků, parotěsného napojení a zatěsnění a veškerého příslušenství "
223 | 766 | 76699941R | Vnitřní dveře laminát 900x1970mm - Specifikace dle PD - D11 | kus | 2 |  | 0
|  |  | " Dveře jednokřídlé, hladké, částečně prosklené, do nové ocelové zárubně pro zazdění, opatřeno profilovaným těsněním, osazené na příčku 100mm, opatřené nátěrem 1x základní + 2x vrchní, materiál vysokotlaký laminát HPL, dveřní křídlo jednokřídlé, plné, hladké, vysokotlaký laminát 0,8mm (odolnost proti mechanickému poškození a poškrábání), konstrukce dveří - dutinková dřevotříska (DTD), bezpečnostní prosklení z lepených skel VSG 33.2, max.tl. 8mm, neprůhledné, závěsy typové, samostatný štítek a zámek, základní cylindrická vložka, povrchová úprava eloxovaný hliník, opatřeno samozavíračem, prahová krycí lišta s dorazem " |  | 2
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků, ukončovacích a napojovacích prvků, parotěsného napojení a zatěsnění a veškerého příslušenství "
224 | 766 | 76699942R | Vnitřní dveře laminát 900x1970mm - Specifikace dle PD - D12 | kus | 1 |  | 0
|  |  | " Dveře jednokřídlé, hladké, částečně prosklené, do nové ocelové zárubně pro zazdění, opatřeno profilovaným těsněním, osazené na příčku 150mm, opatřené nátěrem 1x základní + 2x vrchní, materiál vysokotlaký laminát HPL, dveřní křídlo jednokřídlé, plné, hladké, vysokotlaký laminát 0,8mm (odolnost proti mechanickému poškození a poškrábání), konstrukce dveří - dutinková dřevotříska (DTD), bezpečnostní prosklení z lepených skel VSG 33.2, max.tl. 8mm, neprůhledné, závěsy typové, samostatný štítek a zámek, základní cylindrická vložka, povrchová úprava eloxovaný hliník, opatřeno samozavíračem, prahová krycí lišta s dorazem " |  | 1
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků, ukončovacích a napojovacích prvků, parotěsného napojení a zatěsnění a veškerého příslušenství "
225 | 766 | 76699943R | Vnitřní dveře laminát 800x1970mm - Specifikace dle PD - D13 | kus | 6 |  | 0
|  |  | " Dveře jednokřídlé, hladké, částečně prosklené, do nové ocelové zárubně pro zazdění, opatřeno profilovaným těsněním, osazené na příčku 100mm, opatřené nátěrem 1x základní + 2x vrchní, materiál vysokotlaký laminát HPL, dveřní křídlo jednokřídlé, plné, hladké, vysokotlaký laminát 0,8mm (odolnost proti mechanickému poškození a poškrábání), konstrukce dveří - dutinková dřevotříska (DTD), bezpečnostní prosklení z lepených skel VSG 33.2, max.tl. 8mm, neprůhledné, závěsy typové, samostatný štítek a zámek, základní cylindrická vložka, povrchová úprava eloxovaný hliník, opatřeno samozavíračem, prahová krycí lišta s dorazem " |  | 6
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků, ukončovacích a napojovacích prvků, parotěsného napojení a zatěsnění a veškerého příslušenství "
226 | 766 | 76699944R | Vnitřní dveře laminát 800x1970mm - Specifikace dle PD - D14 | kus | 5 |  | 0
|  |  | " Dveře jednokřídlé, hladké, částečně prosklené, do nové ocelové zárubně pro zazdění, opatřeno profilovaným těsněním, osazené na příčku 100mm, opatřené nátěrem 1x základní + 2x vrchní, materiál vysokotlaký laminát HPL, dveřní křídlo jednokřídlé, plné, hladké, vysokotlaký laminát 0,8mm (odolnost proti mechanickému poškození a poškrábání), konstrukce dveří - dutinková dřevotříska (DTD), bezpečnostní prosklení z lepených skel VSG 33.2, max.tl. 8mm, neprůhledné, závěsy typové, samostatný štítek a zámek, základní cylindrická vložka, povrchová úprava eloxovaný hliník, opatřeno samozavíračem, prahová krycí lišta s dorazem " |  | 5
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků, ukončovacích a napojovacích prvků, parotěsného napojení a zatěsnění a veškerého příslušenství "
227 | 766 | 76699945R | Vnitřní dveře laminát 700x1970mm - Specifikace dle PD - D15 | kus | 4 |  | 0
|  |  | " Dveře jednokřídlé, hladké, plné, do nové ocelové zárubně pro zazdění, opatřeno profilovaným těsněním, osazené na příčku 100mm, opatřené nátěrem 1x základní + 2x vrchní, materiál vysokotlaký laminát HPL, dveřní křídlo jednokřídlé, plné, hladké, vysokotlaký laminát 0,8mm (odolnost proti mechanickému poškození a poškrábání), konstrukce dveří - dutinková dřevotříska (DTD), závěsy typové, samostatný štítek a zámek, základní cylindrická vložka, povrchová úprava eloxovaný hliník, opatřeno samozavíračem, prahová krycí lišta s dorazem " |  | 4
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků, ukončovacích a napojovacích prvků, parotěsného napojení a zatěsnění a veškerého příslušenství "
228 | 766 | 76699946R | Vnitřní dveře laminát 600x1970mm - Specifikace dle PD - D16 | kus | 2 |  | 0
|  |  | " Dveře jednokřídlé, hladké, plné, do nové ocelové zárubně pro zazdění, opatřeno profilovaným těsněním, osazené na příčku 100mm, opatřené nátěrem 1x základní + 2x vrchní, materiál vysokotlaký laminát HPL, dveřní křídlo jednokřídlé, plné, hladké, vysokotlaký laminát 0,8mm (odolnost proti mechanickému poškození a poškrábání), konstrukce dveří - dutinková dřevotříska (DTD), závěsy typové, samostatný štítek a zámek, základní cylindrická vložka, povrchová úprava eloxovaný hliník, opatřeno samozavíračem, prahová krycí lišta s dorazem " |  | 2
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků, ukončovacích a napojovacích prvků, parotěsného napojení a zatěsnění a veškerého příslušenství "
229 | 766 | 76699947R | Vnitřní dveře laminát 600x1970mm - Specifikace dle PD - D17 | kus | 1 |  | 0
|  |  | " Dveře jednokřídlé, hladké, plné, do stávající ocelové zárubně, materiál vysokotlaký laminát HPL, dveřní křídlo jednokřídlé, plné, hladké, vysokotlaký laminát 0,8mm (odolnost proti mechanickému poškození a poškrábání), konstrukce dveří - dutinková dřevotříska (DTD), závěsy typové, samostatný štítek a zámek, základní cylindrická vložka, povrchová úprava eloxovaný hliník, opatřeno samozavíračem, prahová krycí lišta s dorazem " |  | 1
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků, ukončovacích a napojovacích prvků, parotěsného napojení a zatěsnění a veškerého příslušenství "
230 | 766 | 76699948R | Vstupní dveře plastové 900x2675mm Uw = 1,00 W/m2K - Specifikace dle PD - D18 | kus | 1 |  | 0
|  |  | " Dveře prosklené s nadsvětlíkem, šesti komorový profil PVC vyztužený ocelovou výztuhou, bezpečnostní prosklení proti vandalismu VSG 33.2-12-4-12-VSG 33.2, HPL sendvičový PUR panel tl 36mm, závěsy typové, samostatný štítek a zámek, standardní bezpečnostní vložka, ovládání přes cylindrickou bezpečnostní vložku, povrchová úprava nerez, opatřeno stavěčem křídel " |  | 1
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků, ukončovacích a napojovacích prvků, parotěsného napojení a zatěsnění a veškerého příslušenství "
231 | 766 | 76699949R | Vnější dveře ocelové zateplené 800x1970mm Uw = 1,60 W/m2K EI 30 DP1-C - Specifikace dle PD - D19 | kus | 1 |  | 0
|  |  | " Osazení nového zatepleného křídla s požární odolností, stávající informativní tabulky budou umístěny na nové dveřní křídlo, závěsy typové, samostatný štítek a zámek, základní cylindrická vložka, povrchová úprava eloxovaný hliník, dveře opatřeny samozavíračem, vložka zámku bude upravena na stávající klíč vstupních dveří rozvodny CETIN, bez prahu, ukončení v závistlosti na typu nášlapné vrstvy " |  | 1
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků, ukončovacích a napojovacích prvků, parotěsného napojení a zatěsnění a veškerého příslušenství "
232 | 998 | 998766202 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m | % | 1.08 |  | 0
233 | 999 | 999766R | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 766 | komplet | 1 |  | 0
|  |  | " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod." |  | 1
|  | 767 | Kontrukce zámečnické |  |  |  | 0
234 | 767 | 767161814 | Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do suti | m | 84.2 |  | 0
|  |  | " Demontáž stávajícího zábradlí - viz prvek Z1 " 25,5*1,2 |  | 30.6
|  |  | " Demontáž stávajícího zábradlí - viz prvek Z4 " 25*1,2 |  | 30
|  |  | " Demontáž stávajícího zábradlí terasa " 2,4+5,5+11,2+4,5 |  | 23.6
235 | 767 | 767661811 | Demontáž mříží pevných nebo otevíravých | m2 | 8.24 |  | 0
|  |  | " Demontáž mříží větrání střechy - viz výpis ostatních prvků, prvek č.1 " 41*(0,2*0,2) |  | 1.64
|  |  | " Demontáž mříže bezpečnostní 1NP " 2,2*3 |  | 6.6
236 | 767 | 767832802 | Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše | m | 2.65 |  | 0
|  |  | " Demontáž stávajícího žebříku na střechu - viz prvek Z2 " |  | 2.65
237 | 767 | 76799901R | Fasádní žebřík dl 4000mm - Specifikace dle PD - Z3 | kus | 1 |  | 0
|  |  | " Pozinkovaná ocel+komaxit, kotven do fasády - 6x kotevní bod " |  | 1
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků a veškerého příslušenství "
238 | 767 | 76799902R | Zábradlí pochozí střechy dl 12x1200mm - Specifikace dle PD - Z5 | kus | 1 |  | 0
|  |  | " Provedena replika stávajícího zábradlí, pozinkovaná ocel+komaxit, váha oceli 507kg, výplň tabulí z drátoskla 1,2x0,45m v počtu 12ks, uložení výplně tabulí pomocí pryžových zasklívacích pásků " |  | 1
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků a veškerého příslušenství "
239 | 767 | 76799903R | Úprava stávajícího zábradlí - Specifikace dle PD - Z6 | kus | 1 |  | 0
|  |  | " Úprava stávajícího zábradlí š 1,1m - zkrácení pole o 200mm - vysklení drátoskla 1 pole, odřezání 2x kotvení oc sloupku, zkrácení madla, vodorovného rámu a rámu pro zasklení pásoviny o 200mm, posunutí sloupku o 200mm, navaření na srtávající rám+provedení kotvení do atiky na cehmickou kotvu, zasklení otvoru novou tabulí z drátoskla 900x450mm, 1x základní+2x vrchní krycí nátěr " |  | 1
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků a veškerého příslušenství "
240 | 767 | 76799904R | Únikové schodiště ocelové vnější - Specifikace dle PD - Z10 | komplet | 1 |  | 0
|  |  | " Pozinkovaná ocel+komaxit, ocel S235, váha oceli schodiště 1370kg, váha oceli zábradlí 733kg " |  | 1
" Kotvící šrouby do základů M24-500 chemicky lepené 6ks, podestový rošt 1000x2150mm, 1200x1150mm, 1200x2000mm, 1200x250mm, typové schošitˇvové stupně 850x275+nosné pruty 30x2mm - 19ks, výplň hábradlí profilovaný tahokov z nerezového děrovaného plechu tl 3,0mm, tabule 800x1900mm - 2ks, 800x1900mm - 6ks, 800x925mm - 4ks, 800x1050mm - 3ks, 800x1075mm - 2ks, 800x1250mm - 1ks "
" Včetně veškerých systémových, spojovacích, kotvících prvků a veškerého příslušenství "
" Před výrobou nutno nechat zpracovat výrobní dílenskou dokumentaci - součást dodávky položky "
241 | 767 | 76799905R | Úprava skříně ve fasádě 300x450mm - přípojka NN - Specifikace dle PD - Z11 | kus | 1 |  | 0
|  |  | " Stávajícíc dvířka ponechána, provedeno nastavení dle tl zateplení o 200mm, osazena nová uzamykatelná plastová dvířka, všechny povrchy opatřeny 1x základním a 2x vrchním nátěrem, opatřeno standardním kováním, náastavec proveden z oceli L35/35mm kotvené do fasády - váha oceli 19,03kg " |  | 1
" Včetně veškerých systémových a kotvících prvků a veškerého příslušenství "
242 | 998 | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m | % | 1.79 |  | 0
243 | 999 | 999767R | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767 | komplet | 1 |  | 0
|  |  | " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod." |  | 1
|  | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0
244 | 771 | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 247.468 |  | 0
|  |  | " Očištění podkladu před provedením podlah " |  | 247.468
245 | 771 | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 247.468 |  | 0
|  |  | " Penetrace před provedením dlažby " |  | 247.468
246 | 771 | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty | m2 | 57.8 |  | 0
|  |  | " Bourání stávajících nášlapných vrstev do suti 1NP - odstranění dlažby a cementového lože " 277,8-228,5-7 |  | 42.3
|  |  | " Bourání stávajících nášlapných vrstev do suti 2NP - odstranění dlažby a cementového lože " 211,1-72,2-123,4 |  | 15.5
247 | 771 | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 247.468 |  | 0
|  |  | " Provedení HI stěrky před provedením povrchu z dlaždic " |  | 247.468
248 | 771 | 771591223 | Izolace podlah fólií celoplošně lepená proti kročejovému hluku | m2 | 503.5 |  | 0
|  |  | " Nové kce podlah - akustická kročejová izolace pod potěr tl 8mm - skladba PD3a + PD3b " 16,6+40,6+82,9+4,9+4,5+25,3+9,7+1+7,3+6,1+10,8+4,5+13,8+28,7+1,2+1,4+1,8+4,4+18,6 |  | 284.1
|  |  | " Nové kce podlah - akustická kročejová izolace pod potěr tl 8mm - skladba PD4a + PD4c " 40,5+83,6+10,8+13,8+1,4+1,5+1,8+4,4+18,6+25,4+11,6+1+5 |  | 219.4
249 | 771 | 771574154 | Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2 | m2 | 234.4 |  | 0
|  |  | " Montáž podlahy z velkoformátové dlažby do flexibilního lepidla 1NP, včetně provedení soklů a detailů, včetně veškerých systémových prvků - skladba PD3b " 25,3+9,7+1+7,3+6,1+10,8+4,5+13,8+28,7+1,2+1,4+1,8+4,4+18,6+4,5 |  | 139.1
|  |  | " Montáž podlahy z velkoformátové dlažby do flexibilního lepidla 2NP, včetně provedení soklů a detailů, včetně veškerých systémových prvků - skladba PD4c " 10,8+13,8+1,4+1,5+1,8+4,4+18,6+25,4+11,6+1+5 |  | 95.3
250 | 597 | 59761007 | dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 281.28 |  | 0
251 | 597 | 59761007R | dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru přes 4 do 6ks/m2 mrazuvdzorná | m2 | 5 |  | 0
252 | 771 | 771274123 | Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š přes 250 do 300 mm | m | 26.4 |  | 0
|  |  | " Montáž obložení schodiště - stupnice " 22*1,2 |  | 26.4
253 | 597 | 59761609 | dlažba keramická hutná reliéfní do interiéru do 9ks/m2 | m2 | 8.712 |  | 0
254 | 771 | 771274241 | Montáž obkladů podstupnic z dlaždic reliéfních keramických flexibilní lepidlo v do 150 mm | m | 26.4 |  | 0
|  |  | " Montáž obložení schodiště - podstupnice " 22*1,2 |  | 26.4
255 | 597 | 59761609 | dlažba keramická hutná reliéfní do interiéru do 9ks/m2 | m2 | 4.356 |  | 0
256 | 998 | 998771202 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m | % | 6.58 |  | 0
257 | 999 | 999771R | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 771 | komplet | 1 |  | 0
|  |  | " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod." |  | 1
|  | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0
258 | 776 | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 269.1 |  | 0
|  |  | " Očištění podkladu před provedením podlah " |  | 269.1
259 | 776 | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně | m2 | 421.1 |  | 0
|  |  | " Bourání stávajících nášlapných vrstev do suti 1NP - odstranění koberce " 7 |  | 7
|  |  | " Bourání stávajících nášlapných vrstev do suti 2NP - odstranění koberce " 39,1+29,6+8,4+5,6+40,7 |  | 123.4
|  |  | " Bourání stávajících nášlapných vrstev do suti 1NP - odstranění PVC " 12,3+11,5+16,4+1,2+3+14,3+73+56,5+3,1+27,2 |  | 218.5
|  |  | " Bourání stávajících nášlapných vrstev do suti 2NP - odstranění PVC " 10,8+13,8+44,5+2,1+1 |  | 72.2
260 | 776 | 776301812 | Odstranění lepených podlahovin s podložkou ze schodišťových stupňů | m | 26.4 |  | 0
|  |  | " Odstranění PVC nášlapů ze schodišťových stupňů " 22*1,2 |  | 26.4
261 | 776 | 776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 269.1 |  | 0
|  |  | " Penetrace povrchu před provedením povlakových nášlapných vrstev " |  | 269.1
262 | 776 | 776141111 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm | m2 | 269.1 |  | 0
|  |  | " Vyrovnání podlahy před provedením povlakových nášlapných vrstev " |  | 269.1
263 | 776 | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 269.1 |  | 0
|  |  | " Provedení nášlapné vrstvy lepením pásů PVC, včetně provedení soklů a detailů, včetně veškerých systémových prvků 1NP - skladba PD3a " 16,6+40,6+82,9+4,9 |  | 145
|  |  | " Provedení nášlapné vrstvy lepením pásů PVC, včetně provedení soklů a detailů, včetně veškerých systémových prvků 2NP - skladba PD4a " 40,5+83,6 |  | 124.1
264 | 284 | 28411141 | PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2.00mm nášlapná vrstva 2.00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 7dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10 | m2 | 309.465 |  | 0
265 | 998 | 998776202 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m | % | 0.38 |  | 0
266 | 999 | 999776R | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 776 | komplet | 1 |  | 0
|  |  | " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod." |  | 1
|  | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0
267 | 781 | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 278.185 |  | 0
|  |  | " Penetrace před provedením obkladů " |  | 278.185
268 | 781 | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 278.185 |  | 0
|  |  | " Provedení HI stěrky před provedením povrchu z dlaždic " |  | 278.185
269 | 781 | 781474154 | Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 278.185 |  | 0
|  |  | " Montáž bělninových obkladů 1NP " 2,05*(4+4,6+8,4+10+3*3+2,2+2+1,6+6,9+16+6+7,2+1,8+2,3) |  | 168.1
|  |  | " Montáž bělninových obkladů 2NP " 2,05*(3,2*3+2,2+2+1,8+6,9+15+6,4+9,8) |  | 110.085
270 | 597 | 59761001 | obklad velkoformátový bělninový hladký přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 347.7312 |  | 0
271 | 998 | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m | % | 3.37 |  | 0
272 | 999 | 999781R | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 781 | komplet | 1 |  | 0
|  |  | " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod." |  | 1
|  | 783 | Nátěry |  |  |  | 0
273 | 783 | 783301401 | Ometení zámečnických konstrukcí | m2 | 81.734 |  | 0
|  |  | " Ometení zámečnických konstrukcí před provedením nátěru " |  | 81.734
274 | 783 | 783301311 | Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem | m2 | 81.734 |  | 0
|  |  | " Odmaštění zámečnických konstrukcí před provedením nátěru " |  | 81.734
275 | 783 | 783306801 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením | m2 | 81.734 |  | 0
|  |  | " Úprava stávajícího zábradlí schodišťového - viz prvek Z8 " 13,4*(0,7+0,7+0,7)+0,3*134 |  | 68.34
|  |  | " Úprava stávajícího madla schodišťového - viz prvek Z9 " 7,4*0,7+74*(0,1*0,3) |  | 7.4
|  |  | " Úprava stávajících ocelových dveří atypických vč zárubní - viz prvek D9 " 2*(0,8*1,35)+(0,8+2,7)*0,3 |  | 3.21
|  |  | " Úprava zárubně stávajících dveří - viz prvek D17 " 0,3*(0,6+2*1,97) |  | 1.362
|  |  | " Úprava zárubně stávajících dveří - viz prvek D19 " 0,3*(0,8+2*1,97) |  | 1.422
276 | 783 | 783334201 | Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 81.734 |  | 0
|  |  | " Úprava stávajícího zábradlí schodišťového - viz prvek Z8 " 13,4*(0,7+0,7+0,7)+0,3*134 |  | 68.34
|  |  | " Úprava stávajícího madla schodišťového - viz prvek Z9 " 7,4*0,7+74*(0,1*0,3) |  | 7.4
|  |  | " Úprava stávajících ocelových dveří atypických vč zárubní - viz prvek D9 " 2*(0,8*1,35)+(0,8+2,7)*0,3 |  | 3.21
|  |  | " Úprava zárubně stávajících dveří - viz prvek D17 " 0,3*(0,6+2*1,97) |  | 1.362
|  |  | " Úprava zárubně stávajících dveří - viz prvek D19 " 0,3*(0,8+2*1,97) |  | 1.422
277 | 783 | 783337101 | Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 163.468 |  | 0
|  |  | " Úprava stávajícího zábradlí schodišťového - viz prvek Z8 " 2*(13,4*(0,7+0,7+0,7)+0,3*134) |  | 136.68
|  |  | " Úprava stávajícího madla schodišťového - viz prvek Z9 " 2*(7,4*0,7+74*(0,1*0,3)) |  | 14.8
|  |  | " Úprava stávajících ocelových dveří atypických vč zárubní - viz prvek D9 " 2*(2*(0,8*1,35)+(0,8+2,7)*0,3) |  | 6.42
|  |  | " Úprava zárubně stávajících dveří - viz prvek D17 " 2*(0,3*(0,6+2*1,97)) |  | 2.724
|  |  | " Úprava zárubně stávajících dveří - viz prvek D19 " 2*(0,3*(0,8+2*1,97)) |  | 2.844
|  | 784 | Malby |  |  |  | 0
278 | 784 | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 1836.82 |  | 0
|  |  | " Penetrace před provedením malby " |  | 1836.82
279 | 784 | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 1836.82 |  | 0
|  |  | " Malby SDK podhledů " |  | 148.5
|  |  | " Malby vnitřních omítaných povrchů " |  | 1688.32
|  | 786 | Stínění a čalounické úpravy |  |  |  | 0
280 | 786 | 78699901R | Venkovní horizontální žaluzie - lamely š 70mm 3600x2100mm - Specifikace dle PD - S1 | kus | 4 |  | 0
|  |  | " Vnější žaluzie hliníkové tvar Z, elektricky ovládané s dálkovým ovladačem, umístěno nad nadpraží okna, mezi žaluzii a obvodovou stěnu vložen izolant z fenolické pěny tl 60mm v 250mm " |  | 4
" Včetně veškerých kotvících a systémových prvků, včetně příslušenství "
281 | 786 | 78699902R | Venkovní horizontální žaluzie - lamely š 70mm 3000x2100mm - Specifikace dle PD - S2 | kus | 4 |  | 0
|  |  | " Vnější žaluzie hliníkové tvar Z, elektricky ovládané s dálkovým ovladačem, umístěno nad nadpraží okna, mezi žaluzii a obvodovou stěnu vložen izolant z fenolické pěny tl 60mm v 250mm " |  | 4
" Včetně veškerých kotvících a systémových prvků, včetně příslušenství "
282 | 786 | 78699903R | Venkovní horizontální žaluzie - lamely š 70mm 2100x2100mm - Specifikace dle PD - S3 | kus | 2 |  | 0
|  |  | " Vnější žaluzie hliníkové tvar Z, elektricky ovládané s dálkovým ovladačem, umístěno nad nadpraží okna, mezi žaluzii a obvodovou stěnu vložen izolant z fenolické pěny tl 60mm v 250mm " |  | 2
" Včetně veškerých kotvících a systémových prvků, včetně příslušenství "
283 | 786 | 78699904R | Venkovní horizontální žaluzie - lamely š 70mm 2400x2100mm - Specifikace dle PD - S4 | kus | 2 |  | 0
|  |  | " Vnější žaluzie hliníkové tvar Z, elektricky ovládané s dálkovým ovladačem, umístěno nad nadpraží okna, mezi žaluzii a obvodovou stěnu vložen izolant z fenolické pěny tl 60mm v 250mm " |  | 2
" Včetně veškerých kotvících a systémových prvků, včetně příslušenství "
284 | 786 | 78699905R | Venkovní horizontální žaluzie - lamely š 70mm 1200x2100mm - Specifikace dle PD - S5 | kus | 2 |  | 0
|  |  | " Vnější žaluzie hliníkové tvar Z, elektricky ovládané s dálkovým ovladačem, umístěno nad nadpraží okna, mezi žaluzii a obvodovou stěnu vložen izolant z fenolické pěny tl 60mm v 250mm " |  | 2
" Včetně veškerých kotvících a systémových prvků, včetně příslušenství "
285 | 786 | 78699906R | Síť do okna 1500x1350mm - Specifikace dle PD - S6 | kus | 2 |  | 0
|  |  | " Montáž vložením do rámu okna, hliníkový rám " |  | 2
" Včetně veškerých kotvících a systémových prvků, včetně příslušenství "
286 | 786 | 78699907R | Síť do okna 1500x750mm - Specifikace dle PD - S7 | kus | 2 |  | 0
|  |  | " Montáž vložením do rámu okna, hliníkový rám " |  | 2
" Včetně veškerých kotvících a systémových prvků, včetně příslušenství "
287 | 998 | 998786202 | Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 6 do 12 m | % | 0.33 |  | 0
288 | 999 | 999786R | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 786 | komplet | 1 |  | 0
|  |  | " Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, apod." |  | 1
|  | 790 | Ostatní práce a dodávky |  |  |  | 0
289 | 790 | 79099901R | Lišta začisťovací okenní APU - Specifikace dle výpisu ostatních prvků - 2 | m | 341 |  | 0
|  |  | " Včetně kotvících prvků, systémových prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD " |  | 341
290 | 790 | 79099902R | Interiérová dilatační stěnová lišta š 20mm - Specifikace dle výpisu ostatních prvků - 3 | m | 5.4 |  | 0
" Průběžný dilatační pryžový profil se sklotextilní síťovinou + 2x rohová omítková nerez lišta "
|  |  | " Včetně kotvících prvků, systémových prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD " |  | 5.4
291 | 790 | 79099903R | Dilatační podlahová lišta - Specifikace dle výpisu ostatních prvků - 4 | m | 38.9 |  | 0
" Průběžný dilatační pryžový profil nerezová lišta s napojením na podlahovinu "
|  |  | " Včetně kotvících prvků, systémových prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD " |  | 38.9
292 | 790 | 79099904R | Fasádní dilatační stěnová lišta - Specifikace dle výpisu ostatních prvků - 5 | m | 17.2 |  | 0
" Průběžný dilatační profil se sklotextilní síťovinou "
|  |  | " Včetně kotvících prvků, systémových prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD " |  | 17.2
293 | 790 | 79099905R | Mřížka do dveří eloxovaný hliník 400x100mm - Specifikace dle výpisu ostatních prvků - 6 | kus | 24 |  | 0
|  |  | " Včetně kotvících prvků, systémových prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD " |  | 24
294 | 790 | 79099906R | Přenosný hasící přístroj na stěnu - Specifikace dle výpisu ostatních prvků - 7 | kus | 6 |  | 0
|  |  | " Včetně kotvících prvků, systémových prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD " |  | 6
295 | 790 | 79099907R | Čistící zóna 1. úrovně 1000x1500mm - Specifikace dle výpisu ostatních prvků - 8 | kus | 1 |  | 0
" Osazen zápustný rám z nerezové oceli, vložena rohož - kaučukovo-gumová rohož s drenážními otvory "
|  |  | " Včetně kotvících prvků, systémových prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD " |  | 1
296 | 790 | 79099908R | Čistící zóna 2. úrovně 1500x1500mm - Specifikace dle výpisu ostatních prvků - 9 | kus | 1 |  | 0
" Osazen zápustný rám z nerezové oceli, vložena rohož - hliníkové profily s textilní násadou a kartáčovaným meziprvkem ve výšce 22mm, provedení v kombinaci gumová, textilní a kartáčová násada "
|  |  | " Včetně kotvících prvků, systémových prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD " |  | 1
297 | 790 | 79099909R | Zapuštěné zrcadlo do obkladu 600x900mm lemování nerez lišty - Specifikace dle výpisu ostatních prvků - 10 | kus | 1 |  | 0
|  |  | " Včetně kotvících prvků, systémových prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD " |  | 1
298 | 790 | 79099910R | Úprava VZT jednotky CETIN - Specifikace dle výpisu ostatních prvků - 11 | kus | 1 |  | 0
|  |  | " VZT jednotka včetně krytu - slouží k odvětrání rozvodny cetin, opatřena ochranným krytem " |  | 1
" Dojde k demontáži jednotky, vložení kabelového vedení do chráničky v izolantu zateplení fasády, zpetnému osazení VZT jednotky, komplet -stávající jednotka, nové hmoždinky + šrouby do zdiva přes zateplení, osazení 2x nové konzoly pro zavěšení "
" Včetně kotvících prvků, systémových prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD "
299 | 790 | 79099911R | Demontáž VZT jednotky - Specifikace dle výpisu ostatních prvků - 12 | kus | 1 |  | 0
" Demontáž VZT jednotky umístěné na fasádě objektu sloužící k odvětrání prostor stávající knihovny "
|  |  | " Využití jednotky / případná likvidace bude konzultována s investorem " |  | 1
300 | 790 | 79099912R | Vložení kabelového vedení do chráničky - Specifikace dle výpisu ostatních prvků - 13 | kus | 1 |  | 0
" Vložení kabelového vedení větrací mřížky rozvodny CETIN do chráničky "
|  |  | " Včetně kotvících prvků, systémových prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD " |  | 1
301 | 790 | 79099913R | Úprava větrací mřížky rozvodna CETIN 350x500mm - Specifikace dle výpisu ostatních prvků - 14 | kus | 1 |  | 0
" Osazení nové mřížky, komplet - nová mřížka, nové hmoždinky+šrouby do zdiva přes zateplení, nástavec tl 200mm, mřížka opatřena komaxitovým nátěrem "
|  |  | " Včetně kotvících prvků, systémových prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD " |  | 1
302 | 790 | 79099914R | Zapuštěné zrcadlo do obkladu 300x3000mm lemování nerez lišty - Specifikace dle výpisu ostatních prvků - 15 | kus | 2 |  | 0
|  |  | " Včetně kotvících prvků, systémových prvků, veškerého příslušenství a příslušenství dle PD " |  | 2
|  | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0
|  | 21-M | Elektromontážní práce |  |  |  | 0
303 | 21M | 21M99901R | Výměna stávajícího výtahu šachta 1200x1200mm horní patro 2975mm prohlubeň 1000mm - Specifikace dle PD | komplet | 1 |  | 0
" Výroba a dodávka materiálu výtahu/technologie (nových dílů a komponentů), demontáž stávajícího výtahu včetně ekologické likvidace, doprava na místo montáže, montáž, všechny předepsané revize a zkoušky a činnosti související s komplexní realizací díla. "
" Nosnost 100kg, 2ks svisle posuvných bariér š 800mm v 800mm, nová klec nerez brus vč přepážky, š 800mm v 800mm hl 800mm, plechy před šachetními dvířky, přivlávaře 4-tlačítkové (zvonek + 3 patra + blokace klíč), nosné lano vč svorek a očnic, nový stroj vč podesty, vodítek a konzol, rozvaděč, el. instalace šachty, snímače MKT1+kabeláž "
" Součástí dodávky výtahu je i dodávka slabouproudé techniky "
" Veškeré další vybavení výtahu dle specifikace v PD, včetně dodávky výrobní dokumentace "
CELKEM | [6 empty] | 0
Poznámka:
Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

## Zpevněné plochy
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba: MŠ LIPTOVSKÁ - REKONSTRUKCE
Investor: Statutární město Opava, Horní Náměstí 382/69, 746 26 Opava, Město
Část: Zpevněné plochy
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
|  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0
1 | 113 | 113106121 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic s ložem z kameniva nebo živice komunikací pro pěší ručně | m2 | 79.4 |  | 0
|  |  | " Rozebrání stávající betonové dlažby okapového chodníku " 0,5*(20,5+13,3+5,4+14) |  | 26.6
|  |  | " Rozebrání stávající betonové dlažby terasy " |  | 52.8
2 | 113 | 113154123 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase | m2 | 95.28 |  | 0
|  |  | " Odstranění asfaltového krytu tl 50mm stávající chodník " 2,4*21,3+1,6*14,3+1,6*13,3 |  | 95.28
3 | 113 | 113201111 | Vytrhání obrub chodníkových ležatých | m | 100.8 |  | 0
|  |  | " Vybourání obrub vč betonového lože " 2*(14,8+14,3+21,3) |  | 100.8
4 | 121 | 121151113 | Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 470 |  | 0
|  |  | " Sejmutí ornice tl do 200mm " |  | 470
5 | 131 | 131251204 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně | m3 | 99.446 |  | 0
|  |  | " Vytěžení zeminy v rámci BP stávajících zpevněných ploch. oplocení a úprav exteriéru, po sejmutí ornice " 28*(0,9*0,3*0,3)+100,8*(0,3*0,5)+(4,5+11,2+5,5+2,4)*0,5*0,3 |  | 20.928
|  |  | " Výkopy skladba ZP1 " 180*0,37 |  | 66.6
|  |  | " Výkopy skladba ZP3 " 19,3*0,5 |  | 9.65
|  |  | " Výkopy pro patky plotových sloupků " 28*(0,3*0,3*0,9) |  | 2.268
6 | 161 | 161151103 | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m | m3 | 99.446 |  | 0
|  |  | " Svislé přemístění výkopku " |  | 99.446
7 | 162 | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m | m3 | 99.446 |  | 0
|  |  | " Vodorovné přemístění výkopku po staveništi " |  | 99.446
8 | 162 | 162211319 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m | m3 | 1990 |  | 0
|  |  | " Uvažováno s maximálním vodorovným přemístěním výkopku 30m = 20m příplatek " 20*99,5 |  | 1990
9 | 162 | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10km výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se složením | m3 | 36 |  | 0
|  |  | " Uložení nespotřebované vytěžené zeminy na skládku " |  | 36
10 | 162 | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1km přes 10km | m3 | 360 |  | 0
|  |  | " Vzd skládky do 20km = 10km příplatek " 10*36 |  | 360
11 | 171 | 171111111 | Hutnění zeminy pro spodní stavbu tl do 20 cm | m2 | 199.3 |  | 0
|  |  | " Zhutnění zeminy pro provedení zpevněných ploch " 180+19,3 |  | 199.3
12 | 171 | 171151111 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně | m3 | 5.79 |  | 0
|  |  | " Dodání sypaniny do dětského pískoviště " 0,3*19,3 |  | 5.79
13 | 581 | 58154410 | písek křemičitý sušený frakce 0,1 | t | 14.475 |  | 0
14 | 171 | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 54 |  | 0
|  |  | " Poplatek za uložení zeminy na skládce " 36*1,5 |  | 54
15 | 171 | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 99.446 |  | 0
|  |  | " Uložení sypaniny na skládku nebo meziskládku s úpravou do předepsaného tvaru " |  | 99.446
16 | 181 | 181111111 | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 | m2 | 534 |  | 0
|  |  | " Plošná úprava terénu v rámci po provedení stavebních činností spojených s rekonstrukcí objektu a zpevněných ploch " |  | 534
17 | 181 | 181311103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně | m2 | 470 |  | 0
|  |  | " Roprostření sejmuté ornice pro založení trávníku " |  | 470
18 | 181 | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 534 |  | 0
|  |  | " Založení parkového trávníku výsevem " 32,5+35 |  | 534
19 | 5 | 572410 | osivo směs travní parková | kg | 106.8 |  | 0
20 | 182 | 182303111R | Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 100 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 | m2 | 534 |  | 0
|  |  | " Zásyp zelených ploch humózní zeminou " |  | 534
21 | 103 | 10371500 | substrát pro trávníky VL | m3 | 53.4 |  | 0
22 | 184 | 184813212 | Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5 v přes 1500 do 2000 mm | m | 90 |  | 0
|  |  | " Ochranné oplocení kořenových zón a kmenů stromů - ochrana před stavební činností " 3*30 |  | 90
|  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0
23 | 338 | 338171113 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním | kus | 28 |  | 0
|  |  | " Provedení nového oplocení - ocelové sloupky s krytkami se zabetonováním do patek " |  | 28
24 | 553 | 55342157R | plotový sloupek s patkou 60x60mm dl 1,5-2,0m povrchová úprava Zn + PVC antracit | kus | 10 |  | 0
25 | 553 | 55342158R | plotový sloupek s patkou 60x40mm dl 1,5-2,0m povrchová úprava Zn + PVC antracit | kus | 18 |  | 0
26 | 348 | 348121221 | Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky | kus | 25 |  | 0
|  |  | " Provedení nového oplocení - podhrabové desky vč držáků průběžných a stabilizačních " |  | 25
27 | 592 | 59232543R | betonová podhrabová deska 2500x300x50mm | kus | 25 |  | 0
28 | 592 | 59232545 | držák podhrabové desky typ H pro sloupek D 60-70mm výšky 300mm průběžný povrchová úprava žárový zinek | kus | 18 |  | 0
29 | 592 | 59232550 | držák podhrabové desky typ U výšky 300mm koncový povrchová úprava žárový zinek | kus | 15 |  | 0
30 | 348 | 348101210 | Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl do 2 m2 | kus | 1 |  | 0
|  |  | " Osazení plotové branky rozměr pole 1200x1500m " |  | 1
31 | 553 | 55342333R | branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1050x1450mm vč kování a zámku | kus | 1 |  | 0
32 | 348 | 348101230 | Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 4 do 6 m2 | kus | 1 |  | 0
|  |  | " Osazení plotové branky rozměr pole 3600x1500m " |  | 1
33 | 553 | 55342360R | brána plotová dvoukřídlá Pz s PVC vrstvou 3450x1450mm vč kování a zámku | kus | 1 |  | 0
34 | 348 | 348171120 | Montáž rámového oplocení v přes 1 do 1,5 m | m | 63 |  | 0
|  |  | " Provedení nového oplocení - plotové dílce " |  | 63
35 | 348 | 3489901R | oplocení rámové 1030x2500mm v 1230mm 3D panel síla drát 5mm, Zn + PVC antracit, 4x úchyt | kus | 25 |  | 0
|  | 5 | Komunikace |  |  |  | 0
36 | 564 | 564831011 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm | m2 | 19.3 |  | 0
|  |  | " Provedení nových zpevněných ploch - skladba ZP3 " |  | 19.3
37 | 564 | 564871111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy jednotlivě přes 100 m2 tl 250 mm se zhutněním | m2 | 180 |  | 0
|  |  | " Provedení nových zpevněných ploch - skladba ZP1 " |  | 180
38 | 598 | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 19.3 |  | 0
|  |  | " Provedení nových zpevněných ploch - skladba ZP3 " |  | 19.3
39 | 592 | 59248005R | dlažba plošná betonová chodníková 300x300x60mm přírodní | m2 | 21.23 |  | 0
40 | 596 | 596211212 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 | m2 | 180 |  | 0
|  |  | " Provedení nových zpevněných ploch - skladba ZP1 " |  | 180
41 | 592 | 59245213 | dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní | m2 | 198 |  | 0
|  | 6 | Úpravy povrchů |  |  |  | 0
42 | 637 | 637121111R | Okapový chodník z kačírku tl 50 mm s udusáním | m2 | 15.76 |  | 0
|  |  | " Provedení okapového chodníku z kačírku, vč lože z netkané zahradní textilie " 0,4*(15+11+7,4+6) |  | 15.76
43 | 637 | 637211121 | Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC | m2 | 6.728 |  | 0
|  |  | " Provedení okapového chodníku " 16,82*0,4 |  | 6.728
|  | 9 | Ostatní práce a dodávky |  |  |  | 0
44 | 916 | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 252 |  | 0
|  |  | " Lemování nových zpevněných ploch betonovými obrubníky š 150mm " |  | 252
45 | 592 | 59217026 | obrubník betonový silniční 500x150x250mm | m | 277.2 |  | 0
PRVKY VENKOVNÍHO MOBILIÁŘE
46 | 936 | 93699901R | Herní sestava mini - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0
|  |  | " Kompletní dodávka prvku - podrobný popis viz legenda herních prvků a mobiliáře v PD " |  | 1
47 | 936 | 93699902R | Pískoviště ze stojatých palisád - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0
|  |  | " Kompletní dodávka prvku - podrobný popis viz legenda herních prvků a mobiliáře v PD " |  | 1
48 | 936 | 93699903R | Herní barevný domeček - Specifikace dle PD | kus | 2 |  | 0
|  |  | " Kompletní dodávka prvku - podrobný popis viz legenda herních prvků a mobiliáře v PD " |  | 2
49 | 936 | 93699904R | Zahradní lavička bezopěradlová - Specifikace dle PD | kus | 9 |  | 0
|  |  | " Kompletní dodávka prvku - podrobný popis viz legenda herních prvků a mobiliáře v PD " |  | 9
50 | 936 | 93699905R | Odpadkový koš - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0
|  |  | " Kompletní dodávka prvku - podrobný popis viz legenda herních prvků a mobiliáře v PD " |  | 1
51 | 936 | 93699906R | Stojan na kola 3x stání - Specifikace dle PD | kus | 4 |  | 0
|  |  | " Kompletní dodávka prvku - podrobný popis viz legenda herních prvků a mobiliáře v PD " |  | 4
52 | 961 | 961055111 | Bourání základů ze ŽB | m3 | 32.06 |  | 0
|  |  | " Bourání stávající ŽB podkladní desky stávajícího chodníku " 0,2*96 |  | 19.2
|  |  | " Bourání stávající ŽB podkladní desky stávající terasy " 0,2*52,8 |  | 10.56
|  |  | " Bourání patek stávajích plotových sloupků " |  | 2.3
53 | 966 | 966071711 | Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m | kus | 28 |  | 0
|  |  | " Bourání stávajících plotových sloupků " |  | 28
54 | 966 | 966071822 | Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m | m | 37.8 |  | 0
|  |  | " Bourání stávajícího oplocení " |  | 37.8
55 | 966 | 966072811 | Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m | m | 37.8 |  | 0
|  |  | " Bourání stávajícího oplocení " |  | 37.8
56 | 966 | 966073810 | Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl do 2 m2 | kus | 1 |  | 0
|  |  | " Bourání stávajícího oplocení " |  | 1
|  | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0
57 | 997 | 997013112 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace | t | 136.7 |  | 0
58 | 997 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 136.7 |  | 0
59 | 997 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 2734 |  | 0
|  |  | " Vzdálenost skládky do 20km " 20*136,7 |  | 2734
60 | 997 | 997013603R | Poplatek za uložení vybouraných hmot na skládce a likvidace | t | 136.7 |  | 0
|  |  | " Uložení a likvidace veškerých vybouraných hmot a suti v souladu se zákonem o odpadech a platnou legislativou " |  | 136.7
61 | 998 | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace | t | 131 |  | 0
62 | 998 | 99801R | Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV | komplet | 1 |  | 0
|  |  | " - Výpomoce, doplňkové práce a dodávky,kompletace, zapravení vzniklých poškození, práce neuvedené, apod. " |  | 1
CELKEM | [6 empty] | 0
Poznámka:
Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

## Silnoproud
II. Montážní práce (C21M - elektromontáže, C22M - montáže sdělovacích zařízení, C36M - měření a regulace, C46M - zemní práce - výkopy pro kabely, 801-3 - stavební práce - výseky)
PČ | Typ | Popis | MJ | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
Montáž rozvaděčové techniky (není-li uvedeno jinak)
1. | K | Osazení a zapojení vestavného rozvaděče ozn.RB1, vč. ukončení vodičů cca 100ks do 6mm2 + 12ks do 35mm2 | ks | 1 |  | 0
2. | K | Osazení a zapojení vestavného rozvaděče ozn.RB2, vč. ukončení vodičů cca 70ks do 6mm2 + 6ks do 35mm2 | ks | 1 |  | 0
0
Montáž elektroinstalačního materiálů, el. přístrojů, el. spotřebičů
1. | K | Spínač č.1, IP40, do krabice | ks | 17 |  | 0
2. | K | Přepínač č.5, IP40, do krabice | ks | 8 |  | 0
3. | K | Přepínač č.6, IP40, do krabice | ks | 20 |  | 0
4. | K | Přepínač č.7, IP40, do krabice | ks | 8 |  | 0
5. | K | Přepínač č.6+6, IP40, do krabice | ks | 8 |  | 0
6. | K | Žaluziový spínač č.1/0+1/0 s blokováním, do krabice | ks | 16 |  | 0
7. | K | Spínač automatický se snímačem pohybu, IP44, nástěnný | ks | 4 |  | 0
8. | K | Zásuvka 16A/230V, zapuštěná do krabice | ks | 74 |  | 0
9. | K | Zásuvka 16A/230V, zapuštěná do krabice s ochranou proti přepětí | ks | 9 |  | 0
10. | K | Zásuvka do vlhka, 16A/230V, IP44, vestavná | ks | 16 |  | 0
11. | K | Tlačítko T6 pod sklem "v případě požáru a nebezpečí vypni" TOTAL STOP, IP55 | ks | 1 |  | 0
12. | K | Krab.přístrojová (prům. 68mm) bez zapojení | ks | 198 |  | 0
13. | K | Krab.odbočná (prům. 68 + víčko) kruh. bez zap. | ks | 84 |  | 0
14. | K | Krabice odbočná (prům. 97) kruhová bez zapojení | ks | 32 |  | 0
15. | K | Krabice KO 125 (110) bez zapojení | ks | 8 |  | 0
16. | K | Krabice IP54, nástěnná, šedá, malá 100x100x61mm | ks | 22 |  | 0
17. | K | Krabice IP54, nástěnná, šedá, malá 140x140x70mm | ks | 9 |  | 0
18. | K | Trubka ohebná PVC prům.25mm pod omítku | m | 15 |  | 0
19. | K | Trubka korudovaná 40/32 (prostup do rozvaděče, přes stěnu, podlahu) | m | 20 |  | 0
20. | K | Trubka korudovaná 63/52 (prostup do rozvaděče, přes stěnu, podlahu) | m | 10 |  | 0
21. | K | Lišta vkládací 20x20mm | m | 15 |  | 0
22. | K | Lišta vkládací 40x40mm | m | 10 |  | 0
23. | K | Distanční příchytka Zn s požární odolností 11-13mm rozteč max.30cm vč.kotvy | ks | 140 |  | 0
24. | K | Hmoždinky prům.8mm včetně vrutu | ks | 1210 |  | 0
25. | K | Svorka lámací 12ks 4mm | ks | 12 |  | 0
26. | K | Bezšroubová svorka do instal. krabice 5x0,5-2,5mm | ks | 740 |  | 0
27. | K | Svorka na potrubí vč. pásku | ks | 28 |  | 0
28. | K | Ochranný spoj pevně 4-25mm (SEBT, CYA aj.) | ks | 56 |  | 0
29. | K | Ekvipotenciální svorkovnice PE-12 pro ochranné místní pospojování v krabici KO125 a IP55 | ks | 8 |  | 0
30. | K | Protipožární ucpávky - tmely - prostupy požárními úseky (m2) - stěny pož. úseků | m2 | 0.8 |  | 0
31. | K | Elektronické vent. relé v krabici a pod vypínač | ks | 6 |  | 0
32. | K | Svazkový ocelový držák pro 15ks a 30ks kabelů | ks | 510 |  | 0
33. | K | Montáž kabelového štítku | ks | 150 |  | 0
34. | K | Osazení a připojení el. strojů a spotřebičů (výtah, sporák, ventilátory, stroje aj.) | ks | 25 |  | 0
0
Montáž svítidel včetně světelných zdrojů
1. | K | LED svítidla ozn. A - N | ks | 133 |  | 0
0
Uložení vodičů a kabelů
1. | K | CYKY-O 3x1,5 (pod omítkou) | m | 710 |  | 0
2. | K | CYKY-J 3x1,5 | m | 2490 |  | 0
3. | K | CYKY-J 3x2,5 | m | 1770 |  | 0
4. | K | CYKY-J 5x1,5 | m | 460 |  | 0
5. | K | CYKY-J 5x2,5 | m | 20 |  | 0
6. | K | 1-CYKY-J 5x16 | m | 20 |  | 0
7. | K | H07V (CY) 2,5 (rozvaděč + protah. drát) | m | 70 |  | 0
8. | K | H07V (CY) 4 (místní pospojování aj.) | m | 210 |  | 0
9. | K | H07V (CY) 6 (místní pospojování, ochrana před bleskem, aj.) | m | 270 |  | 0
10. | K | H07V (CYA) 16 - (hlavní a místní pospojování) | m | 30 |  | 0
11. | K | PRAFlaDur-O 2x1,5 P30-R | m | 55 |  | 0
0
Montáž materiálu pro hromosvody
1. | K | Jímací stožár pro vodič 150kA, šedý plášť v podpůrné trubce s jímací tyčí l=1,0m, celková délka 3640mm (rychlost nárazového větru max. 198km/h, výška jímače nad krytinou (atikou) je 2,50m, podpůrná trubka Al - 40mm připevněna do krovu (zdi) ve dvou místech s roztečí min. 500mm), nerezový pásek, který je vyveden z podpůrné trubky se musí připojit k systému vyrovnání potenciálu (MET) vodičem min. CY6 + vodič 150kA, prům. 19mm v délce 10,5m, uložen pod omítkou + připojovací sada k jímačí JT25 a zkušební svorce SZ + podpěry vedení | ks | 2 |  | 0
2. | K | Jímací stožár pro vodič 150kA, šedý plášť v podpůrné trubce s jímací tyčí l=1,0m, celková délka 3640mm (rychlost nárazového větru max. 198km/h, výška jímače nad krytinou (atikou) je 2,50m, podpůrná trubka Al - 40mm připevněna do krovu (zdi) ve dvou místech s roztečí min. 500mm), nerezový pásek, který je vyveden z podpůrné trubky se musí připojit k systému vyrovnání potenciálu (MET) vodičem min. CY6 + vodič 150kA, prům. 19mm v délce 11,25m, uložen pod omítkou + připojovací sada k jímačí JT25 a zkušební svorce SZ + podpěry vedení | ks | 2 |  | 0
3. | K | Držák podpůrné trubky 40-50mm pro uchycení do krovu/zdi, nerez | ks | 8 |  | 0
4. | K | Chodníková umělohmotná revizní krabice (197x197x204mm) + zkušební svorka, 15kN, šedá, pro zkušební svorku SZ | ks | 4 |  | 0
5. | K | Svorky do 2 šroubů (SU, SP, SS, SR, SZ) | ks | 4 |  | 0
6. | K | Svorky nad 2 šrouby (ST, SJ, SK, SO) | ks | 26 |  | 0
7. | K | Pásek Nerez V4A 30x3,5mm | m | 80 |  | 0
8. | K | Drát Nerez prům. 10mm bez podpěr v zemi | m | 10 |  | 0
9. | K | Označovací a výstražný štítek | ks | 8 |  | 0
10. | K | Nátěr spojů v zemi (antikorozní ochrana) | ks | 26 |  | 0
0
Zednické a zemní práce + materiál
1. | K | Sekání (vrtání) kapes 10x10x5 cihla | ks | 282 |  | 0
2. | K | Sekání (vrtání) kapes 15x15x10 | ks | 71 |  | 0
3. | K | Řezání rýh 3x3 cihla | m | 405 |  | 0
4. | K | Řezání rýh 5x3 cihla | m | 240 |  | 0
5. | K | Řezání rýh 7x5 cihla | m | 125 |  | 0
6. | K | Sekání rýh 15x5 cihla | m | 20 |  | 0
7. | K | Průraz zdí 15cm beton | ks | 19 |  | 0
8. | K | Průraz zdí 30cm beton | ks | 16 |  | 0
9. | K | Průraz stropem beton (silnoproud) | ks | 5 |  | 0
10. | K | Vysekání (vyřezání) otvoru 1,0m2, do tl.300mm, cihla malt. cem. (ozn. RB1) | ks | 1 |  | 0
11. | K | Vysekání (vyřezání) otvoru 0,85m2, do tl.300mm, cihla malt. cem. (ozn. RB1) | ks | 1 |  | 0
12. | K | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně | t | 3.9 |  | 0
13. | K | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 10 km od místa stavby se složením | t | 3.9 |  | 0
14. | K | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního | t | 3.9 |  | 0
15. | K | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 (pro demontáže a montáže) pro 1.NP | m2 | 460 |  | 0
16. | K | Výkop zeminy v okruhu 3m od svodů v tloušťce 25cm, tř.3 v terénu - dle popisu | m2 | 50 |  | 0
17. | K | Podkladová vrstva ze štěrku tl.15cm v okruhu 3m od svodů (m2) | m2 | 50 |  | 0
18. | K | Geotextilie 200g/m2 pod a nad makadam v okruhu 3m od svodů (m2) | m2 | 120 |  | 0
19. | K | Provizorní úprava terénu zemina tř.4 v okolí svodu | m2 | 50 |  | 0
20. | K | Hutnění zeminy a štěrku po vrstvách max. 200 mm | m2 | 50 |  | 0
21. | K | Uložení zeminy na skládku (m3) | m3 | 12 |  | 0
0
Hodinové zúčtovací sazby
1. | K | Příprava staveniště | h | 12 |  | 0
2. | K | Vyměřování svítidel, zásuvek, spínačů, kab. tras, aj. | h | 30 |  | 0
3. | K | Demontáž st. elektroinstalace, vyhledání stáv. instalace aj. | h | 75 |  | 0
4. | K | Spolupráce s revizním technikem | h | 8 |  | 0
5. | K | Výchozí revize včetně revizní zprávy (hromosvod + elektroinstalace) | h | 30 |  | 0
6. | K | Výkresová dokumentace skutečného provedení stavby, půdorysy + rozvaděče (h) | h | 25 |  | 0
7. | K | Koordinační činnost s ostatními profesemi | h | 16 |  | 0
8. | K | Komplexní přezkoušení - oživení | h | 8 |  | 0
9. | K | Plošina (montáž svodů LPS, svítidel aj.) - pronájem (dny) | den | 2 |  | 0
0
|  | Montáž celkem bez DPH (silnoproud) |  |  |  | 0
Pozn.: Výkop pro zemní pásek v rozpočtu stavby.
I.Ceny el. instalačního materiálu (C21M, C22M, C36M, C38M, C46M)
PČ | Typ | Popis | MJ | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
Rozvaděčová technika (není-li uvedeno jinak)
1. | M | Smontovaný vestavný hlavní rozvaděč objektu, ozn. RB1, typ OCEP, rozměr (šxvxh) 596x1607x160mm, krytí IP40/20 (231 mod.), In=63A, parapet +0,4m, viz. výkres | ks | 1 |  | 0
2. | M | Smontovaný vestavný hlavní rozvaděč objektu, ozn. RB2, typ OCEP, rozměr (šxvxh) 596x1377x160mm, krytí IP40/20 (231 mod.), In=63A, parapet +0,6m, viz. výkres | ks | 1 |  | 0
0
Elektroinstalační materiál, el. přístroje, el. spotřebiče
1. | M | Spínač č.1, IP40, bílý-lesk, do krabice | ks | 17 |  | 0
2. | M | Přepínač č.5, IP40, bílý-lesk, do krabice | ks | 8 |  | 0
3. | M | Přepínač č.6, IP40, bílý-lesk, do krabice | ks | 20 |  | 0
4. | M | Přepínač č.7, IP40, bílý-lesk, do krabice | ks | 8 |  | 0
5. | M | Přepínač č.6+6, IP40, bílý-lesk, do krabice | ks | 8 |  | 0
6. | M | Žaluziový spínač č.1/0+1/0 s blokováním, IP40, bílý-lesk, do krabice | ks | 16 |  | 0
7. | M | Spínač automatický se snímačem pohybu 180°/12m, nástěnný, 230V/1200W, IP44 | ks | 4 |  | 0
8. | M | Jednoduchá zásuvka 16A/230V + clonky, do krabice, bílá-lesk, IP40 | ks | 59 |  | 0
9. | M | Jednoduchá zásuvka 16A/230V + clonky, do krabice, šedá-lesk, IP40, pro PC | ks | 15 |  | 0
10. | M | Jednoduchá zásuvka 16A/230V + clonky + T3, do krabice, šedá-lesk, IP40, PC | ks | 9 |  | 0
11. | M | Zásuvka do vlhka 16A/230V + clonky, bílá-lesk, do krabice, IP44 | ks | 16 |  | 0
12. | M | Tlačítko T6 pod sklem (červené) "v případě požáru vypni" TOTAL STOP, IP55, (1xNO+1xNC) | ks | 1 |  | 0
13. | M | Krabice KU 68 - prázdná (pod omítku) | ks | 198 |  | 0
14. | M | Krabice KU 68 - prázdná + víčko (pod omítku) | ks | 84 |  | 0
15. | M | Krabice KR 97 - prázdná + víčko (pod omítku) | ks | 32 |  | 0
16. | M | Krabice KO125 + víčko (pod omítku) | ks | 8 |  | 0
17. | M | Krabice IP54, nástěnná, šedá, malá 100x100x61mm | ks | 22 |  | 0
18. | M | Krabice IP54, nástěnná, šedá, malá 140x140x70mm | ks | 9 |  | 0
19. | M | Trubka ohebná PVC, prům.25mm (sporák, podlah. krabice aj.) | m | 15 |  | 0
20. | M | Trubka korudovaná 40/32 (prostup v podlaze, zemině, stěnu aj.) | m | 20 |  | 0
21. | M | Trubka korudovaná 63/52 (HDV, prostup do rozvaděče, stěnu, podlahu) | m | 10 |  | 0
22. | M | Lišta vkládací 20x20mm (technická místnost) | m | 15 |  | 0
23. | M | Lišta vkládací 40x40mm (technická místnost) | m | 10 |  | 0
24. | M | Distanční příchytka Zn s požární odolností 10,5-12mm rozteč max.30cm | ks | 140 |  | 0
25. | M | Hmoždinky prům.8mm (běžné trasy - zdivo) | ks | 1210 |  | 0
26. | M | Vruty chromované (běžné trasy - zdivo) | ks | 1210 |  | 0
27. | M | Svorka lámací 12x4mm2 | ks | 12 |  | 0
28. | M | Bezšroubová svorka do instal. krabice 5x0,5-2,5mm | ks | 740 |  | 0
29. | M | Svorka na potrubí pro OP | ks | 28 |  | 0
30. | M | Pásek Cu 30cm pro svorku | ks | 28 |  | 0
31. | M | Ekvipotenciální svorkovnice PE-12 pro ochranné místní pospojování v krabici KO125 a IP55 | ks | 8 |  | 0
32. | M | Protipožární ucpávky - tmely - prostupy požárními úseky | m2 | 0.8 |  | 0
33. | M | Super-multifunkční relé 8A/230V do krabice a pod vypínač | ks | 6 |  | 0
34. | M | Svazkový ocelový držák pro 15ks kabelů (do podhledu SDK) | ks | 220 |  | 0
35. | M | Svazkový ocelový držák pro 30ks kabelů (do podhledu SDK) | ks | 270 |  | 0
36. | M | Štítek z PVC na označení kabelu | ks | 150 |  | 0
37. | M | Stavební hřebíky 100 | kg | 12 |  | 0
38. | M | Páska izolační PVC 19/30m | ks | 6 |  | 0
39. | M | Sádra (kg) | kg | 210 |  | 0
0
Svítidla a světelné zdroje vč. zdrojů
1. | M | A - Přisazené LED svítidlo 14W/1201lm, 3000-4000K, Ra>80, IP66, těleso černý polykarbonát, difuzor opálový polykarbonát | ks | 3 |  | 0
2. | M | B1 - Přisazené LED svítidlo 52,7W/6790lm, 4000K, Ra>80, IP66, těleso světlešedý polykarbonát, difuzor opálový polykarbonát | ks | 4 |  | 0
3. | M | C - Přisazené LED svítidlo 48W/5000lm, 4000K, Ra>80, IP20, těleso barevná ocel, difuzor opálový polykarbonát | ks | 8 |  | 0
4. | M | C1 - Přisazené LED svítidlo 24W/2500lm, 4000K, Ra>80, IP20, těleso barevná ocel, difuzor opálový polykarbonát | ks | 6 |  | 0
5. | M | D - Vestavné LED svítidlo 40W/4400lm, 3000-4000K, Ra>80, IP44/20, těleso bílá ocel, difuzor opálový polykarbonát | ks | 50 |  | 0
6. | M | E - Vestavné LED svítidlo 33,6W/4100lm, 4000K, Ra>80, IP54/20, těleso bílá ocel, difuzor mikro prisma | ks | 21 |  | 0
7. | M | E1 - Vestavné LED svítidlo 39,2W/4800lm, 4000K, Ra>80, IP54/20, těleso bílá ocel, difuzor mikro prisma | ks | 8 |  | 0
8. | M | F - Nástěnné LED svítidlo 15,1W/1815lm, 3000K, Ra>80, IP65, těleso tlakový hliník, těleso polykarbonát | ks | 3 |  | 0
9. | M | N1 - Nouzové stropní/nástěnné LED svítidlo 6,1W, IP40, s piktogramem - svíticí deska, optika - úniková cesta, 3-hodinovým nouz. modulem | ks | 10 |  | 0
10. | M | N2 - Nouzové stropní LED svítidlo 2,5W/200lm, IP20, bez piktogramu, 3-hodinovým nouz. modulem | ks | 11 |  | 0
11. | M | N3 - Nouzové stropní/nástěnné LED svítidlo 3,4W/84lm, IP65, s piktogramem - svíticí deska, optika - úniková cesta, 3-hodinovým nouz. modulem | ks | 5 |  | 0
12. | M | N4 - Nouzové stropní/nástěnné LED svítidlo do mrazu 5W/213lm, IP65, bez piktogramu - svíticí deska, optika - úniková cesta, 1-hodinovým nouz. modulem | ks | 4 |  | 0
13. | M | Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidel | ks | 133 |  | 0
0
Vodiče a kabely
1. | M | CYKY-O 2(3)x1,5 (vypínače) | m | 710 |  | 0
2. | M | CYKY-J 3x1,5 | m | 2490 |  | 0
3. | M | CYKY-J 3x2,5 | m | 1770 |  | 0
4. | M | CYKY-J 5x1,5 | m | 460 |  | 0
5. | M | CYKY-J 5x2,5 | m | 20 |  | 0
6. | M | CYKY-J 5x16 | m | 20 |  | 0
7. | M | H07V (CY) 2,5 (rozvaděč + protah. drát) | m | 70 |  | 0
8. | M | H07V (CY) 4 (místní pospojování aj.) | m | 210 |  | 0
9. | M | H07V (CY) 6 (místní pospojování, ochrana před bleskem, aj.) | m | 270 |  | 0
10. | M | H07V (CYA) 16 - (hlavní a místní pospojování) | m | 30 |  | 0
11. | M | PRAFlaDur-O 2x1,5 P60-R | m | 55 |  | 0
0
Materiál pro hromosvody
1. | M | Jímací stožár pro vodič 150kA, šedý plášť v podpůrné trubce s jímací tyčí l=1,0m, celková délka 3640mm (rychlost nárazového větru max. 198km/h, výška jímače nad krytinou (atikou) je 2,50m, podpůrná trubka Al - 40mm připevněna do krovu (zdi) ve dvou místech s roztečí min. 500mm), nerezový pásek, který je vyveden z podpůrné trubky se musí připojit k systému vyrovnání potenciálu (MET) vodičem min. CY6 + vodič 150kA, prům. 19mm v délce 10,5m, uložen pod omítkou + připojovací sada k jímačí JT25 a zkušební svorce SZ | ks | 2 |  | 0
2. | M | Jímací stožár pro vodič 150kA, šedý plášť v podpůrné trubce s jímací tyčí l=1,0m, celková délka 3640mm (rychlost nárazového větru max. 198km/h, výška jímače nad krytinou (atikou) je 2,50m, podpůrná trubka Al - 40mm připevněna do krovu (zdi) ve dvou místech s roztečí min. 500mm), nerezový pásek, který je vyveden z podpůrné trubky se musí připojit k systému vyrovnání potenciálu (MET) vodičem min. CY6 + vodič 150kA, prům. 19mm v délce 11,25m, uložen pod omítkou + připojovací sada k jímačí JT25 a zkušební svorce SZ | ks | 2 |  | 0
3. | M | Držák na stěnu pro svislou montáž pro upevnění podpůrných trubek prům. 40/50mm, nerez (přesný typ držáku nutno upřesnit!) | ks | 8 |  | 0
4. | M | Podpěra vedení do zdi, nerez, závit M8 h 20/23, Rd 20 pro montáž mimo koncovku vysokonapěťového vodiče | ks | 32 |  | 0
5. | M | Chodníková umělohmotná revizní krabice (197x197x204mm) + zkušební svorka, 15kN, šedá, pro zkušební svorku SZ | ks | 4 |  | 0
6. | M | Svorka zkušební SZ, nerez V2A, Rd 8-10, 200kA | ks | 4 |  | 0
7. | M | Svorka křížová SK1 (kulatina-kulatina) 60x60mm s destičkou, V4A, Rd 8-10/Rd 8-10 | ks | 6 |  | 0
8. | M | Svorka křížová SK2 (pásek-pásek) 60x60 mm bez destičky, V4A, Fl 30/Fl 30 | ks | 12 |  | 0
9. | M | Svorka křížová SK3 (pásek-kulatina) 60x60 mm s destičkou, V4A, Rd 8-10/Fl 40 | ks | 8 |  | 0
10. | M | Pásek Nerez V4A 30x3,5mm | m | 80 |  | 0
11. | M | Drát Nerez V4A, Rd 10, prům.10mm, 0,62kg/m (m) | m | 10 |  | 0
12. | M | Označovací štítek Al s vyraženým číslem pro Rd 7-10/Fl 30 | m | 4 |  | 0
13. | M | Výstražný štítek Al POZOR (Při bouřce se nezdržujte se na tomto místě) | ks | 4 |  | 0
14. | M | Makadam vrstva 15cm, zrnitost 16-32 v okruhu 3m od svodů - svod č.1,2,6,7 | m2 | 50 |  | 0
15. | M | Geotextilie 200g/m2 pod a nad makadam v okruhu 3m od svodů (m2) | m2 | 120 |  | 0
0
|  | Elektroinstalační materiál celkem bez DPH (silnoproud) |  |  |  | 0

## Slaboproud
příloha č. 1
VÝKAZ VÝMĚR
Mateřská škola Liptovská - rekonstrukce
Liptovská 1045/21, Opava - Kylešovice
Slaboproudé Systémy
kód položky | název položky | množ. | cena / jedn. | celkem | ceník | typ položky
MATERIÁL :
Strukturovaná Kabeláž
222001 | rozvaděč datový, nástěnný, 600 x 500 mm / 18U | 1 |  | 0 | VO | vlastní
222002 | patch panel 24 x RJ45 cat 5e | 2 |  | 0 | VO | vlastní
222003 | patch panel 12 x RJ45 cat 5e | 1 |  | 0 | VO | vlastní
222004 | panel vyvazovací | 2 |  | 0 | VO | vlastní
222005 | napájecí panel 6 x 230V | 2 |  | 0 | VO | vlastní
222006 | polička 350 mm | 2 |  | 0 | VO | vlastní
222007 | zásuvka 2 x RJ45 cat 5e | 20 |  | 0 | VO | vlastní
222008 | zásuvka 1 x RJ45 cat 5e | 3 |  | 0 | VO | vlastní
222009 | patch kabel UTP – 05 | 30 |  | 0 | VO | vlastní
222010 | patch kabel UTP – 1 | 7 |  | 0 | VO | vlastní
222011 | kabel UTP 4 x 2 x 0,5 cat 5e | 1800 |  | 0 | VO | vlastní
222012 | kabel optický 50/125, multimód, 4 vlákna | 40 |  | 0 | VO | vlastní
222013 | kabel CYKY 3 x 1,5 | 15 |  | 0 | VO | vlastní
222014 | zásuvka 2 x 230V, povrchová montáž | 1 |  | 0 | VO | vlastní
222015 | UAP přístupový bod wifi 6, 5/ 2,4 GHz, 4 x 4 MIMO 2400 Mbps (5 GHz), 600 Mbps (2,4 GHz) | 3 |  | 0 | VO | vlastní
222016 | switch, 24 portů, 10/100/1000Mbps, RJ45, desktop, montáž do Rack 19", přepínací kapacita 48 Gbit/s | 1 |  | 0 | VO | vlastní
222017 | krabice inst. KO 68 | 20 |  | 0 | VO | vlastní
222018 | krabice inst. KO 97 | 3 |  | 0 | VO | vlastní
222019 | krabice inst. KT 250 | 1 |  | 0 | VO | vlastní
222020 | trubka PVC 20 | 40 |  | 0 | VO | vlastní
222021 | trubka PVC 25 | 40 |  | 0 | VO | vlastní
222022 | trubka PVC 40 | 25 |  | 0 | VO | vlastní
222023 | drobný instalační materiál | 1 |  | 0 | VO | vlastní
Videotelefon, únikové východy
222024 | modul IP interkomu s kamerou, 1. tlač. | 1 |  | 0 | VO | vlastní
222025 | modul IP interkomu - 6. tlač. | 1 |  | 0 | VO | vlastní
222026 | modul IP interkomu - bezkontaktní čtečka EM karet | 1 |  | 0 | VO | vlastní
222027 | instalační krabice pod omítku | 1 |  | 0 | VO | vlastní
222028 | kryt proti dešti a slunci | 1 |  | 0 | VO | vlastní
222029 | bytový, 7" IP dotykový monitor, interkom mezi bytovými jednotkami, PoE | 3 |  | 0 | VO | vlastní
222030 | držák monitoru na stůl | 1 |  | 0 | VO | vlastní
222031 | switch 8 x PoE, 2 x Gb uplink, 110W, Super PoE | 1 |  | 0 | VO | vlastní
222032 | EM přívěsek | 50 |  | 0 | VO | vlastní
222033 | elmag. zámek nízkoodběrový, inverzní, 12V | 3 |  | 0 | VO | vlastní
222034 | tlačítko zvonkové, celoplošné | 3 |  | 0 | VO | vlastní
222035 | napájecí zdroj zálohovaný 13,8V / 1,5A, kovový kryt | 1 |  | 0 | VO | vlastní
222036 | akumulátor 12V / 7 Ah | 1 |  | 0 | VO | vlastní
|  |  |  | 0 | VO | vlastní
222037 | kabel UTP 4 x 2 x 0,5 cat 5e | 160 |  | 0 | VO | vlastní
222038 | kabel SYKFY 3 x 2 x 0,5 | 130 |  | 0 | VO | vlastní
222039 | kabel CYKY 3 x 1,5 | 15 |  | 0 | VO | vlastní
222040 | krabice inst. KO 68 | 6 |  | 0 | VO | vlastní
222041 | trubka PVC 20 | 8 |  | 0 | VO | vlastní
222042 | drobný instalační materiál | 1 |  | 0 | VO | vlastní
Kamerový systém
222043 | DVR 8 ch., 4 Mpix, Turbo HD | 1 |  | 0 | VO | vlastní
222044 | HDD 4 TB, Sata | 1 |  | 0 | VO | vlastní
222045 | Dome ball kamera, 2 Mpix, 2,7 - 13,5 mm, Turbo HD | 3 |  | 0 | VO | vlastní
222046 | patice pod Dome ball kameru | 3 |  | 0 | VO | vlastní
222047 | Mini dome kamera, 2 Mpix, 2,8 mm, Turbo HD | 2 |  | 0 | VO | vlastní
222048 | pasivní převodník koax/UTP, 8 Mpix | 5 |  | 0 | VO | vlastní
222049 | napájecí adaptér 12V/2A | 2 |  | 0 | VO | vlastní
222050 | monitor LCD 19" | 1 |  | 0 | VO | vlastní
222051 | kabel UTP 4 x 2 x 0,5 cat 5e | 170 |  | 0 | VO | vlastní
222052 | drobný instalační materiál | 1 |  | 0 | VO | vlastní
Interaktivní tabule
222053 | subdodávka s montáží a oživením: interaktivní tabule: 164 x 110 cm, úhlopříčka 78", poměr stran 4 : 3 projektor: rozlišení 1600 x 1200 / 60 Hz, jas 3300 lm, reproduktory 2 x 10W, dálkové ovládaní zvedací mechanismus kabelová sada výukový program pro MŠ | 1 |  | 0 | VO | vlastní
MONTÁŽ :
Strukturovaná Kabeláž
222054 | technická příprava | 1 |  | 0 | M-22 | vlastní
222055 | datový rozvaděč 15U - kompletace, osazení | 1 |  | 0 | M-22 | vlastní
222056 | vyvázaní a zapojení Patch panelu 24 port | 2 |  | 0 | M-22 | vlastní
222057 | vyvázaní a zapojení Patch panelu 12 port | 1 |  | 0 | M-22 | vlastní
222058 | zásuvka 2 x RJ45 cat 5e | 20 |  | 0 | M-22 | vlastní
222059 | zásuvka 1 x RJ45 cat 5e | 3 |  | 0 | M-22 | vlastní
222060 | vtažení kabelu sdělovacího do PVC trubky | 300 |  | 0 | M-22 | vlastní
222061 | kabel sdělovací - volně položený v podhledu | 1500 |  | 0 | M-22 | vlastní
222062 | kabel optický volně v podhledu, nebo v PVC trubce | 40 |  | 0 | M-22 | vlastní
222063 | kabel silový - volně ložený v podhledu | 15 |  | 0 | M-22 | vlastní
222064 | zásuvka silová | 1 |  | 0 | M-22 | vlastní
222065 | šítkování zásuvek a Patch panelů | 1 |  | 0 | M-22 | vlastní
222066 | certifikační měření | 43 |  | 0 | M-22 | vlastní
222067 | osazení krabice inst. KO 68, vč. zasekání | 20 |  | 0 | M-22 | vlastní
222068 | osazení krabice inst. KO 97, vč. zasekání | 3 |  | 0 | M-22 | vlastní
222069 | osazení krabice inst. KT 250, vč. zasekání | 1 |  | 0 | M-22 | vlastní
222070 | trubka PVC 20 pod omítkou, vč. vysekání drážky | 40 |  | 0 | M-22 | vlastní
222071 | trubka PVC 25 pod omítkou, vč. vysekání drážky | 40 |  | 0 | M-22 | vlastní
222072 | trubka PVC 40 pod omítkou, vč. vysekání drážky | 25 |  | 0 | M-22 | vlastní
222073 | průraz zdivem tl. 15 cm | 15 |  | 0 | M-22 | vlastní
222074 | průraz zdivem tl. 30 cm | 3 |  | 0 | M-22 | vlastní
222075 | průraz stropem | 1 |  | 0 | M-22 | vlastní
222076 | zednická výpomoc | 1 |  | 0 | M-22 | vlastní
Videotelefon, únikové východy
222077 | technická příprava | 1 |  | 0 | M-22 | vlastní
222078 | kompletace, montáž, zapojení venkovní stanice | 1 |  | 0 | M-22 | vlastní
222079 | montáž, zapojení vnitřní jednotky na zeď | 2 |  | 0 | M-22 | vlastní
222080 | montáž, zapojení vnitřní jednotky na stůl | 1 |  | 0 | M-22 | vlastní
222081 | zapojení systému v datovém rozvaděči | 1 |  | 0 | M-22 | vlastní
222082 | elmag. zámek - osazení | 3 |  | 0 | M-22 | vlastní
222083 | tlačítko zvonkové, celoplošné - osazení, zapojení | 3 |  | 0 | M-22 | vlastní
222084 | napájecí zdroj zálohovaný | 1 |  | 0 | M-22 | vlastní
222085 | vtažení kabelu sdělovacího do PVC trubky | 8 |  | 0 | M-22 | vlastní
222086 | kabel sdělovací - volně položený v podhledu | 272 |  | 0 | M-22 | vlastní
222087 | kabel sdělovací pod omítkou, vč. vysekání drážky | 10 |  | 0 | M-22 | vlastní
222088 | kabel silový - volně ložený v podhledu | 15 |  | 0 | M-22 | vlastní
222089 | osazení krabice inst. KO 68, vč. zasekání | 6 |  | 0 | M-22 | vlastní
222090 | naprogramování, oživení systému IP videotelefonu | 1 |  | 0 | M-22 | vlastní
Kamerový systém
222091 | technická příprava | 1 |  | 0 | M-22 | vlastní
222092 | kompletace, zapojení DVR | 1 |  | 0 | M-22 | vlastní
222093 | zapojení, montáž venkovní Dome ball kamery | 3 |  | 0 | M-22 | vlastní
222094 | zapojení, montáž vnitřní Mini dome kamery | 2 |  | 0 | M-22 | vlastní
222095 | kabel sdělovací - volně položený v podhledu | 170 |  | 0 | M-22 | vlastní
222096 | naprogramování, oživení kamerového systému | 1 |  | 0 | M-22 | vlastní
rekapitulace nákladů :
| materiál celkem | 0 |  | Kč
| montáž celkem | 0 |  | Kč
| projekční práce - skutečný stav |  |  | Kč
| doprava |  |  | Kč
n á k l a d y c e l k e m |  | 0 |  | Kč bez DPH

## EZS
příloha č. 2
VÝKAZ VÝMĚR
Mateřská škola Liptovská - rekonstrukce
Liptovská 1045/21, Opava - Kylešovice
Elektrická Zabezpečovací Signalizace - EZS
kód položky | název položky | množ. | cena / jedn. | celkem | ceník | typ položky
MATERIÁL :
222001 | ústředna modulární, sběrnicová min.50 vstupu ATZ, AUX 2A | 1 |  | 0 | VO | vlastní
222002 | síťový transformátor ústředny | 1 |  | 0 | VO | vlastní
222003 | akumulátor 12V 17 Ah | 1 |  | 0 | VO | vlastní
222004 | kryt ústředny, povrchová montáž | 1 |  | 0 | VO | vlastní
222005 | kryt akumulátoru 17 Ah, povrchová montáž | 1 |  | 0 | VO | vlastní
222006 | klávesnice LCD | 1 |  | 0 | VO | vlastní
222007 | kryt klávesnice se zámkem | 1 |  | 0 | VO | vlastní
222008 | expandér 16 x ATZ | 3 |  | 0 | VO | vlastní
222009 | PIR detektor , dosah 11 m | 15 |  | 0 | VO | vlastní
222010 | audiodetektor | 3 |  | 0 | VO | vlastní
222011 | mag. kontakt, povrchová nebo zápustná montáž | 6 |  | 0 | VO | vlastní
222012 | detektor kouře tepelný | 2 |  | 0 | VO | vlastní
222013 | detektor kouře optokouřový | 13 |  | 0 | VO | vlastní
222014 | siréna vnitřní, nezálohovaná 110dB/m | 3 |  | 0 | VO | vlastní
222015 | kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 | 330 |  | 0 | VO | vlastní
222016 | kabel SYKFY 3 x 2 x 0,5 | 150 |  | 0 | VO | vlastní
222017 | kabel SYKFY 2 x 2 x 0,5 | 80 |  | 0 | VO | vlastní
222018 | kabel CYKY 3 x 1,5 | 15 |  | 0 | VO | vlastní
222019 | krabice KO 68 | 15 |  | 0 | VO | vlastní
222020 | krabice KO 97 | 1 |  | 0 | VO | vlastní
222021 | drobný instalační materiál | 1 |  | 0 | VO | vlastní
0
0
0
MONTÁŽ :
222022 | technická příprava | 1 |  | 0 | M-22 | vlastní
222023 | kompletace, osazení a zapojení ústředny | 1 |  | 0 | M-22 | vlastní
222024 | akumulátor v krytu | 1 |  | 0 | M-22 | vlastní
222025 | klávesnice LCD v krytu - osazení, zapojení | 1 |  | 0 | M-22 | vlastní
222026 | zapojení expandéru 16 x ATZ | 3 |  | 0 | M-22 | vlastní
222027 | PIR detektor , dosah 11 m | 15 |  | 0 | M-22 | vlastní
222028 | audiodetektor | 3 |  | 0 | M-22 | vlastní
222029 | mag. kontakt , povrchová montáž | 6 |  | 0 | M-22 | vlastní
222030 | detektor kouře tepelný | 2 |  | 0 | M-22 | vlastní
222031 | detektor kouře optokouřový | 13 |  | 0 | M-22 | vlastní
222032 | siréna vnitřní, nezálohovaná | 3 |  | 0 | M-22 | vlastní
222033 | napojení systému na PCO Městské policie Opava (provede | 1 |  | 0 | M-22 | vlastní
firma, která tuto činnost pro Městskou policii zajišťuje)
222034 | kabel sdělovací pod omítkou, vč. vysekání drážky | 140 |  | 0 | M-22 | vlastní
222035 | kabel sdělovací volně v podhledu | 420 |  | 0 | M-22 | vlastní
222036 | kabel silový volně v podhledu | 15 |  | 0 | M-22 | vlastní
222037 | osazení krabice inst. KO 68, vč. zasekání | 15 |  | 0 | M-22 | vlastní
222038 | osazení krabice inst. KO 97, vč. zasekání | 1 |  | 0 | M-22 | vlastní
222039 | průraz zdivem tl. 15 cm | 24 |  | 0 | M-22 | vlastní
222040 | průraz zdivem tl. 30 cm | 1 |  | 0 | M-22 | vlastní
222041 | průraz stropem | 1 |  | 0 | M-22 | vlastní
222042 | oživení, naprogramování systému EZS | 1 |  | 0 | M-22 | vlastní
222043 | zaškolení obsluhy systému EZS | 1 |  | 0 | M-22 | vlastní
0
rekapitulace nákladů :
| materiál celkem | 0 |  | Kč
| montáž celkem | 0 |  | Kč
| projekční práce - skutečný stav |  |  | Kč
| výchozí revize, funkční zkoušky |  |  | Kč
| doprava |  |  | Kč
n á k l a d y c e l k e m |  | 0 |  | Kč bez DPH

## Kanalizace
NAZEV | OBJEKTU : | DEŠŤOVÁ KANALIZACE |  |  | REG | .C.STAVBY | : LIPSK-ID
NAZEV | STAVBY : | REKONSTRUKCE OBJEKTU SKOLKA KYLESOVICE |  |  | ZAK | .C.OBJ. | : 606262761
| CEN CEN. POLOZKY | Z K R A C E N Y P O P I S | M.J. | MNOZSTVI | JEDNOTK. CENA | MONTAZ CENA | DODAVKA CENA | JEDNOTK. HMOT v T | CELKEM HMOT v T
1 ZEMNI PRACE
1 | 001 A01 130001103 | VYTYCENI ING.SITI | SADA | 1 |  | 0
2 | 001 A01 132201201 | HLB RYH 2000MM TR. 3 100M3 | M3 | 12.8 |  | 0
3 | 001 A01 132201202 | PRIPLATEK ZA RUCNI VYKOP | M3 | 2 |  | 0
4 | 001 A01 132201204 | PRIPLATEK ZA LEPIVOST | M3 | 6 |  | 0
5 | 001 A01 132201208 | ZAJISTENI ING SITI VE VYKOPU | KUS | 1 |  | 0
6 | 001 A01 151101098 | ZAJISTENI VYKOPU PROTI PADU OCELOVÉ SLOUPKY PE PÁSKA | SADA | 1 |  | 0 |  | 0.20000
7 | 001 A01 175101102 | OBSYP VYKOPKEM PROSATYM do 63mm | SADA | 3.84 |  | 0 |  | 0.02000
8 | 001 A01 175101104 | ZASYP VYKOPKEM s HUTNENIM | M3 | 7,68 |  | 0
ZEMNÍ PRACE CELKEM
4 VODOROVNE KONSTRUKCE
9 | 271 A01 451573110 | LOZE VYKOPU Z PISKU | M3 | 1.28 |  | 0 |  | 1.89077
VODOROVNE KONSTRUKCE CELKEM
8 TRUBNI VEDENI
10 | 271 A03 871353111 | NAPOJ NA STAV.SACHTU TVAROVKOU -REDUKCÍ DN150/125 | SADA | 1 |  | 0 |  | 0.02500
11 | 271 A03 871353121 | MONTAZ POTRUBI PVC DN125 | M | 16 |  | 0 |  | 0.00100
12 | 271 A03 CENA01 | POTR. PVC DN125/SN4 | M | 16 |  | 0 |  | 0.01000
13 | 271 A03 871353122 | MONTAZ TVAROVEK PVC DN125 | KUS | 11 |  | 0 |  | 0.00100
14 | 271 A03 CENA01 | TVAROVKY PVC DN125/KOLENA,ODBOCKY | KUS | 8 |  | 0 |  | 0.00100
15 | 271 A03 CENA02 | LAPAČ SPLAVENIN DN100 KLOUBOVY PLASTOVÝ | KUS | 3 |  | 0
8.TRUBNI VEDENI CELKEM
9 OSTATNI KONSTRUKCE A PRACE
16 | 211 A01 992124104 | ZPETNA POVRCH UPRAVA YATRAVNENI | M2 | 16.5 |  | 0 |  | 2.50000
17 | 211 A01 992124105 | ODVOZ+ULOZ.VYTL.ZEMINY-SKLADKA 20km s AUTORIZACÍ | M3 | 1.28 |  | 0 |  | 1.20000
18 | 211 A01 992124111 | ZKOUSKY PROVOZNI A TESNOSTI KANALIZACE | M | 16 |  | 0 |  | 0.00334
19 | 211 A01 992124113 | ZAMERENI DESTOVE KANALIZACE | SADA | 1 |  | 0
20 | 271 A01 998276101 | PRES HMOT TR PLAST OV | T | 45.76 |  | 0
OSTATNI KONSTRUKCE A PRACE CELKEM
|  | HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM |  |  |  | 0 | BEZ DPH

## Vytápění
NAZEV | OBJEKTU : | VYTÁPĚNÍ |  |  | REG | .C.STAVBY | : LIPSK-UT
NAZEV | STAVBY : | REKONSTRUKCE BUDOVY SKOLKA KYLESOVICE |  |  | ZAK | .C.OBJ. | : 606 262761
CIS. | CEN CEN. POLOZKY | Z K R A C E N Y P O P I S | M.J. | MNOZSTVI | JEDNOTK. CENA | MONTAZ CENA | DODAVKA CENA | JEDNOTK. HMOT V T | CELKEM HMOT V T
CENIK | 731 800-731 | USTŘEDNI VYTAPENI
| OBOR 733 | POTRUBI USTREDNIHO VYTAPENI
1 | 731 A03 733111275 | VYPUSTENI OTOPNE VETVE | HR | 6 |  | 0
2 | 731 A03 733111276 | ODSTAVENI TOPNE VETVE V KOORDINACI S PROVOZOVATELEM PŘEDÁVACÍ STANICE | HR | 6 |  | 0
3 | 731 A03 733111277 | DEMONT. TOPNE VETVE-POTRUBI OCEL DN15-32=240m+TELES LT.ČLÁNKOVÝCH HMOTNOST DO 150kg-25ks S ULOŽENÍM NA SKLÁDCE STAVBY DO 50m,DLE POŽADAVKŮ INVESTORA | HR | 42 |  | 0 |  | 0.1
4 | 731 A03 733111291 | OTVORY DN50-PRES STENY | PAR | 18 |  | 0 |  | 0.001
5 | 731 A03 733111292 | POMOCNE KC POZIN.-VEDENI POTR STROPEM A PO ZDECH | KG | 34 |  | 0 |  | 0.001
6 | 731 A03 733111303 | POTR Cu d15 PAJENE/VAR. LISOVANE | M | 62 |  | 0 |  | 0.001
7 | 731 A03 733111304 | POTR Cu d18 PAJENE/VAR. LISOVANE | M | 64 |  | 0 |  | 0.002
8 | 731 A03 733111305 | POTR Cu d22 PAJENE/VAR. LISOVANE | M | 92 |  | 0 |  | 0.001
9 | 731 A03 733111306 | POTR Cu d28 PAJENE/VAR. LISOVANE | M | 40 |  | 0 |  | 0.005
10 | 731 A03 733111319 | PO UCPAVKY EI15 PROd28+STITEK | KUS | 4 |  | 0 |  | 0.001
11 | 731 A03 733111323 | MONT.IZOLACE POTRUBI-SPOJ HACKY | M | 73 |  | 0 |  | 0.001
12 | 731 A03 CENA00 | IZOLACE NAVLEKOVA 15/9 -LAMBDA IZOLACE 0,036 | M | 24 |  | 0 |  | 0.001
13 | 731 A03 CENA01 | IZOLACE NAVLEKOVA 18/9 -LAMBDA IZOLACE 0,036 | M | 8 |  | 0 |  | 0.001
14 | 731 A03 CENA02 | IZOLACE NAVLEKOVA 22/9 -LAMBDA IZOLACE 0,036 | M | 1 |  | 0 |  | 0.001
15 | 731 A03 CENA03 | IZOLACE NAVLEKOVA 28/20 -LAMBDA IZOLACE 0,036 | M | 40 |  | 0 |  | 0.001
16 | 731 A03 733123127 | PRIPOJ POTR Cu d15 PRO TELESA | PAR | 29 |  | 0 |  | 0.0005
17 | 731 A03 733190908 | TLAK ZKOUSKA POTRUBI do DN 50 | M | 278 |  | 0
18 | 731 A03 998733103 | POTRUBI PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 4.9 |  | 0
| OBOR 733 | POTRUBI USTREDNIHO VYTAPENI CELKEM
| OBOR 734 | ARMATURY USTREDNIHO VYTAPENI
19 | 731 A04 734149114 | MONT+DOD RV+RS ½ (ROHOVÝ REGULAČNÍ VENTIL, ROHOVÝ REGULAČNÍ ŠROUBENÍ S VYPOUŠTĚNÍM) | SADA | 29 |  | 0 |  | 0.001
20 | 731 A04 734149122 | TERMOHLAVICE 15-35C | KUS | 29 |  | 0 |  | 0.001
21 | 731 A04 734181142 | VYP.KOHOUT 1/2 | KUS | 8 |  | 0 |  | 0.0001
22 | 731 A04 734181143 | R.V. DN20-REGULACNI PRO VĚTEV 1+2.NP | KUS | 2 |  | 0 |  | 0.001
23 | 731 A04 734181144 | KK DN20 | KUS | 2 |  | 0 |  | 0.001
24 | 731 A04 734181145 | KK DN25 | KUS | 2 |  | 0 |  | 0.001
25 | 731 A04 734181146 | OV DN50+AUT.OV1/2 | SADA | 2 |  | 0 |  | 0.001
26 | 731 A04 734181151 | OSOVY NEREZ.KOMPENZATOR d18/50mm | KUS | 4 |  | 0 |  | 0.001
27 | 731 A04 734181152 | OSOVY NEREZ.KOMPENZATOR d20/50mm | KUS | 8 |  | 0 |  | 0.001
28 | 731 A04 734181155 | MERIC TEPLA+MONT. SADA=MĚŘIČ TEPLA ULTRAZVUKOVÝ DN20 nominální průtok 2,5m3/h +MONTÁŽNÍ SADA(UK S ČIDLEM,FILTR, 2*KK20 | SADA | 1 |  | 0 |  | 0.002
29 | 731 A04 998734103 | ARMATURY PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 0.08 |  | 0
| OBOR 734 ARMAT | ARMATURY USTREDNIHO VYTAPENI CELKEM
| OBOR 735 | OTOPNÁ TELESA
30 | 731 C05 735410910 | MONTAZ KOUPEL.TELESA+1MALBA | KUS | 5 |  | 0 |  | 0.005
31 | 731 C05 CENA01 | KOUPEL.TELESA OCEL BILA 450*700MM | KUS | 5 |  | 0 |  | 0.08
32 | 731 C05 735410912 | MONTAZ OTOP.TELESA CLANK.+1MALBA (instalovaná budou litinová článková tělesa,z místa stavby nebo skladu investora,který je ve vzdálenosti 5km od místa stavby) | KUS | 24 |  | 0
33 | 731 C05 CENA02 | CLANKOVE KALOR 20/600/160 (SESTAVENÍ ZE TŘÍ ČÁSTI,PŘETĚSNĚNÍ,ZÁTKY 4KS,OV VENTILEK,VYPLÁCHNUTÍ,TLAKOVÁ ZKOUŠKA,NÁSTŘIK TĚLES 2*BÍLOU BARVOU | KUS | 4 |  | 0 |  | 0.1
34 | 731 C05 CENA03 | CLANKOVE KALOR 14/600/160 (SESTAVENÍ ZE TŘÍ ČÁSTI,PŘETĚSNĚNÍ,ZÁTKY 4KS,OV VENTILEK,VYPLÁCHNUTÍ,TLAKOVÁ ZKOUŠKA,NÁSTŘIK TĚLES 2*BÍLOU BARVOU | KUS | 15 |  | 0 |  | 0.05
35 | 731 C05 CENA04 | CLANKOVE KALOR 10/600/160 (SESTAVENÍ ZE DVOU ČÁSTI,PŘETĚSNĚNÍ,ZÁTKY 4KS,OV VENTILEK,VYPLÁCHNUTÍ,TLAKOVÁ ZKOUŠKA,NÁSTŘIK TĚLES 2*BÍLOU BARVOU | KUS | 5 |  | 0 |  | 0.05
36 | 731 C05 735410913 | PRESUN TELES+NALOŽENÍ+VYLOŽENÍ, SKLAD VZDÁLEN 5km | SADA | 1 |  | 0 |  | 2
37 | 731 C05 735410918 | PROPLACH A NAPUSTENI SOUSTAVY | SADA | 1 |  | 0
38 | 731 C05 735410919 | TLAKOVA ZKOUSKA OTOPNE SOUSTAVY | HR | 24 |  | 0 |  | 0.001
39 | 731 C05 735410920 | TOPNA ZKOUSKA+VYREGULOV.SOUSTAVY | HR | 24 |  | 0
40 | 731 A05 998735102 | TOP TELESO PRESUN HMOT VYSKA-6M | T | 3.85 |  | 0
| OBOR 735 | OTOPNÁ TELESA CELKEM
CENIK | 731 800-731 | ÚSTŘEDNÍ VYTAPENI CELKEM |  |  |  | 0 | BEZ DPH

## Vzduchotechnika
NAZEV | OBJEKTU : | VZDUCHOTECHNIKA |  |  | REG | .C.STAVBY | : LIPSK-VZ
NAZEV | STAVBY : | REKONSTRUKCE BUDOVY SKOLKA KYLESOVICE |  |  | ZAK | .C.OBJ. | :
CIS. | CEN CEN. POLOZKY | Z K R A C E N Y P O P I S | M.J. | MNOZSTVI | JEDNOTK. CENA | MONTAZ CENA | DODAVKA CENA | JEDNOTK. HMOT V T | CELKEM HMOT V T
| OBOR 726 | VZDUCHOTECHNIKA
1 | 721 A06 726090076 | DEMONTAZ POTRUBI VZT DO 0,04m2++ULOŽENÍ NA SKLÁDCE STAVBY DO 50m | M | 16 |  | 0 |  | 0.01
2 | 721 A06 726090080 | MONTAZ VZDUCHOTECHNIKY | HR | 196 |  | 0
3 | 721 A06 726090081 | SESTAVY VZT2+VZT5
4 | 721 A06 CENA00 | VENTILATOR STENOVÝ AXIÁLNÍM VENTILÁ-TOREM ,(230V,30W,180m3/h), S ČASOVAČEM A ZPĚTNOU KLAPKOU | KUS | 1 |  | 0 |  | 0.001
5 | 721 A06 CENA01 | VENTILATOR POTRUBNI RADIÁLNÍ (230V,80W,145/280m3/h), | KUS | 2 |  | 0 |  | 0.003
6 | 721 A06 CENA01A | POTRUBNI TLUMIC d125/0.6m | KUS | 2 |  | 0 |  | 0.002
7 | 721 A06 CENA02 | POTRUBNI KLAPKA RSK 125 | KUS | 2 |  | 0 |  | 0.001
8 | 721 A06 CENA03 | STRESNI HLAVICE D150/160+PRUCHODKA | KUS | 1 |  | 0 |  | 0.001
9 | 721 A06 CENA04 | POTRUBI SPIRO D125+TVAROVKY | M | 10 |  | 0 |  | 0.001
10 | 721 A06 CENA05 | POTRUBI SPIRO D150+TVAROVKY | M | 4 |  | 0 |  | 0.02
11 | 721 A06 CENA06 | PATNI T KUS 150/125+NAPOJ NA KANÁL | KUS | 1 |  | 0 |  | 0.001
12 | 721 A06 CENA07 | FASADNI KLAPKZ DN125 | KUS | 1 |  | 0 |  | 0.001
13 | 721 A06 726090083 | SESTAVA VZT3+4
14 | 721 A06 CENA01 | POTRUBNI VENTILATOR 500M3/H,230V | KUS | 2 |  | 0 |  | 0.01
15 | 721 A06 CENA01A | POTRUBNI TLIMIC d150/0.6m | KUS | 4 |  | 0 |  | 0.002
16 | 721 A06 CENA02 | POTRUBNI KLAPKA RSK 150 | KUS | 4 |  | 0 |  | 0.001
17 | 721 A06 CENA03 | FASADNI KLAPKA D150 SKLOPNE LISTY | KUS | 4 |  | 0 |  | 0.003
18 | 721 A06 CENA05 | POTRUBI SPIRO d150+TVAROVKY | M | 24 |  | 0 |  | 0.002
19 | 721 A06 CENA06 | ODTAH. VENTIL 125+RAMECEK BILY | KUS | 10 |  | 0 |  | 0.001
20 | 721 A06 CENA08 | ODTAHOVÁ DIGESTOŘ S RADIÁLNÍM VENTILÁTOREM,(230V,230W,647m3/h),+ ZÁKRYT NEREZ S POLODRÁŽKOU 600*1500mm+ZPĚTNÁ KLAPKA d160 | KUS | 2 |  | 0 |  | 0.022
20 | 721 A06 CENA 09 | ODTAHOVÁ DIGESTOŘ S RADIÁLNÍM VENTILÁTOREM,(230V,230W,647m3/h),+ ZÁKRYT NEREZ S POLODRÁŽKOU 800*2000mm+ZPĚTNÁ KLAPKA d160 | KUS | 2 |  | 0
21 | 721 A06 726090090 | SESTAVA VZT1
22 | 721 A06 CENA01 | ODTAH/PRIVOD VENTIL D150+RAMECEK | KUS | 40 |  | 0 |  | 0.001
23 | 721 A06 CENA02 | POTR.KRUH.POZIN. d200+TVAROVKY | M | 180 |  | 0 |  | 0.01
24 | 721 A06 CENA03 | POTR.PRUZNE ALUFLEX HYGIENIC 203 | M | 12 |  | 0 |  | 0.001
25 | 721 A06 CENA04 | POTRUBNI TLUMIC D200/1.0m | KUS | 6 |  | 0 |  | 0.01
26 | 721 A06 CENA05 | POTRUBNI ROZDELOVAC DL.0,8m VSTUP d200,VÝSTUP 2*d200mm | KUS | 4 |  | 0 |  | 0.01
27 | 721 A06 CENA05A | ZÓNOVE EL.KLAPKY D200 PO DISTRIBUČNÍCH VĚTVÍ,OVLADANÍ BUDE V RÁMCI JEDNOTKY VZT | KUS | 8 |  | 0 |  | 0.01
28 | 721 A06 CENA06 | FASADNI ELEKTROKLAPKA LISTY | KUS | 4 |  | 0 |  | 0.001
29 | 721 A06 CENA07 | JEDNOTKA VZT REKUPERAČNÍ JEDNOTKA (výkon při 0 Pa 650m3/hod) vestavěný elektroohřívač 1,67kW,ventilátory 2*170W,230V přívodní filtr ePM1 60%,odvodní filtr ePM10 50%,rotační rekuperátor | KUS | 2 |  | 0 |  | 0.09
30 | 721 A06 CENA08 | MODUL RELE 1*RELE 24/230V | KUS | 2 |  | 0 |  | 0.001
31 | 721 A06 CENA09 | CIDLO CO2 | KUS | 4 |  | 0 |  | 0.0015
32 | 721 A06 CENA10 | PROPOJ KABEL CIDLO /JEDNOTKA VZT | M | 60 |  | 0 |  | 0.0001
33 | 721 A06 726090092 | MOBIL.LESENI PRO VZT / do v.1.5m | SADA | 1 |  | 0
34 | 721 A06 726120000 | SPOJOVACI A MONTAZNI PRVKY VZT | KG | 120 |  | 0 |  | 0.001
35 | 721 A06 726120001 | MATERIAL KOTVICI,ZAVESY POTRUBI | KG | 120 |  | 0 |  | 0.001
36 | 721 A06 726120002 | ELEKTRO NENI SOUCASTI | SADA | 0 |  | 0 |  | 0.08
37 | 721 A06 726120005 | POTRUBI TL.30MM PRO VZT 2+3+4+5 | M2 | 21.5 |  | 0 |  | 0.001
38 | 721 A06 726120006 | POTRUBI TL.60MM PRO VZT 1 | M2 | 17.8 |  | 0 |  | 0.01
39 | 721 A06 726120122 | STAVEBNI VYPOMOC OTVORY+TESNENI | HR | 24 |  | 0
40 | 721 A06 726120124 | SERIZENI,SPUSTENI,ZASKOLENI VZT | HR | 12 |  | 0
41 | 721 A06 998726101 | VZDUCHOTECHNIKA PRESUN HMOT -6m | T | 3,08 |  | 0
| LNY OBOR 726 | VZDUCHOTECHNIKA CELKEM |  |  |  | 0 | BEZ DPH

## ZTI
NAZEV | OBJEKTU : VNITRNI | ZDRAVOINSTALACE(KANAL+VODA) |  |  | REG | .C.STAVBY | : LIPSK-ZT
NAZEV | STAVBY : REKONST | RUKCE BUDOVY SKOLKA KYLESOVICE |  |  | ZAK | .C.OBJ. | : 606 262761 | 1
CIS. | CEN CEN. POLOZKY | Z K R A C E N Y P O P I S | M.J. | MNOZSTVI | JEDNOTK. | MONTAZ | DODAVKA | JEDNOTK. | CELKEM
CENIK | 721 800-721 | ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE
| OBOR 721 | VNITŘNÍ KANALIZACE
1 | 721 A01 721171001 | DEMONT POTRUBI KANALIZACE d50/75/100 PE/LITINA | M | 46 |  | 0 |  | 0.05
2 | 721 A01 721171002 | DEMONT ZAŘIZOVACÍCH PREDMETŮ | KUS | 12 |  | 0 |  | 0.01
3 | 721 A01 721171003 | ULOZENI DEMONTOVANÝCH PRVKŮ NA SKLADKU STAVBY-50m | T | 0.48 |  | 0
4 | 721 A01 721171008 | PROREZ BETON TL.100mm | M | 52 |  | 0 |  | 0.002
5 | 721 A01 721171009 | DEMONT BETON | M3 | 3,20 |  | 0 |  | 2.2
6 | 721 A01 721171011 | RYHA PRO LEZATOU V OBJEKTU/s-600m | M | 26 |  | 0 |  | 0.05
7 | 721 A01 721171012 | PISKOV.LOZE PRO KANAL 0.6*0.3*26M | M3 | 4,70 |  | 0 |  | 1.5
8 | 721 A01 721171013 | HUTNENY ZASYP VYKOPKEM 0.6*0.3*26M | M3 | 4,70 |  | 0
9 | 721 A01 721171014 | POTRUBI PVC /KG DN100+TVAROVKY | M | 11 |  | 0 |  | 0.01
10 | 721 A01 721171015 | POTRUBI PVC /KG DN125+TVAROVKY | M | 15 |  | 0 |  | 0.01
11 | 721 A01 721171016 | DOPOJE NA STAV. POTRUBI LEŽATÉ KANALIZACE-VLOŽENÍ ODBOČKY | M | 4 |  | 0 |  | 0.01
12 | 721 A01 721171020 | ODVOZ VYTL.ZEMINY SKLADKA STAVBY DO 50m | M3 | 4,70 |  | 0
13 | 721 A01 721171107 | POTR PP HT ODPADNI D 75X1,8 | M | 7 |  | 0 |  | 0.01187
14 | 721 A01 721171108 | POTR PP HT ODPADNI D 110X2,3 | M | 11 |  | 0 |  | 0.01133
15 | 721 A01 721171109 | POTR HT /HT ODPADNI D 125X2.6 | M | 12 |  | 0 |  | 0.01
16 | 721 A01 721171114 | DRAZKY PRO VNITRNI KANALIZACI DO 100CM2 | M | 41 |  | 0 |  | 0.002
17 | 721 A01 721171115 | OTVORY do 170cm2 PRO KANAL | KUS | 12 |  | 0 |  | 0.001
18 | 721 A01 721173204 | POTR PP HT PRIPOJOVACI D 40 | M | 30 |  | 0 |  | 0.00092
19 | 721 A01 721173205 | POTR PP HT PRIPOJOVACI D 50 | M | 10 |  | 0 |  | 0.00105
20 | 721 A01 721194104 | VYVEDENI KANAL VYPUSTEK D 40 | KUS | 26 |  | 0
21 | 721 A01 721194105 | VYVEDENI KANAL VYPUSTEK D 50 | KUS | 8 |  | 0
22 | 721 A01 721194109 | VYVEDENI KANAL VYPUSTEK D 110 | KUS | 16 |  | 0
23 | 721 A01 721223414 | STENOVY ODPAD. VENTIL d40/ | KUS | 8 |  | 0 |  | 0.001
24 | 721 SPC 721273202 | KOTVICI MAT. PRO KANALIZACI POZINKOVANÝ | KG | 12 |  | 0 |  | 0.001
25 | 721 A01 721273216 | KANAL.HLAVICE 110+PRUCHODKA STRECHOU | KUS | 2 |  | 0 |  | 0.01
26 | 721 A01 721273217 | OV KANAL.HLAVICE 110+MRIZ 150*150 | SADA | 2 |  | 0 |  | 0.001
27 | 721 A01 721273218 | CIS.KUS d110/75+DVIRKA 150*150 | KUS | 7 |  | 0 |  | 0.00482
28 | 721 A01 721273220 | DOPOJENI TECHNOLOGIE VYDEJE v 1+2.NP | SADA | 2 |  | 0 |  | 0.001
29 | 721 A01 721273221 | ZATKY POTRUBI PP 110/75 | KUS | 4 |  | 0 |  | 0.00565
30 | 721 A01 721273223 | POMOCNE LESENI PRO INSTALACI ZTI | SADA | 1 |  | 0
31 | 721 A01 721290112 | ZKOUSKA TES KANAL VODA+KOUR-DN150 | M | 120 |  | 0
32 | 721 A01 721290114 | TESNICI MATER=PENA PUR 750mm | KUS | 16 |  | 0 |  | 0.001
33 | 721 A01 998721102 | KANALIZACE PRESUN HMOT VYSKA-6M | T | 18.79 |  | 0
| OBOR 721 | VNITŘNÍ KANALIZACE CELKEM
| OBOR 722 | VNITŘNÍ VODOVOD
34 | 721 C02 722173722 | DEMONT POTR.VODOINSTAL+ULOŽENÍ | M | 126 |  | 0 |  | 0.02
35 | 721 C02 722173723 | ULOZ. NA SKLADCE STAVBY DO 50m | T | 0.42 |  | 0 |  | 0.42
36 | 721 C02 722173901 | POTR. POZINK DN25+IZ 9mm | M | 5 |  | 0 |  | 0.001
37 | 721 C02 722173902 | POTR. POZINK DN32+IZ 9mm | M | 25 |  | 0 |  | 0.001
38 | 721 C02 722173903 | DOPOJ V 1.PP NA VODOPR-T KUS+UK32 | SADA | 1 |  | 0 |  | 0.002
39 | 721 C02 722173904 | ODDELOVACI CLEN DN32 PRO ROZVOD | KUS | 1 |  | 0 |  | 0.001
40 | 721 C02 722173905 | HYDRANT SKRIN S VÝSTROJÍ PRO INSTALACI NA ZEĎ ,HADICE 30m | KUS | 2 |  | 0 |  | 0.02
41 | 721 C02 722173906 | REVIZE PO ROZVODU 26m+2*HYDRANT | SADA | 1 |  | 0
42 | 721 C02 722173912 | POTR PLASTOVE PN20 d20 | M | 170 |  | 0 |  | 0.002
43 | 721 C02 722173913 | POTR PLASTOVE PN20 d25 | M | 60 |  | 0 |  | 0.002
44 | 721 C02 722173914 | POTR PLASTOVE PN20 d32 | M | 75 |  | 0 |  | 0.002
45 | 721 C02 722173916 | DOPOJ NA ROZVOD UK s VK D20-CIRK | M | 1 |  | 0 |  | 0.001
46 | 721 C02 722173918 | DOPOJ NA ROZVOD UK s VK D32-ST+TV | KUS | 2 |  | 0 |  | 0.001
47 | 721 C02 722173919 | KOTVICI+ZAVES.OBJIMKY s PRYZI | KG | 15 |  | 0 |  | 0.001
48 | 721 C02 722173920 | POZINK.ZLAB DRÁTENY 250*50 PRO VODOINSTALACI | M | 40 |  | 0 |  | 0.01
49 | 721 A02 722181111 | POTRUBNI IZOLACE TL.9-15mm/d20-32 LAMBDA 0,036 | M | 305 |  | 0 |  | 0.001
50 | 721 A02 722190021 | NASTENKA PRO G 1/2 | KUS | 68 |  | 0 |  | 0.00083
51 | 721 A02 722190022 | NASTENKA PRO G 1 | KUS | 2 |  | 0 |  | 0.001
52 | 721 A02 722239112 | UK 20 s VK PLAST | KUS | 10 |  | 0 |  | 0.001
53 | 721 A02 722239113 | UK 25 s VK PLAST | KUS | 4 |  | 0 |  | 0.001
54 | 721 A02 722239114 | UK 32 s VK PLAST | KUS | 2 |  | 0 |  | 0.001
55 | 721 A02 722239118 | R.V.1/2 SE ZPET. KLAPKOU/PR+MY/ | KUS | 2 |  | 0 |  | 0.001
56 | 721 A02 722239120 | POJIST.SOUPRAVA DN 15 PRO TUV (UK+Z.V.P.V, TL.) | SADA | 2 |  | 0 |  | 0.02
57 | 721 A01 722290224 | TESNICI MATER=PENA PUR 750mm | KUS | 16 |  | 0 |  | 0.01
58 | 721 A02 722290225 | STAVEB.POMOC-DRAZKY/STENA/PODLAHA DO 70CM2 | M | 65 |  | 0 |  | 0.001
59 | 721 A02 722290226 | STAVEB.POMOC-OTVORY/STENA/STROPY DO 70cm2 | KUS | 34 |  | 0 |  | 0.001
60 | 721 A02 722290227 | UCPAVKY IE 15+STITEK VODOINSTALACE d20/35 | KUS | 8 |  | 0 |  | 0.001
61 | 721 A02 722290228 | VODOMER 1.5m3/H+2*KK DN15 PRO TUV | SADA | 6 |  | 0 |  | 0.001
62 | 721 A02 722290229 | VODOMER 4.5m3/H+2*KK DN25 PRO STV | SADA | 1 |  | 0 |  | 0.001
63 | 721 A02 722290231 | ZKOUSKA TLAK POTRUBI PLAST -DN50 | M | 305 |  | 0 |  | 0.00018
64 | 721 A02 722290234 | PROPLACH A DEZINFEKCE -DN 80 | M | 305 |  | 0 |  | 0.001
65 | 721 A02 722290240 | ORIENT.STITKY VODOINSTALACE OBJEKTU VELIKOST PÍSMA MIN. 15Mm | KUS | 15 |  | 0 |  | 0.001
66 | 721 A02 998722102 | VODOVOD PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 4.87 |  | 0
| OBOR 722 | VNITŘNÍ VODOVOD CELKEM
| OBOR 725 | ZAŘIZOVACI PREDMETY ZTI
67 | 721 A05 725119305 | MTZ ZAVES.KLOZETU+NADRZKY+VYLEVKY | SADA | 18 |  | 0 |  | 0.00204
68 | 721 A05 CENA01 | NADRZKA ZAVES+RAM+OVLAD.TLACITKO | SADA | 18 |  | 0 |  | 0.05
69 | 721 A05 CENA02 | ZAVES.WC BILE/HL.500mm+SEDATKO | SADA | 2 |  | 0 |  | 0.03
70 | 721 A05 CENA03 | ZAVES.WC BILE/DETSKE+SEDATKO | KUS | 14 |  | 0 |  | 0.03
71 | 721 A05 CENA04 | VYLEVKA ZAVES.ZADNI odp+PLAST.MRIŽ | KUS | 2 |  | 0 |  | 0.02
72 | 721 A05 CENA05 | MEZISTENA PR WC DĚTSKÉ | KUS | 12 |  | 0 |  | 0.01
73 | 721 A05 725119350 | OHRIVAC TUV 10L-PRO DOHREV NA 55C,230V,2,0,kW U VÝDEJE STRAVY | KUS | 2 |  | 0 |  | 0.059
74 | 721 A05 725119353 | SMES. VENTIL PRO TUV-VÝSTUP 35c+3*UK20 | SADA | 1 |  | 0 |  | 0.001
75 | 721 A05 725219402 | MONTAZ UMYVADEL NA KONZOLY/DESKY | KUS | 19 |  | 0 |  | 0.005
76 | 721 A05 CENA01 | UM1 BILE 450*370+PLASTOV ODPAD d40 | KUS | 12 |  | 0 |  | 0.012
77 | 721 A05 CENA02 | UM BILE 550*450+PLAST.ODPAD40 | KUS | 7 |  | 0 |  | 0.005
78 | 721 A05 725319110 | SPRCH.KOUT 900*900 SAMONOSNÝ s PE NOSIČEM VANIČKY+ZASTENA 4mm bezpečnostní sklo MATT,BÍLÉ LIŠTY | SADA | 2 |  | 0 |  | 0.058
79 | 721 A05 725829201 | MTZ BATERII NASTEN+STOJ | KUS | 11 |  | 0 |  | 0.00012
80 | 721 A05 CENA01 | UM=STOJ.BA.PAK.OTOC.170mm+2*RV1/2 | SADA | 7 |  | 0 |  | 0.001
81 | 721 A05 CENA02 | VY=STENOVA PAK.+SPRCHA+DRZAK/KOV | SADA | 2 |  | 0 |  | 0.001
82 | 721 A05 CENA03 | SP=NASTENA+PEV.RAMENO+RUZICE d80 | KUS | 2 |  | 0 |  | 0.002
83 | 721 A05 725829209 | MTZ VENTILU NASTEN | KUS | 12 |  | 0 |  | 0.001
84 | 721 A05 CENA01 | VENTIL STENOVY PAKOVY 1/2" | KUS | 12 |  | 0 |  | 0.001
85 | 721 A05 725829212 | KOORDINACE PRI INSTALACI VYDEJE V 1+2.NP | SADA | 2 |  | 0 |  | 0.001
86 | 721 A05 998725101 | ZARIZ PREDMETY PRESUN HMOT V-6M | T | 2,13 |  | 0
| OBOR 725 | ZAŘIZOVACI PREDMETY ZTI CELKEM
CENIK | 721 800-721 | ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE CELKEM |  |  |  | 0 | BEZ DPH