## Studie kompletní dokument
Světelná studie
| 2022-07-14 |  | Rekonstrukce a modernizace soustavy vnitřního osvětlení ZŠ Opava Kylešovice
| Objednatel: |  | ZŠ Opava Kylešovice
OBSAH
| 1 | Základní údaje o ZŠ
| 2 | Popis současného stavu
| 3 | Návrh nového osvětlení
|  | 3.1 | Svítidla
|  | 3.2 | Typy svítidel
|  | 3.3 | Světelně technické výpočty
| 4 | Potenciál úspor provozních nákladů
| 5 | Cenová návratnost investice
| 6 | Závěr
1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZŠ
Předmětem této studie osvětlení jsou místnosti v Základní škole v Opavě - Kylešovicích. Historie školní budovy sahá až do roku 1901, kdy byl položen stavební kámen pro novou budovu školy. V r. 1932 byly schváleny plány na projekt nové školní budovy, ale pro nedostatek finančních prostředků nebylo možno přikročit ke stavbě. Budova měšťanské školy byla postavena v r. 1936 v ulici Na Pomezí. V březnu 1981 byla zahájena přístavba nového školního objektu v návaznosti na školní budovu Na Pomezí. 1.9.1983 byl otevřen na ulici U Hřiště nově postavený školní areál s 13 třídami, odbornými učebnami, dílnami, cvičnou kuchyní, 2 tělocvičnami, 18 kabinety, sklady, školní jídelnou a kuchyní. O rok později byla dobudována kovodílna a dřevodílna a byl předán sportovní areál kolem školy, jehož součástí se stalo fotbalové hřiště, hřiště na košíkovou, odbíjenou a tenis, běžecká dráha apod. V průběhu školního roku 1986/87 probíhala generální oprava školní budovy Na Pomezí a současně se pokračovalo v budování spojovací chodby mezi touto školní budovou a novým školním areálem. Ve školním roce 1989/90 byly ukončeny řemeslnické práce na spojovacím krčku a uskutečnily se terénní úpravy v okolí školy. V témže roce byl zřízen při škole školní klub pro volnou klubovou a zájmovou činnost žáků.
Obr. 1. ZŠ Opava Kylešovice
2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Cílem této studie je analyzovat a posoudit současný stav soustavy vnitřního osvětlení a navrhnout náhradu za stávající osvětlení s důrazem na zlepšení světelných podmínek, snížení spotřeby elektrické energie a zároveň zhodnocení celkové finanční investice a její návratnost. Důraz je kladen na životnost svítidel a také na jejich komplikovanou výměnu za minimálního omezení výuky během školního roku.
Tab. 1. označení objektů v ZŠ Opava Kylešovice
Označení budovy
| I. NP | Pavilon A
Pavilon G
Pavilon KJ
Pavilon F
Pavilon E
Pavilon D
Pavilon B
Pavilon C
Pavilon Pomezí
| II. NP | Pavilon A
Pavilon G
Pavilon KJ
Pavilon F
Pavilon E
Pavilon D
Pavilon B
Pavilon C
Pavilon Pomezí
| III. NP | Pavilon Pomezí
Tab. 2. Počty svítidel a cena za elektrickou energii v I.NP
| Patro | Část budovy |  | Počet svítidel [ks] | Spotřeba [kWh/rok] | Cena za el. energii [Kč/rok]
| I. NP | Pavilon A |  | 37 | 1758.96 | 15830.64
|  | Pavilon G |  | 15 | 665.28 | 5987.52
|  | Pavilon KJ |  | 6 | 331.2 | 2980.8
|  | Pavilon F |  | 106 | 7683.84 | 69154.56
|  | Pavilon E |  | 19 | 467.28 | 4205.52
|  | Pavilon D |  | 104 | 10057.68 | 90519.12
|  | Pavilon B |  | 19 | 864 | 7776
|  | Pavilon C |  | 75 | 4625.28 | 41627.52
|  | Pavilon Pomezí |  | 75 | 4104 | 36936
|  | Celkem |  | 456 | 30557.52 | 275017.68
V tomto patře jsme zkontrolovali celkem 456 ks svítidel.
Tab. 3. Počty svítidel a cena za elektrickou energii v II.NP
| Patro | Část budovy |  | Počet svítidel [ks] | Spotřeba [kWh/rok] | Cena za el. energii [Kč/rok]
| II. NP | Pavilon A |  | 82 | 4222.08 | 37998.72
|  | Pavilon G |  | 11 | 570.24 | 5132.16
|  | Pavilon KJ |  | 12 | 622.08 | 5598.72
|  | Pavilon F |  | 145 | 7925.76 | 71331.84
|  | Pavilon E |  | 18 | 432.72 | 3894.48
|  | Pavilon D |  | 47 | 2492.64 | 22433.76
|  | Pavilon B |  | 21 | 959.04 | 8631.36
|  | Pavilon C |  | 123 | 7755.12 | 69796.08
|  | Pavilon Pomezí |  | 73 | 3957.12 | 35614.08
|  | Celkem |  | 532 | 28936.8 | 260431.2
V tomto patře jsme zkontrolovali celkem 532 ks svítidel.
Tab. 4. Počty svítidel a cena za elektrickou energii v III.NP
| Patro | Část budovy |  | Počet svítidel [ks] | Spotřeba [kWh/rok] | Cena za el. energii [Kč/rok]
| III. NP | Pavilon Pomezí |  | 72 | 3853.44 | 34680.96
|  | Celkem |  | 72 | 3853.44 | 34680.96
V tomto patře jsme zkontrolovali celkem 72 ks svítidel.
Tab. 5. Počty svítidel a cena za elektrickou energii ve všech patrech
| Část budovy |  |  | Počet svítidel [ks] | Spotřeba [kWh/rok] | Cena za el. energii [Kč/rok]
| I. NP |  |  | 456 | 30557.52 | 275017.68
| II. NP |  |  | 532 | 28936.8 | 260431.2
| III. NP |  |  | 72 | 3853.44 | 34680.96
| Celkem |  |  | 1060 | 63347.76 | 570129.84
V této studii jsme se zaměřili na prostory s dobou svícení 4 a více hodin z důvodu návratnosti investice spojenou s výměnou svítidel za nový typ. Dalším kritériem byl technický stav svítidla. Celkem jsme napočítali 1 060 ks svítidel. Většina svítidel je v relativně dobrém stavu.
3 NÁVRH NOVÉHO OSVĚTLENÍ
Po pečlivé prohlídce ZŠ Opava Kylešovice navrhujeme vyměnit stávající osvětlení za svítidla nová na bázi LED. V těchto prostorech se svítí denně 8 a více hodin, navíc je většina svítidel svým provedením již zastaralá.
3.1 Svítidla
Byly vybrány svítidla renomovaných výrobců. Jednotlivá svítidla splňující nároky na specifické požadavky provozu. Z velké nabídky různých svítidel byly vybrány svítidla LED se zárukou 3 až 5 let.
3.2 Typy svítidel
Detailní seznam náhrad je uveden v excelu dle místností.
3.2.1 Svítidlo 1
Přisazené: | LED 53W
Rozměr: |  |  | 1 520 × 85 × 80 mm
Světelný zdroj: |  |  | SMD LED
Použitý materiál na obal svítidla: |  |  | Vysoce odolný plast
Rozsah pracovní teploty |  |  | -20 °C až +40 °C
Životnost: |  |  | 50 000 hodin
Typ difuzoru |  |  | mléčný
Index podání barev (CRI): |  |  | Ra >80
Teplota chromatičnosti: |  |  | 4 000 K
Záruční doba: |  |  | 5 let
Krytí: |  |  | IP66
Světelná účinnost: |  |  | 145 lm/W
Celkem: |  |  | 51 ks
3.2.2 Svítidlo 2
Přisazené: | LED 37W
Rozměr: |  |  | 1 220 × 85 × 80 mm
Světelný zdroj: |  |  | SMD LED
Použitý materiál na obal svítidla: |  |  | Vysoce odolný plast
Rozsah pracovní teploty |  |  | -20 °C až +40 °C
Životnost: |  |  | 50 000 hodin
Typ difuzoru |  |  | mléčný
Index podání barev (CRI): |  |  | Ra >80
Teplota chromatičnosti: |  |  | 4 000 K
Záruční doba: |  |  | 5 let
Krytí: |  |  | IP66
Světelná účinnost: |  |  | 143 lm/W
Celkem: |  |  | 61 ks
3.2.3 Svítidlo 3
Vestavné: | LED 19W | UGR<22
Rozměr: |  |  | 595 × 295 × 10,4 mm
Světelný zdroj: |  |  | SMD LED
Použitý materiál na obal svítidla: |  |  | hliník
Rozsah pracovní teploty |  |  | -20 °C až +40 °C
Životnost: |  |  | 40 000 hodin
Typ difuzoru |  |  | mléčný
Index podání barev (CRI): |  |  | Ra >80
Teplota chromatičnosti: |  |  | 4 000 K
Záruční doba: |  |  | 5 let
Krytí: |  |  | IP20
Světelná účinnost: |  |  | 95 lm/W
Celkem: |  |  | 2 ks
3.2.4 Svítidlo 4
Vestavné: | LED 40W | UGR<19
Rozměr: |  |  | 595 × 595 × 10,4 mm
Světelný zdroj: |  |  | SMD LED
Použitý materiál na obal svítidla: |  |  | hliník
Rozsah pracovní teploty |  |  | -20 °C až +40 °C
Životnost: |  |  | 40 000 hodin
Typ difuzoru |  |  | mléčný
Index podání barev (CRI): |  |  | Ra >80
Teplota chromatičnosti: |  |  | 4 000 K
Záruční doba: |  |  | 5 let
Krytí: |  |  | IP20
Světelná účinnost: |  |  | 100 lm/W
Celkem: |  |  | 7 ks
3.2.5 Svítidlo 5
Vestavné: | LED 40W | UGR<22
Rozměr: |  |  | 595 × 595 × 10,4 mm
Světelný zdroj: |  |  | SMD LED
Použitý materiál na obal svítidla: |  |  | hliník
Rozsah pracovní teploty |  |  | -20 °C až +40 °C
Životnost: |  |  | 40 000 hodin
Typ difuzoru |  |  | mléčný
Index podání barev (CRI): |  |  | Ra >80
Teplota chromatičnosti: |  |  | 4 000 K
Záruční doba: |  |  | 5 let
Krytí: |  |  | IP20
Světelná účinnost: |  |  | 100 lm/W
Celkem: |  |  | 56 ks
3.2.6 Svítidlo 6
Přisazené: | LED 40W | UGR<22
Rozměr: |  |  | 595 × 595 × 10,4 mm
Světelný zdroj: |  |  | SMD LED
Použitý materiál na obal svítidla: |  |  | hliník
Rozsah pracovní teploty |  |  | -20 °C až +40 °C
Životnost: |  |  | 40 000 hodin
Typ difuzoru |  |  | mléčný
Index podání barev (CRI): |  |  | Ra >80
Teplota chromatičnosti: |  |  | 4 000 K
Záruční doba: |  |  | 5 let
Krytí: |  |  | IP20
Světelná účinnost: |  |  | 100 lm/W
Celkem: |  |  | 2 ks
3.2.7 Svítidlo 7
Přisazené: | LED 24W
Rozměr: |  |  | průměr 300 × 40 mm
Světelný zdroj: |  |  | SMD LED
Použitý materiál na obal svítidla: |  |  | hliník
Rozsah pracovní teploty |  |  | -20 °C až +40 °C
Životnost: |  |  | 30 000 hodin
Typ difuzoru |  |  | mléčný
Index podání barev (CRI): |  |  | Ra >80
Teplota chromatičnosti: |  |  | 4 000 K
Záruční doba: |  |  | 3 roky
Krytí: |  |  | IP20
Světelná účinnost: |  |  | 83 lm/W
Celkem: |  |  | 30 ks
3.2.8 Svítidlo 8
Přisazené: | LED 32W
Rozměr: |  |  | průměr 410 × 115 mm
Světelný zdroj: |  |  | SMD LED
Použitý materiál na obal svítidla: |  |  | Odolný plast / plech
Rozsah pracovní teploty |  |  | -20 °C až +40 °C
Životnost: |  |  | 30 000 hodin
Typ difuzoru |  |  | mléčný
Index podání barev (CRI): |  |  | Ra >80
Teplota chromatičnosti: |  |  | 4 000 K
Záruční doba: |  |  | 3 roky
Krytí: |  |  | IP44
Světelná účinnost: |  |  | 90 lm/W
Celkem: |  |  | 90 ks
3.2.9 Svítidlo 9
Přisazené: | LED 41W | UGR<19
Rozměr: |  |  | 1 558 × 264 × 60 mm
Světelný zdroj: |  |  | SMD LED
Použitý materiál na obal svítidla: |  |  | ocel
Rozsah pracovní teploty |  |  | -20 °C až +40 °C
Životnost: |  |  | 55 000 hodin
SWITCH 33-60W, 3850-6300Lm, 119-110Lm/W
Index podání barev (CRI): |  |  | Ra >80
Teplota chromatičnosti: |  |  | 4 000 K
Záruční doba: |  |  | 5 let
Krytí: |  |  | IP20
Světelná účinnost: |  |  | 110 lm/W
Celkem: |  |  | 181 ks
3.2.10 Svítidlo 10
Přisazené: | LED 32W | UGR<19
Rozměr: |  |  | 1 258 × 264 × 60 mm
Světelný zdroj: |  |  | SMD LED
Použitý materiál na obal svítidla: |  |  | ocel
Rozsah pracovní teploty |  |  | -20 °C až +40 °C
Životnost: |  |  | 50 000 hodin
Index podání barev (CRI): |  |  | Ra >80
Teplota chromatičnosti: |  |  | 4 000 K
Záruční doba: |  |  | 5 let
Krytí: |  |  | IP20
Světelná účinnost: |  |  | 115 lm/W
SWITCH 21-38W, 2500-4200Lm
Celkem: |  |  | 65 ks
3.2.11 Svítidlo 11
Přisazené: | LED 47W | asymetrická optika pro tabule
Rozměr: |  |  | 1 486 × 100 × 67 mm
Světelný zdroj: |  |  | SMD LED
Použitý materiál na obal svítidla: |  |  | ocel
Rozsah pracovní teploty |  |  | -20 °C až +40 °C
Životnost: |  |  | 80 000 hodin
Typ difuzoru |  |  | mléčný
Index podání barev (CRI): |  |  | Ra >80
Teplota chromatičnosti: |  |  | 4 000 K
Záruční doba: |  |  | 5 let
Krytí: |  |  | IP20
Světelná účinnost: |  |  | 132 lm/W
Celkem: |  |  | 35 ks
3.2.12 Svítidlo 12
Přisazené: | LED 37W | asymetrická optika pro tabule
Rozměr: |  |  | 1 195 × 100 × 60 mm
Světelný zdroj: |  |  | SMD LED
Použitý materiál na obal svítidla: |  |  | ocel
Rozsah pracovní teploty |  |  | -20 °C až +40 °C
Životnost: |  |  | 80 000 hodin
Typ difuzoru |  |  | mléčný
Index podání barev (CRI): |  |  | Ra >80
Teplota chromatičnosti: |  |  | 4 000 K
Záruční doba: |  |  | 5 let
Krytí: |  |  | IP20
Světelná účinnost: |  |  | 122 lm/W
Celkem: |  |  | 26 ks
3.2.13 Svítidlo 13
Přisazené: | LED 38W | UGR<19
Rozměr: |  |  | 1 258 × 264 × 60 mm
Světelný zdroj: |  |  | SMD LED
Použitý materiál na obal svítidla: |  |  | ocel
Rozsah pracovní teploty |  |  | -20 °C až +40 °C
Životnost: |  |  | 80 000 hodin
Index podání barev (CRI): |  |  | Ra >80
Teplota chromatičnosti: |  |  | 4 000 K
Záruční doba: |  |  | 5 let
Krytí: |  |  | IP20
Světelná účinnost: |  |  | 110 lm/W
SWITCH 21-38W, 2500-4200Lm
Celkem: |  |  | 453 ks
3.3 Světelně technické výpočty
Ve vybraných prostorech školy byly provedeny světelně technické výpočty, pro ověření vybraných typů svítidel. Koeficienty údržby pro výpočty ve studii jsou nastaveny na k = 0,8, výpočty jsou provedeny na svítidla se světelnou účinností 80 % nově nainstalovaných svítidel.
Tab.12- učebna č.9 V tomto prostoru je umístěno celkem 15 ks svítidel 2 x 36 W a 2 ks svítidel 1x36W. Všechna svítidla jsou přisazená na betonovém stropě. Příkon současného osvětlení je 1 440 W. Námi navrženou náhradou za tyto typy svítidel jsou svítidla LED 38 W (1 558 × 264) a 37W (1 195 × 100) pro osvětlení tabule. Navrhujeme využít stávající rozmístění svítidel. Příkon námi navržené varianty je 644 W. Dle ČSN EN 12464-1 má být udržovaná osvětlenost ve školní učebně (v pracovní rovině) Em - 500 lx a rovnoměrnost U0 – 0,6. Dle výpočtu je udržovaná osvětlenost (v pracovní rovině) Em - 911 lx a rovnoměrnost U0 – 0,6.
Obr. 1. 3D výsledky výpočtu z programu Dialux pro učebnu č.9
Tab.17- chodba V tomto prostoru je umístěno celkem 6 ks svítidel 4 x 18 W. Všechna svítidla jsou umístěna v rastrovém podhledu. Příkon současného osvětlení je 540 W. Námi navrženou náhradou za tyto typy svítidel jsou svítidla LED 40 W (595 × 595). Navrhujeme využít stávající rozmístění svítidel. Příkon námi navržené varianty je 240 W. Dle ČSN EN 12464-1 má být udržovaná osvětlenost na chodbě Em – 100 lx a rovnoměrnost U0 – 0,4. Dle výpočtu je udržovaná osvětlenost Em - 175 lx a rovnoměrnost U0 – 0,74. Část schodiště je osvětleno samostatně.
Obr. 2. 3D výsledky výpočtu z programu Dialux pro chodbu
Tab.56- sociální zařízení- dívky V tomto prostoru je umístěno celkem 6 ks svítidel 11 W. Všechna svítidla jsou přisazená na betonovém stropě. Příkon současného osvětlení je 82,5 W. Hodnota osvětlenosti nevyhovuje požadavkům normy, z toho důvodu navrhujeme svítidla s vyšším příkonem. Námi navrženou náhradou za tyto typy svítidel jsou svítidla LED 24 W (průměr 300 × 40). Navrhujeme využít stávající rozmístění svítidel. Příkon námi navržené varianty je 144 W. Dle ČSN EN 12464-1 má být udržovaná osvětlenost na sociálním zařízení Em – 200 lx a rovnoměrnost U0 – 0,4. Dle výpočtu je udržovaná osvětlenost Em - 221 lx a rovnoměrnost U0 – 0,70.
Obr. 3. 3D výsledky výpočtu z programu Dialux pro sociální zařízení- dívky
Tab.75- tělocvična velká V tomto prostoru je umístěno celkem 24 ks svítidel 4x58 W. Všechna svítidla jsou přisazená na stropní konstrukci. Příkon současného osvětlení je 6960 W. Námi navrženou náhradou za tyto typy svítidel jsou svítidla LED 53 W (1 520 × 85). Navrhujeme využít stávající rozmístění svítidel. Příkon námi navržené varianty je 1 272 W. Dle ČSN EN 12464-1 má být udržovaná osvětlenost ve školní tělocvičně Em – 300 lx a rovnoměrnost U0 – 0,6. Dle výpočtu je udržovaná osvětlenost Em - 377 lx a rovnoměrnost U0 – 0,63.
Obr. 4. 3D výsledky výpočtu z programu Dialux pro tělocvičnu
4 POTENCIÁL ÚSPOR PROVOZNÍCH NÁKLADŮ
Rekonstrukce je navržena za pomoci svítidel na bázi světlo emitujících diod (LED). LED svítidla budou osazena elektronickými předřadníky, které vykazují pouze zanedbatelné ztráty. Svítidla, jež jsou momentálně umístěna ve školní budově jsou vybavena indukčními předřadníky způsobující ztráty ve výši minimálně 20 %. Počítáme tedy s tabulkovou hodnotou ztrát 20%.
Tab. 6. Úspora nově navržené soustavy osvětlení v I.NP
| Patro | Část budovy |  | Příkon nový [kWh/rok] | Cena za el. energii [Kč/rok] | Úspora nově navržené soustavy
| I. NP | Pavilon A |  | 809.4 | 7284.6 | -53.98%
|  | Pavilon G |  | 324 | 2916 | -51.3%
|  | Pavilon KJ |  | 142.8 | 1285.2 | -56.88%
|  | Pavilon F |  | 2485.8 | 22372.2 | -67.65%
|  | Pavilon E |  | 331.2 | 2980.8 | -29.12%
|  | Pavilon D |  | 2712.6 | 24413.4 | -73.03%
|  | Pavilon B |  | 388.8 | 3499.2 | -55%
|  | Pavilon C |  | 1784.4 | 16059.6 | -61.42%
|  | Pavilon Pomezí |  | 1702.8 | 15325.2 | -58.51%
|  | Celkem |  | 10681.8 | 96136.2 | -65.04%
Tab. 7. Úspora nově navržené soustavy osvětlení v II.NP
| Patro | Část budovy |  | Příkon nový [kWh/rok] | Cena za el. energii [Kč/rok] | Úspora nově navržené soustavy
| II. NP | Pavilon A |  | 1837.2 | 16534.8 | -56.49%
|  | Pavilon G |  | 250.8 | 2257.2 | -56.02%
|  | Pavilon KJ |  | 273.6 | 2462.4 | -56.02%
|  | Pavilon F |  | 3298.8 | 29689.2 | -58.38%
|  | Pavilon E |  | 268.8 | 2419.2 | -37.88%
|  | Pavilon D |  | 1038 | 9342 | -58.36%
|  | Pavilon B |  | 432 | 3888 | -54.95%
|  | Pavilon C |  | 2820.6 | 25385.4 | -63.63%
|  | Pavilon Pomezí |  | 1701.6 | 15314.4 | -57%
|  | Celkem |  | 11921.4 | 107292.6 | -58.8%
Tab. 8. Úspora nově navržené soustavy osvětlení v III.NP
| Patro | Část budovy |  | Příkon nový [kWh/rok] | Cena za el. energii [Kč/rok] | Úspora nově navržené soustavy
| III. NP | Pavilon Pomezí |  | 1630.8 | 14677.2 | -57.68%
|  | Celkem |  | 1630.8 | 14677.2 | -57.68%
Tab. 9. Úspora nově navržené soustavy osvětlení ve všech patrech
| Část budovy |  |  | Příkon nový [kWh/rok] | Cena za el. energii [Kč/rok] | Úspora nově navržené soustavy
| I. NP |  |  | 10681.8 | 96136.2 | -65.04%
| II. NP |  |  | 11921.4 | 107292.6 | -58.8%
| III. NP |  |  | 1630.8 | 14677.2 | -57.68%
| Celkem |  |  | 24234 | 218106 | -60.51%
5 CENOVÁ NÁVRATNOST INVESTICE
Náklady na modernizaci vnitřního osvětlení jsou stanoveny na základě běžných „projektových“ cen materiálů a montážních prací. Jako nová svítidla byla použita svítidla s LED technologií. Náklady, které bude nutno za modernizaci vnitřního osvětlení skutečně zaplatit, by se od nákladů uvedených v této studii neměly příliš lišit. Všechny ceny jsou uváděny v Kč bez DPH.
V kalkulaci investičních nákladů je zahrnuto:
- | Demontáž stávajícího svítidla
- | Cena za nové svítidlo
- | Montáž nového svítidla
- | Podružný materiál
- | Projekční cena za nové svítidlo
- | Inženýring
Tab. 10. Cenová návratnost nově navržené soustavy v I.NP
| Patro | Část budovy |  | Celkové náklady na výměnu | Úspora za el. Energii | Návratnost [let]
| I. NP | Pavilon A |  | 80269 | 8546.04 | 9.3925
|  | Pavilon G |  | 33612 | 3071.52 | 10.9431
|  | Pavilon KJ |  | 12531 | 1695.6 | 7.3903
|  | Pavilon F |  | 313778 | 46782.36 | 6.7072
|  | Pavilon E |  | 37098 | 1224.72 | 30.291
|  | Pavilon D |  | 234726 | 66105.72 | 3.5508
|  | Pavilon B |  | 40320 | 4276.8 | 9.4276
|  | Pavilon C |  | 209356 | 25567.92 | 8.1882
|  | Pavilon Pomezí |  | 194850 | 21610.8 | 9.0163
|  | Celkem |  | 1156540 | 178881.48 | 6.4654
Tab. 11. Cenová návratnost nově navržené soustavy v II.NP
| Patro | Část budovy |  | Celkové náklady na výměnu | Úspora za el. Energii | Návratnost [let]
| II. NP | Pavilon A |  | 216520 | 21463.92 | 10.0876
|  | Pavilon G |  | 34100 | 2874.96 | 11.861
|  | Pavilon KJ |  | 31320 | 3136.32 | 9.9862
|  | Pavilon F |  | 382710 | 41642.64 | 9.1903
|  | Pavilon E |  | 36204 | 1475.28 | 24.5404
|  | Pavilon D |  | 119250 | 13091.76 | 9.1088
|  | Pavilon B |  | 44712 | 4743.36 | 9.4262
|  | Pavilon C |  | 330157 | 44410.68 | 7.4342
|  | Pavilon Pomezí |  | 189630 | 20299.68 | 9.3415
|  | Celkem |  | 1384603 | 153138.6 | 9.0415
Tab. 12. Cenová návratnost nově navržené soustavy v III.NP
| Patro | Část budovy |  | Celkové náklady na výměnu | Úspora za el. Energii | Návratnost [let]
| III. NP | Pavilon Pomezí |  | 185700 | 20003.76 | 9.2833
|  | Celkem |  | 185700 | 20003.76 | 9.2833
Tab. 13. Cenová návratnost nově navržené soustavy ve všech patrech
| Část budovy |  |  | Celkové náklady na výměnu | Úspora za el. Energii | Návratnost [let]
| I. NP |  |  | 1156540 | 178881.48 | 6.4654
| II. NP |  |  | 1384603 | 153138.6 | 9.0415
| III. NP |  |  | 185700 | 20003.76 | 9.2833
| Celkem |  |  | 2726843 | 351810 | 7.7509
6 ZÁVĚR
V této studii jsme se zaměřili na prostory s dobou svícení 4 a více hodin z důvodu návratnosti investice spojenou s výměnou svítidel za nový typ. Dalším kritériem byl technický stav svítidla. Celkem jsme napočítali 1 060 ks svítidel. Většina svítidel je v relativně dobrém stavu. V námi navržené variantě klesl celkový počet svítidel o 1 ks na konečnou hodnotu 1 059 ks. Při porovnání celkové spotřeby nově navržené osvětlovací soustavy z tab. 9. (24,234 MWh/rok) a spotřeby stávající osvětlovací soustavy z tab. 5. (63,348 MWh/rok) je spotřeba nově navržené varianty o 61 % nižší (39,114 MWh/rok). Úspora za elektrickou energii takto navržené varianty činí 351 810 Kč při ceně 9 Kč za kWh. Celkové náklady na výměnu 1 060 ks svítidel dosahují 2 726 843 Kč při návratnosti investice necelých 7,8 let. Tato cenová návratnost byla počítána jen z úspory elektrické energie, k této návratnosti nejsou připočítány náklady na mzdu, výměnu a materiál při pravidelných výměnách zářivek a předřadníků. Po započítání těchto nákladů by se celková návratnost ještě snížila.
|  |  |  | Zpracoval : |  | EMOS spol. s r.o.
Patrik Macek
Lipnická 2844
750 02 Přerov
Tel.: +420 702 210 476

## Technická specifikace objektu
Stávající osvětlení | [5 empty] | Nové osvětlení LED
Pavilon A - I. NP | [5 empty] | Pavilon A - I. NP
A101 | [5 empty] | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x18W | IP20 | 2 | 0.036 | 0.072 | 1 | Svítidlo 3 | IP20 | 2 | 0.019 | 0.038
A106 | [5 empty] | A106
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x28W | IP65 | 8 | 0.056 | 0.448 | 1 | Svítidlo 2 | IP66 | 8 | 0.037 | 0.296
A108 | [5 empty] | A108
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x36W | IP65 | 11 | 0.072 | 0.792 | 1 | Svítidlo 2 | IP66 | 11 | 0.037 | 0.407
A103 | [5 empty] | A103
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 4x18W | IP20 | 10 | 0.072 | 0.72 | 1 | Svítidlo 5 | IP20 | 10 | 0.04 | 0.4
A104 | [5 empty] | A104
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x36W | IP20 | 1 | 0.072 | 0.072 | 1 | Svítidlo 10 | IP20 | 1 | 0.032 | 0.032
A105 | [5 empty] | A105
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Svítidlo 75W | IP20 | 1 | 0.075 | 0.075 | 1 | Svítidlo 8 | IP44 | 1 | 0.032 | 0.032
A107 | [5 empty] | A107
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Svítidlo 60W | IP20 | 2 | 0.06 | 0.12 | 1 | Svítidlo 8 | IP44 | 2 | 0.032 | 0.064
A102 | [5 empty] | A102
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivové svítidlo 4x18W | IP20 | 2 | 0.072 | 0.144 | 1 | Svítidlo 6 | IP20 | 2 | 0.04 | 0.08
Pavilon A - II. NP | [5 empty] | Pavilon A - II. NP
A201 | [5 empty] | A201
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivové svítidlo 2x36W | IP20 | 10 | 0.072 | 0.72 | 1 | Svítidlo 10 | IP20 | 10 | 0.032 | 0.32
A204 | [5 empty] | A204
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivové svítidlo 2x36W | IP20 | 10 | 0.072 | 0.72 | 1 | Svítidlo 13 | IP20 | 10 | 0.038 | 0.38
A205 | [5 empty] | A205
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivové svítidlo 2x36W | IP20 | 10 | 0.072 | 0.72 | 1 | Svítidlo 13 | IP20 | 10 | 0.038 | 0.38
2 | Zářivové svítidlo 1x36W | IP20 | 1 | 0.036 | 0.036 | 2 | Svítidlo 12 | IP20 | 1 | 0.037 | 0.037
A203 | [5 empty] | A203
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivové svítidlo 2x36W | IP20 | 15 | 0.072 | 1.08 | 1 | Svítidlo 13 | IP20 | 15 | 0.038 | 0.57
2 | Zářivové svítidlo 1x36W | IP20 | 2 | 0.036 | 0.072 | 2 | Svítidlo 12 | IP20 | 2 | 0.037 | 0.074
A206 | [5 empty] | A206
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x58W | IP20 | 4 | 0.116 | 0.464 | 1 | Svítidlo 9 | IP20 | 4 | 0.041 | 0.164
A207 | [5 empty] | A207
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivové svítidlo 2x36W | IP20 | 2 | 0.072 | 0.144 | 1 | Svítidlo 13 | IP20 | 2 | 0.038 | 0.076
A208 | [5 empty] | A208
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivové svítidlo 2x36W | IP20 | 10 | 0.072 | 0.72 | 1 | Svítidlo 13 | IP20 | 10 | 0.038 | 0.38
2 | Zářivové svítidlo 1x36W | IP20 | 1 | 0.036 | 0.036 | 2 | Svítidlo 12 | IP20 | 1 | 0.037 | 0.037
A202 | [5 empty] | A202
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivové svítidlo 2x36W | IP20 | 15 | 0.072 | 1.08 | 1 | Svítidlo 13 | IP20 | 15 | 0.038 | 0.57
2 | Zářivové svítidlo 1x36W | IP20 | 2 | 0.036 | 0.072 | 2 | Svítidlo 12 | IP20 | 2 | 0.037 | 0.074
Pavilon G - I. NP | [5 empty] | Pavilon G - I. NP
G101 | [5 empty] | G101
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivové svítidlo 4x18W | IP20 | 6 | 0.072 | 0.432 | 1 | Svítidlo 5 | IP20 | 6 | 0.04 | 0.24
G104 | [5 empty] | G104
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Svítidlo 60W | IP20 | 1 | 0.06 | 0.06 | 1 | Svítidlo 8 | IP44 | 1 | 0.032 | 0.032
G102 | [5 empty] | G102
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivové svítidlo 1x36W | IP20 | 2 | 0.036 | 0.072 | 1 | Svítidlo 13 | IP20 | 2 | 0.038 | 0.076
G104.1 | [5 empty] | G104.1
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Svítidlo 60W | IP20 | 2 | 0.06 | 0.12 | 1 | Svítidlo 8 | IP44 | 2 | 0.032 | 0.064
G104.2 | [5 empty] | G104.2
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Svítidlo 60W | IP20 | 2 | 0.06 | 0.12 | 1 | Svítidlo 8 | IP44 | 2 | 0.032 | 0.064
G103 | [5 empty] | G103
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Svítidlo 60W | IP20 | 2 | 0.06 | 0.12 | 1 | Svítidlo 8 | IP44 | 2 | 0.032 | 0.064
Pavilon G - II. NP | [5 empty] | Pavilon G - II. NP
G201 | [5 empty] | G201
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivové svítidlo 2x36W | IP20 | 5 | 0.072 | 0.36 | 1 | Svítidlo 10 | IP20 | 5 | 0.038 | 0.19
G202 | [5 empty] | G202
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivové svítidlo 2x36W | IP20 | 6 | 0.072 | 0.432 | 1 | Svítidlo 10 | IP20 | 6 | 0.038 | 0.228
Pavilon KJ - I. NP | [5 empty] | Pavilon KJ - I. NP
KJ123 | [5 empty] | KJ123
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Svítidlo 100W | IP43 | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | Svítidlo 1 | IP66 | 1 | 0.053 | 0.053
2 | Zářivové svítidlo 2x36W | IP20 | 3 | 0.072 | 0.216 | 2 | Svítidlo 2 | IP66 | 3 | 0.037 | 0.111
KJ124 | [5 empty] | KJ124
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivové svítidlo 2x36W | IP20 | 2 | 0.072 | 0.144 | 1 | Svítidlo 2 | IP66 | 2 | 0.037 | 0.074
Pavilon F - I. NP | [5 empty] | Pavilon F - I. NP
F113 | [5 empty] | F113
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x58W | IP20 | 4 | 0.116 | 0.464 | 1 | Svítidlo 9 | IP20 | 4 | 0.041 | 0.164
F112 | [5 empty] | F112
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x58W | IP20 | 6 | 0.116 | 0.696 | 1 | Svítidlo 9 | IP20 | 6 | 0.041 | 0.246
2 | Svítidlo 60W | IP20 | 2 | 0.06 | 0.12 | 2 | Svítidlo 8 | IP44 | 2 | 0.032 | 0.064
F112.1 | [5 empty] | F112.1
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x58W | IP20 | 2 | 0.116 | 0.232 | 1 | Svítidlo 9 | IP20 | 2 | 0.041 | 0.082
F109 | [5 empty] | F109
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x58W | IP20 | 6 | 0.116 | 0.696 | 1 | Svítidlo 9 | IP20 | 6 | 0.041 | 0.246
F108 | [5 empty] | F108
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x58W | IP20 | 18 | 0.116 | 2.088 | 1 | Svítidlo 9 | IP20 | 18 | 0.041 | 0.738
2 | Zářivové svítidlo 1x36W | IP20 | 2 | 0.036 | 0.072 | 2 | Svítidlo 12 | IP20 | 2 | 0.037 | 0.074
F107 | [5 empty] | F107
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x58W | IP20 | 2 | 0.116 | 0.232 | 1 | Svítidlo 9 | IP20 | 2 | 0.041 | 0.082
F106 | [5 empty] | F106
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivové svítidlo 2x36W | IP20 | 3 | 0.072 | 0.216 | 1 | Svítidlo 13 | IP20 | 3 | 0.038 | 0.114
F105 | [5 empty] | F105
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x58W | IP20 | 10 | 0.116 | 1.16 | 1 | Svítidlo 9 | IP20 | 10 | 0.041 | 0.41
2 | Zářivové svítidlo 1x36W | IP20 | 2 | 0.036 | 0.072 | 2 | Svítidlo 12 | IP20 | 2 | 0.037 | 0.074
F104 | [5 empty] | F104
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x58W | IP20 | 10 | 0.116 | 1.16 | 1 | Svítidlo 9 | IP20 | 10 | 0.041 | 0.41
2 | Zářivové svítidlo 1x36W | IP20 | 2 | 0.036 | 0.072 | 2 | Svítidlo 12 | IP20 | 2 | 0.037 | 0.074
F103 | [5 empty] | F103
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x58W | IP20 | 15 | 0.116 | 1.74 | 1 | Svítidlo 9 | IP20 | 15 | 0.041 | 0.615
2 | Zářivové svítidlo 1x36W | IP20 | 2 | 0.036 | 0.072 | 2 | Svítidlo 12 | IP20 | 2 | 0.037 | 0.074
F102 | [5 empty] | F102
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x58W | IP20 | 10 | 0.116 | 1.16 | 1 | Svítidlo 9 | IP20 | 10 | 0.041 | 0.41
2 | Zářivové svítidlo 1x36W | IP20 | 2 | 0.036 | 0.072 | 2 | Svítidlo 12 | IP20 | 2 | 0.037 | 0.074
E103 | [5 empty] | E103
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Svítidlo 60W | IP20 | 1 | 0.06 | 0.06 | 1 | Svítidlo 8 | IP44 | 1 | 0.032 | 0.032
E101 | [5 empty] | E101
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivové svítidlo 4x18W | IP20 | 4 | 0.072 | 0.288 | 1 | Svítidlo 5 | IP20 | 4 | 0.04 | 0.16
Pavilon F - II. NP | [5 empty] | Pavilon F - II. NP
F201 | [5 empty] | F201
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivové svítidlo 2x36W | IP20 | 9 | 0.072 | 0.648 | 1 | Svítidlo 10 | IP20 | 9 | 0.032 | 0.288
F213 | [5 empty] | F213
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivové svítidlo 2x36W | IP20 | 3 | 0.072 | 0.216 | 1 | Svítidlo 10 | IP20 | 3 | 0.032 | 0.096
F212 | [5 empty] | F212
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivové svítidlo 2x36W | IP20 | 4 | 0.072 | 0.288 | 1 | Svítidlo 13 | IP20 | 4 | 0.038 | 0.152
F211 | [5 empty] | F211
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivové svítidlo 2x36W | IP20 | 4 | 0.072 | 0.288 | 1 | Svítidlo 13 | IP20 | 4 | 0.038 | 0.152
F210 | [5 empty] | F210
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivové svítidlo 2x36W | IP20 | 4 | 0.072 | 0.288 | 1 | Svítidlo 13 | IP20 | 4 | 0.038 | 0.152
F209 | [5 empty] | F209
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivové svítidlo 2x36W | IP20 | 4 | 0.072 | 0.288 | 1 | Svítidlo 13 | IP20 | 4 | 0.038 | 0.152
F208 | [5 empty] | F208
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x58W | IP20 | 15 | 0.116 | 1.74 | 1 | Svítidlo 13 | IP20 | 15 | 0.041 | 0.615
2 | Zářivové svítidlo 1x36W | IP20 | 2 | 0.036 | 0.072 | 2 | Svítidlo 12 | IP20 | 2 | 0.037 | 0.074
F206 | [5 empty] | F206
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivové svítidlo 2x36W | IP20 | 9 | 0.072 | 0.648 | 1 | Svítidlo 13 | IP20 | 9 | 0.038 | 0.342
2 | Zářivové svítidlo 1x36W | IP20 | 2 | 0.036 | 0.072 | 2 | Svítidlo 12 | IP20 | 2 | 0.037 | 0.074
F207 | [5 empty] | F207
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x58W | IP20 | 9 | 0.116 | 1.044 | 1 | Svítidlo 9 | IP20 | 9 | 0.041 | 0.369
2 | Zářivové svítidlo 1x36W | IP20 | 2 | 0.036 | 0.072 | 2 | Svítidlo 12 | IP20 | 2 | 0.037 | 0.074
F205 | [5 empty] | F205
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivové svítidlo 2x36W | IP20 | 18 | 0.072 | 1.296 | 1 | Svítidlo 13 | IP20 | 18 | 0.038 | 0.684
2 | Zářivové svítidlo 1x36W | IP20 | 2 | 0.036 | 0.072 | 2 | Svítidlo 12 | IP20 | 2 | 0.037 | 0.074
F204 | [5 empty] | F204
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivové svítidlo 2x36W | IP20 | 18 | 0.072 | 1.296 | 1 | Svítidlo 13 | IP20 | 18 | 0.038 | 0.684
2 | Zářivové svítidlo 1x36W | IP20 | 2 | 0.036 | 0.072 | 2 | Svítidlo 12 | IP20 | 2 | 0.037 | 0.074
F203 | [5 empty] | F203
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivové svítidlo 2x36W | IP20 | 15 | 0.072 | 1.08 | 1 | Svítidlo 13 | IP20 | 15 | 0.038 | 0.57
2 | Zářivové svítidlo 1x58W | IP20 | 2 | 0.058 | 0.116 | 2 | Svítidlo 11 | IP20 | 2 | 0.047 | 0.094
F202 | [5 empty] | F202
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivové svítidlo 2x36W | IP20 | 18 | 0.072 | 1.296 | 1 | Svítidlo 13 | IP20 | 18 | 0.038 | 0.684
2 | Zářivové svítidlo 1x58W | IP20 | 2 | 0.058 | 0.116 | 2 | Svítidlo 11 | IP20 | 2 | 0.047 | 0.094
Pavilon E - I. NP | [5 empty] | Pavilon E - I. NP
E102 | [5 empty] | E102
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 11W chlapci 5ks, dívky 6ks | IP20 | 11 | 0.011 | 0.121 | 1 | Svítidlo 7 chlapci 5ks, dívky 6ks | IP20 | 11 | 0.024 | 0.264
2 | Svítidlo 60W | IP20 | 2 | 0.06 | 0.12 | 2 | Svítidlo 8 | IP44 | 2 | 0.032 | 0.064
E105 | [5 empty] | E105
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivové svítidlo 4x18W | IP20 | 4 | 0.072 | 0.288 | 1 | Svítidlo 4 | IP20 | 4 | 0.04 | 0.16
E104 | [5 empty] | E104
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Svítidlo 60W | IP44 | 2 | 0.06 | 0.12 | 1 | Svítidlo 8 | IP44 | 2 | 0.032 | 0.064
Pavilon E - II. NP | [5 empty] | Pavilon E - II. NP
E201 | [5 empty] | E201
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x36W | IP20 | 5 | 0.072 | 0.36 | 1 | Svítidlo 10 | IP20 | 5 | 0.032 | 0.16
E205+E202 | [5 empty] | E205+E202
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 11W chlapci 5ks, dívky 6ks | IP20 | 11 | 0.011 | 0.121 | 1 | Svítidlo 7 chlapci 5ks, dívky 6ks | IP20 | 11 | 0.024 | 0.264
2 | Svítidlo 60W | IP20 | 2 | 0.06 | 0.12 | 2 | Svítidlo 8 | IP44 | 2 | 0.032 | 0.064
Pavilon D - I. NP | [5 empty] | Pavilon D - I. NP
D101 | [5 empty] | D101
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 4x18W | IP20 | 17 | 0.072 | 1.224 | 1 | Svítidlo 5 | IP20 | 17 | 0.04 | 0.68
D102 | [5 empty] | D102
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x36W | IP20 | 4 | 0.072 | 0.288 | 1 | Svítidlo 13 | IP20 | 4 | 0.038 | 0.152
D113 | [5 empty] | D113
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x36W | IP20 | 1 | 0.072 | 0.072 | 1 | Svítidlo 13 | IP20 | 1 | 0.038 | 0.038
D103 | [5 empty] | D103
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x36W | IP43 | 3 | 0.072 | 0.216 | 1 | Svítidlo 2 | IP66 | 3 | 0.037 | 0.111
D104 | [5 empty] | D104
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x36W | IP54 | 3 | 0.072 | 0.216 | 1 | Svítidlo 2 | IP66 | 3 | 0.037 | 0.111
D105 | [5 empty] | D105
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x58W | IP66 | 2 | 0.116 | 0.232 | 1 | Svítidlo 1 | IP66 | 2 | 0.041 | 0.082
D106 | [5 empty] | D106
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x58W | IP66 | 9 | 0.116 | 1.044 | 1 | Svítidlo 1 | IP66 | 9 | 0.041 | 0.369
D107 | [5 empty] | D107
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x36W | IP20 | 3 | 0.072 | 0.216 | 1 | Svítidlo 2 | IP66 | 3 | 0.037 | 0.111
D108 | [5 empty] | D108
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x36W | IP65 | 3 | 0.072 | 0.216 | 1 | Svítidlo 2 | IP66 | 3 | 0.037 | 0.111
D109 | [5 empty] | D109
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x36W | IP65 | 3 | 0.072 | 0.216 | 1 | Svítidlo 2 | IP66 | 3 | 0.037 | 0.111
D110 | [5 empty] | D110
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x36W | IP66 | 3 | 0.072 | 0.216 | 1 | Svítidlo 2 | IP66 | 3 | 0.037 | 0.111
D117 | [5 empty] | D117
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 4x18W | IP20 | 1 | 0.072 | 0.072 | 1 | Svítidlo 4 | IP20 | 1 | 0.04 | 0.04
D119 | [5 empty] | D119
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Svítidlo 60W | IP44 | 2 | 0.06 | 0.12 | 1 | Svítidlo 8 | IP44 | 2 | 0.032 | 0.064
D118 | [5 empty] | D118
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Svítidlo 60W | IP44 | 2 | 0.06 | 0.12 | 1 | Svítidlo 8 | IP44 | 2 | 0.032 | 0.064
D120 | [5 empty] | D120
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 4x58W | IP65 | 24 | 0.232 | 5.568 | 1 | Svítidlo 1 | IP66 | 24 | 0.053 | 1.272
D114 | [5 empty] | D114
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 4x18W | IP20 | 1 | 0.072 | 0.072 | 1 | Svítidlo 5 | IP20 | 1 | 0.04 | 0.04
D115 | [5 empty] | D115
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 4x58W | IP65 | 16 | 0.232 | 3.712 | 1 | Svítidlo 1 | IP66 | 16 | 0.053 | 0.848
D122 | [5 empty] | D122
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x36W | IP20 | 1 | 0.072 | 0.072 | 1 | Svítidlo 13 | IP20 | 1 | 0.038 | 0.038
D112 | [5 empty] | D112
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 11W | IP20 | 3 | 0.011 | 0.033 | 1 | Svítidlo 7 | IP20 | 3 | 0.024 | 0.072
D111 | [5 empty] | D111
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 11W | IP43 | 4 | 0.011 | 0.044 | 1 | Svítidlo 7 | IP20 | 4 | 0.024 | 0.096
Pavilon D - II. NP | [5 empty] | Pavilon D - II. NP
D201 | [5 empty] | D201
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x36W | IP20 | 14 | 0.072 | 1.008 | 1 | Svítidlo 10 | IP20 | 14 | 0.032 | 0.448
D208 | [5 empty] | D208
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x36W | IP20 | 4 | 0.072 | 0.288 | 1 | Svítidlo 13 | IP20 | 4 | 0.038 | 0.152
D205 | [5 empty] | D205
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Svítidlo 60W | IP44 | 4 | 0.06 | 0.24 | 1 | Svítidlo 8 | IP44 | 4 | 0.032 | 0.128
D209 | [5 empty] | D209
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x36W | IP20 | 15 | 0.072 | 1.08 | 1 | Svítidlo 13 | IP20 | 15 | 0.038 | 0.57
D220 | [5 empty] | D220
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x36W | IP20 | 3 | 0.072 | 0.216 | 1 | Svítidlo 13 | IP20 | 3 | 0.038 | 0.114
D214 | [5 empty] | D214
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x36W | IP20 | 5 | 0.072 | 0.36 | 1 | Svítidlo 13 | IP20 | 5 | 0.038 | 0.19
D217 | [5 empty] | D217
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Svítidlo 60W | IP20 | 2 | 0.06 | 0.12 | 1 | Svítidlo 8 | IP44 | 2 | 0.032 | 0.064
D218 | [5 empty] | D218
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Svítidlo 75W | IP20 | 2 | 0.075 | 0.15 | 1 | Svítidlo 8 | IP44 | 2 | 0.032 | 0.064
Pavilon B - I. NP | [5 empty] | Pavilon B - I. NP
B101 | [5 empty] | B101
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 4x18W | IP20 | 5 | 0.072 | 0.36 | 1 | Svítidlo 5 | IP20 | 5 | 0.04 | 0.2
B105 | [5 empty] | B105
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Svítidlo 60W | IP20 | 5 | 0.06 | 0.3 | 1 | Svítidlo 8 | IP44 | 5 | 0.032 | 0.16
B103+B104 | [5 empty] | B103+B104
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Svítidlo 60W | IP20 | 2 | 0.06 | 0.12 | 1 | Svítidlo 8 | IP44 | 2 | 0.032 | 0.064
B102 | [5 empty] | B102
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Svítidlo 60W | IP20 | 7 | 0.06 | 0.42 | 1 | Svítidlo 8 | IP44 | 7 | 0.032 | 0.224
Pavilon B - II. NP | [5 empty] | Pavilon B - II. NP
B201 | [5 empty] | B201
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x36W | IP20 | 6 | 0.072 | 0.432 | 1 | Svítidlo 5 | IP20 | 6 | 0.04 | 0.24
B205 | [5 empty] | B205
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Svítidlo 60W | IP20 | 6 | 0.06 | 0.36 | 1 | Svítidlo 8 | IP44 | 6 | 0.032 | 0.192
B202 | [5 empty] | B202
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Svítidlo 60W | IP20 | 2 | 0.06 | 0.12 | 1 | Svítidlo 8 | IP44 | 2 | 0.032 | 0.064
B203 | [5 empty] | B203
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Svítidlo 60W | IP20 | 7 | 0.06 | 0.42 | 1 | Svítidlo 8 | IP44 | 7 | 0.032 | 0.224
Pavilon C - I. NP | [5 empty] | Pavilon C - I. NP
C101 | [5 empty] | C101
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 4x18W | IP20 | 7 | 0.072 | 0.504 | 1 | Svítidlo 5 | IP20 | 7 | 0.04 | 0.28
C111 | [5 empty] | C111
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x36W | IP20 | 8 | 0.072 | 0.576 | 1 | Svítidlo 13 | IP20 | 8 | 0.038 | 0.304
2 | Zářivkové svítidlo 1x58W | IP20 | 2 | 0.058 | 0.116 | 2 | Svítidlo 11 | IP20 | 2 | 0.047 | 0.094
C109 | [5 empty] | C109
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Svítidlo 60W | IP20 | 2 | 0.06 | 0.12 | 1 | Svítidlo 8 | IP44 | 2 | 0.032 | 0.064
C122 | [5 empty] | C122
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x36W | IP20 | 3 | 0.072 | 0.216 | 1 | Svítidlo 13 | IP20 | 3 | 0.038 | 0.114
C106 | [5 empty] | C106
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x36W | IP20 | 12 | 0.072 | 0.864 | 1 | Svítidlo 13 | IP20 | 12 | 0.038 | 0.456
2 | Zářivkové svítidlo 1x58W | IP20 | 2 | 0.058 | 0.116 | 2 | Svítidlo 11 | IP20 | 2 | 0.047 | 0.094
C105 | [5 empty] | C105
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x36W | IP20 | 4 | 0.072 | 0.288 | 1 | Svítidlo 13 | IP20 | 4 | 0.038 | 0.152
C104 | [5 empty] | C104
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x58W | IP20 | 4 | 0.116 | 0.464 | 1 | Svítidlo 9 | IP20 | 4 | 0.041 | 0.164
C103 | [5 empty] | C103
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x58W | IP20 | 12 | 0.116 | 1.392 | 1 | Svítidlo 9 | IP20 | 12 | 0.041 | 0.492
2 | Zářivkové svítidlo 1x58W | IP20 | 2 | 0.058 | 0.116 | 2 | Svítidlo 11 | IP20 | 2 | 0.047 | 0.094
C102 | [5 empty] | C102
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x58W | IP20 | 12 | 0.116 | 1.392 | 1 | Svítidlo 9 | IP20 | 12 | 0.041 | 0.492
2 | Zářivkové svítidlo 1x58W | IP20 | 2 | 0.058 | 0.116 | 2 | Svítidlo 11 | IP20 | 2 | 0.047 | 0.094
Tab.113 | [5 empty] | Tab.113
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 4x18W | IP20 | 2 | 0.072 | 0.144 | 1 | Svítidlo 4 | IP20 | 2 | 0.04 | 0.08
Pavilon C - II. NP | [5 empty] | Pavilon C - II. NP
C201 | [5 empty] | C201
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x36W | IP20 | 11 | 0.072 | 0.792 | 1 | Svítidlo 10 | IP20 | 11 | 0.032 | 0.352
C217 | [5 empty] | C217
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 4x58W | IP20 | 4 | 0.232 | 0.928 | 1 | Svítidlo 9 | IP20 | 4 | 0.041 | 0.164
C216 | [5 empty] | C216
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 4x58W | IP20 | 2 | 0.232 | 0.464 | 1 | Svítidlo 9 | IP20 | 2 | 0.041 | 0.082
C213 | [5 empty] | C213
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x58W | IP20 | 4 | 0.116 | 0.464 | 1 | Svítidlo 9 | IP20 | 4 | 0.041 | 0.164
2 | Svítidlo 11W | IP20 | 1 | 0.011 | 0.011 | 2 | Svítidlo 7 | IP20 | 1 | 0.024 | 0.024
C215 | [5 empty] | C215
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Svítidlo 60W | IP20 | 2 | 0.06 | 0.12 | 1 | Svítidlo 8 | IP44 | 2 | 0.032 | 0.064
C214 | [5 empty] | C214
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Svítidlo 60W (nově lineární systém 4 ks) | IP20 | 4 | 0.06 | 0.24 | 1 | Svítidlo 9 | IP20 | 4 | 0.041 | 0.164
C211 | [5 empty] | C211
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x36W | IP20 | 10 | 0.072 | 0.72 | 1 | Svítidlo 13 | IP20 | 10 | 0.038 | 0.38
C210 | [5 empty] | C210
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x36W | IP20 | 2 | 0.072 | 0.144 | 1 | Svítidlo 13 | IP20 | 2 | 0.038 | 0.076
C208 | [5 empty] | C208
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x58W | IP20 | 6 | 0.116 | 0.696 | 1 | Svítidlo 9 | IP20 | 6 | 0.041 | 0.246
C205+C207 | [5 empty] | C205+C207
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Svítidlo 60W | IP20 | 2 | 0.06 | 0.12 | 1 | Svítidlo 8 | IP44 | 2 | 0.032 | 0.064
C209+C206 | [5 empty] | C209+C206
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Svítidlo 60W | IP20 | 1 | 0.06 | 0.06 | 1 | Svítidlo 8 | IP44 | 1 | 0.032 | 0.032
C206 | [5 empty] | C206
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Svítidlo 60W | IP20 | 1 | 0.06 | 0.06 | 1 | Svítidlo 8 | IP44 | 1 | 0.032 | 0.032
C204 | [5 empty] | C204
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x58W | IP20 | 8 | 0.116 | 0.928 | 1 | Svítidlo 9 | IP20 | 8 | 0.041 | 0.328
2 | Zářivkové svítidlo 1x58W | IP20 | 2 | 0.058 | 0.116 | 2 | Svítidlo 11 | IP20 | 2 | 0.047 | 0.094
C203 | [5 empty] | C203
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x58W | IP20 | 10 | 0.116 | 1.16 | 1 | Svítidlo 9 | IP20 | 10 | 0.041 | 0.41
2 | Zářivkové svítidlo 1x58W | IP20 | 2 | 0.058 | 0.116 | 2 | Svítidlo 11 | IP20 | 2 | 0.047 | 0.094
C202 | [5 empty] | C202
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x58W | IP20 | 8 | 0.116 | 0.928 | 1 | Svítidlo 9 | IP20 | 8 | 0.041 | 0.328
2 | Zářivkové svítidlo 1x58W | IP20 | 2 | 0.058 | 0.116 | 2 | Svítidlo 11 | IP20 | 2 | 0.047 | 0.094
SK114 | [5 empty] | SK114
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x36W | IP20 | 3 | 0.072 | 0.216 | 1 | Svítidlo 13 | IP20 | 3 | 0.038 | 0.114
2 | Svítidlo 60W | IP20 | 1 | 0.06 | 0.06 | 2 | Svítidlo 8 | IP44 | 1 | 0.032 | 0.032
SK116 | [5 empty] | SK116
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x36W | IP20 | 1 | 0.072 | 0.072 | 1 | Svítidlo 2 | IP66 | 1 | 0.037 | 0.037
SK115 | [5 empty] | SK115
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 1x36W | IP20 | 1 | 0.036 | 0.036 | 1 | Svítidlo 2 | IP66 | 1 | 0.037 | 0.037
SK113 | [5 empty] | SK113
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x28W | IP65 | 8 | 0.056 | 0.448 | 1 | Svítidlo 2 | IP66 | 8 | 0.037 | 0.296
SK112 | [5 empty] | SK112
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x36W | IP20 | 4 | 0.072 | 0.288 | 1 | Svítidlo 10 | IP20 | 4 | 0.032 | 0.128
SK111 | [5 empty] | SK111
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x36W | IP20 | 2 | 0.072 | 0.144 | 1 | Svítidlo 13 | IP20 | 2 | 0.038 | 0.076
SK102 | [5 empty] | SK102
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x36W | IP20 | 3 | 0.072 | 0.216 | 1 | Svítidlo 13 | IP20 | 3 | 0.038 | 0.114
SK107 | [5 empty] | SK107
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x36W | IP20 | 2 | 0.072 | 0.144 | 1 | Svítidlo 13 | IP20 | 2 | 0.038 | 0.076
SK108 | [5 empty] | SK108
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x36W | IP20 | 2 | 0.072 | 0.144 | 1 | Svítidlo 13 | IP20 | 2 | 0.038 | 0.076
SK113.1 | [5 empty] | SK113.1
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Svítidlo 36W | IP20 | 3 | 0.036 | 0.108 | 1 | Svítidlo 2 | IP66 | 3 | 0.037 | 0.111
SK104 | [5 empty] | SK104
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x28W | IP65 | 3 | 0.056 | 0.168 | 1 | Svítidlo 2 | IP66 | 2 | 0.037 | 0.074
SK113.2 | [5 empty] | SK113.2
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x28W | IP20 | 2 | 0.056 | 0.112 | 1 | Svítidlo 2 | IP66 | 2 | 0.037 | 0.074
SK106 | [5 empty] | SK106
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x36W | IP20 | 1 | 0.072 | 0.072 | 1 | Svítidlo 13 | IP20 | 1 | 0.038 | 0.038
Tab.144 | [5 empty] | SK105
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x36W | IP20 | 2 | 0.072 | 0.144 | 1 | Svítidlo 13 | IP20 | 2 | 0.038 | 0.076
SK103 | [5 empty] | SK103
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x36W | IP20 | 2 | 0.072 | 0.144 | 1 | Svítidlo 13 | IP20 | 2 | 0.038 | 0.076
SK101 | [5 empty] | SK101
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 1x36W | IP20 | 2 | 0.036 | 0.072 | 1 | Svítidlo 2 | IP66 | 2 | 0.037 | 0.074
Pavilon Pomezí - I. NP | [5 empty] | Pavilon Pomezí - I. NP
P101 | [5 empty] | P101
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1. | Zářivkové svítidlo 2x36W | IP20 | 1 | 0.072 | 0.072 | 1 | Svítidlo 13 | IP20 | 1 | 0.038 | 0.038
P102 | [5 empty] | P102
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1. | Zářivkové svítidlo 2x36W | IP20 | 1 | 0.072 | 0.072 | 1 | Svítidlo 13 | IP20 | 1 | 0.038 | 0.038
2. | Kumbál I Žárovkové svítidlo 60 W | IP20 | 1 | 0.06 | 0.06 | 2 | Kumbál I Svítidlo 8 | IP44 | 1 | 0.032 | 0.032
3. | Kumbál II - výlevka Žárovkové svítidlo 60 W bez krytu | IP44 | 1 | 0.06 | 0.06 | 3 | Kumbál II - výlevka Svítidlo 8 | IP44 | 1 | 0.032 | 0.032
P113 | [5 empty] | P113
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1. | Žárovkové svítidlo 60 W | IP20 | 2 | 0.06 | 0.12 | 1 | Svítidlo 8 | IP44 | 2 | 0.032 | 0.064
P112 | [5 empty] | P112
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Žárovkové svítidlo 60 W | IP20 | 1 | 0.06 | 0.06 | 1 | Svítidlo 8 | IP44 | 1 | 0.032 | 0.032
P111 | [5 empty] | P111
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Žárovkové svítidlo 60 W | IP20 | 2 | 0.12 | 0.24 | 1 | Svítidlo 8 | IP44 | 2 | 0.032 | 0.064
P105 | [5 empty] | P105
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x36W | IP20 | 4 | 0.072 | 0.288 | 1 | Svítidlo 10 | IP20 | 4 | 0.032 | 0.128
P106 | [5 empty] | P106
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x36W | IP20 | 18 | 0.072 | 1.296 | 1 | Svítidlo 13 | IP20 | 18 | 0.038 | 0.684
2 | Zář. svítidlo u tab. 2x58 W | IP20 | 2 | 0.116 | 0.232 | 2 | Svítidlo 11 | IP20 | 2 | 0.047 | 0.094
Tab.8 | [5 empty] | P107
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x36W | IP20 | 18 | 0.072 | 1.296 | 1 | Svítidlo 13 | IP20 | 18 | 0.038 | 0.684
2 | Zář. svítidlo u tab. 2x58 W | IP20 | 2 | 0.116 | 0.232 | 2 | Svítidlo 11 | IP20 | 2 | 0.047 | 0.094
P108 | [5 empty] | P108
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x36W | IP20 | 18 | 0.072 | 1.296 | 1 | Svítidlo 13 | IP20 | 18 | 0.038 | 0.684
2 | Zář. svítidlo u tab. 2x58 W | IP20 | 2 | 0.116 | 0.232 | 2 | Svítidlo 11 | IP20 | 2 | 0.047 | 0.094
P109 | [5 empty] | P109
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x36W | IP20 | 2 | 0.072 | 0.144 | 1 | Svítidlo 13 | IP20 | 2 | 0.038 | 0.076
Pavilon Pomezí - II. NP | [5 empty] | Pavilon Pomezí - II. NP
P209 | [5 empty] | P209
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Žárovkové svítidlo 60 W | IP20 | 2 | 0.06 | 0.12 | 1 | Svítidlo 8 | IP44 | 2 | 0.032 | 0.064
P208 | [5 empty] | P208
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Žárovkové svítidlo 60 W | IP20 | 1 | 0.06 | 0.06 | 1 | Svítidlo 8 | IP44 | 1 | 0.032 | 0.032
P207 | [5 empty] | P207
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Žárovkové svítidlo 60 W | IP20 | 2 | 0.06 | 0.12 | 1 | Svítidlo 8 | IP44 | 2 | 0.032 | 0.064
P202 | [5 empty] | P202
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x36W | IP20 | 4 | 0.072 | 0.288 | 1 | Svítidlo 13 | IP20 | 4 | 0.038 | 0.152
2 | Zářivkové svítidlo 1x36W | IP20 | 1 | 0.036 | 0.036 | 2 | Svítidlo 13 | IP20 | 1 | 0.038 | 0.038
P203 | [5 empty] | P203
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x36W | IP20 | 18 | 0.072 | 1.296 | 1 | Svítidlo 13 | IP20 | 18 | 0.038 | 0.684
2 | Zář. svítidlo u tab. 2x58 W | IP20 | 2 | 0.116 | 0.232 | 2 | Svítidlo 11 | IP20 | 2 | 0.047 | 0.094
P204 | [5 empty] | P204
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x36W | IP20 | 18 | 0.072 | 1.296 | 1 | Svítidlo 13 | IP20 | 18 | 0.038 | 0.684
2 | Zář. svítidlo u tab. 2x58 W | IP20 | 2 | 0.116 | 0.232 | 2 | Svítidlo 11 | IP20 | 2 | 0.047 | 0.094
P205 | [5 empty] | P205
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x36W | IP20 | 18 | 0.072 | 1.296 | 1 | Svítidlo 13 | IP20 | 18 | 0.038 | 0.684
2 | Zář. svítidlo u tab. 2x58 W | IP20 | 2 | 0.116 | 0.232 | 2 | Svítidlo 11 | IP20 | 2 | 0.047 | 0.094
P206 | [5 empty] | P206
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x36W | IP20 | 2 | 0.072 | 0.144 | 1 | Svítidlo 13 | IP20 | 2 | 0.038 | 0.076
P301 | [5 empty] | P301
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x36W | IP20 | 2 | 0.072 | 0.144 | 1 | Svítidlo 13 | IP20 | 2 | 0.038 | 0.076
Pavilon Pomezí - III. NP | [5 empty] | Pavilon Pomezí - III. NP
P302 | [5 empty] | P302
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x36W | IP20 | 4 | 0.072 | 0.288 | 1 | Svítidlo 10 | IP20 | 4 | 0.032 | 0.128
P310 | [5 empty] | P310
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Žárovkové svítidlo 60 W | IP20 | 2 | 0.06 | 0.12 | 1 | Svítidlo 8 | IP44 | 2 | 0.032 | 0.064
P309 | [5 empty] | P309
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Žárovkové svítidlo 60 W | IP20 | 1 | 0.06 | 0.06 | 1 | Svítidlo 8 | IP44 | 1 | 0.032 | 0.032
P308 | [5 empty] | P308
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Žárovkové svítidlo 60 W | IP20 | 2 | 0.06 | 0.12 | 1 | Svítidlo 8 | IP44 | 2 | 0.032 | 0.064
P303 | [5 empty] | P303
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x36W | IP20 | 18 | 0.072 | 1.296 | 1 | Svítidlo 13 | IP20 | 18 | 0.038 | 0.684
2 | Zář. svítidlo u tab. 2x58 W | IP20 | 2 | 0.116 | 0.232 | 2 | Svítidlo 11 | IP20 | 2 | 0.047 | 0.094
P304 | [5 empty] | P304
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x36W | IP20 | 18 | 0.072 | 1.296 | 1 | Svítidlo 13 | IP20 | 18 | 0.038 | 0.684
2 | Zář. svítidlo u tab. 2x58 W | IP20 | 2 | 0.116 | 0.232 | 2 | Svítidlo 11 | IP20 | 2 | 0.047 | 0.094
P305 | [5 empty] | P305
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x36W | IP20 | 18 | 0.072 | 1.296 | 1 | Svítidlo 13 | IP20 | 18 | 0.038 | 0.684
2 | Zář. svítidlo u tab. 2x58 W | IP20 | 2 | 0.116 | 0.232 | 2 | Svítidlo 11 | IP20 | 2 | 0.047 | 0.094
P306 | [5 empty] | P306
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Žárovkové svítidlo 60 W | IP20 | 1 | 0.06 | 0.06 | 1 | Svítidlo 8 | IP44 | 1 | 0.032 | 0.032
2 | Žárovkové svítidlo 60 W | IP43 | 1 | 0.06 | 0.06 | 2 | Svítidlo 8 | IP44 | 1 | 0.032 | 0.032
P307 | [5 empty] | P307
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Žárovkové svítidlo 60 W | IP20 | 1 | 0.06 | 0.06 | 1 | Svítidlo 8 | IP44 | 1 | 0.032 | 0.032
Pavilon KJ - II. NP | [5 empty] | Pavilon KJ - II. NP
KJ201 | [5 empty] | KJ201
Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW) | Poř. Číslo | Název | Krytí | Počet (ks) | Příkon (kW) | Příkon celkem (kW)
1 | Zářivkové svítidlo 2x36W | IP20 | 12 | 0.072 | 0.864 | 1 | Svítidlo 13 | IP20 | 12 | 0.038 | 0.456
Příkon budovy celkem (kW) |  |  | 1060 |  | 87.983 | Příkon budovy celkem (kW) |  |  | 1059 |  | 40.43

## Cenová nabídka prázdná
STANDARD
NÁZEV |  | KUSY | CENA /ks bez DPH | CENA CELKEM bez DPH
Svítidlo 12 |  | 26 |  | 0
Svítidlo 11 |  | 35 |  | 0
Svítidlo 4 |  | 7 |  | 0
Svítidlo 5 |  | 56 |  | 0
Svítidlo 6 |  | 2 |  | 0
Svítidlo 7 |  | 30 |  | 0
Svítidlo 8 |  | 90 |  | 0
Svítidlo 9 |  | 181 |  | 0
Svítidlo 10 |  | 65 |  | 0
Svítidlo 3 |  | 2 |  | 0
Svítidlo 2 |  | 61 |  | 0
Svítidlo 1 |  | 51 |  | 0
Svítidlo 13 |  | 453 |  | 0
Množství celkem |  | 1059 |  | 0
Cena instalace na klíč | demontáž/ montáž | 1 |  | 0
Cena za revizi |  | 1 |  | 0
I.NP |  |  |  |  | II.NP
Pavilon A | Svítidlo 3 | 2 |  | 0 | Pavilon A | Svítidlo 10 | 10 | 0
| Svítidlo 2 | 19 |  |  |  | Svítidlo 9 | 4
| Svítidlo 5 | 10 |  |  |  | Svítidlo 12 | 6
| Svítidlo 10 | 1 |  |  |  | Svítidlo 13 | 62
| Svítidlo 8 | 3
| Svítidlo 6 | 2
Pavilon G | Svítidlo 5 | 6 |  | 0 | Pavilon G | Svítidlo 9 | 11 | 0
| Svítidlo 8 | 7
| Svítidlo 13 | 2
Pavilon KJ | Svítidlo 1 | 1 |  | 0 | Pavilon KJ | Svítidlo 13 | 12 | 0
| Svítidlo 2 | 5
Pavilon F | Svítidlo 9 | 83 |  | 0 | Pavilon F | Svítidlo 10 | 12 | 0
| Svítidlo 8 | 3 |  |  |  | Svítidlo 9 | 9
| Svítidlo 12 | 10 |  |  |  | Svítidlo 12 | 10
| Svítidlo 8 | 3 |  |  |  | Svítidlo 11 | 4
| Svítidlo 13 | 3 |  |  |  | Svítidlo 13 | 109
| Svítidlo 5 | 4
Pavilon E | Svítidlo 7 | 11 |  | 0 | Pavilon E | Svítidlo 10 | 5 | 0
| Svítidlo 8 | 4 |  |  |  | Svítidlo 7 | 11
| Svítidlo 4 | 4 |  |  |  | Svítidlo 8 | 2
Pavilon D | Svítidlo 5 | 18 |  | 0 | Pavilon D | Svítidlo 10 | 14 | 0
| Svítidlo 13 | 6 |  |  |  | Svítidlo 13 | 27
| Svítidlo 2 | 18 |  |  |  | Svítidlo 8 | 6
| Svítidlo 1 | 50
| Svítidlo 4 | 1
| Svítidlo 8 | 4
| Svítidlo 7 | 7
Pavilon B | Svítidlo 5 | 5 |  | 0 | Pavilon B | Svítidlo 5 | 6 | 0
| Svítidlo 8 | 14 |  |  |  | Svítidlo 8 | 15
Pavilon C | Svítidlo 5 | 7 |  | 0 | Pavilon C | Svítidlo 10 | 15 | 0
| Svítidlo 9 | 28 |  |  |  | Svítidlo 9 | 46
| Svítidlo 11 | 8 |  |  |  | Svítidlo 7 | 1
| Svítidlo 8 | 2 |  |  |  | Svítidlo 8 | 7
| Svítidlo 4 | 2 |  |  |  | Svítidlo 11 | 6
[6 empty] | Svítidlo 2 | 19
| Svítidlo 13 | 28 |  |  |  | Svítidlo 13 | 29
Pavilon Pomezí | Svítidlo 13 | 58 |  | 0 | Pavilon Pomezí | Svítidlo 8 | 5 | 0
| Svítidlo 8 | 7 |  |  |  | Svítidlo 13 | 63
| Svítidlo 10 | 4 |  |  |  | Svítidlo 11 | 5
| Svítidlo 11 | 6
III.NP
Pavilon Pomezí | Svítidlo 10 | 4 |  | 0
| Svítidlo 8 | 8
| Svítidlo 13 | 54
| Svítidlo 11 | 6

## Světla
3.1 Svítidla
Jednotlivá svítidla splňující nároky na specifické požadavky provozu. Z velké nabídky různých svítidel byly vybrány svítidla LED se zárukou 3 až 5 let.
3.2 Typy svítidel
Detailní seznam náhrad je uveden v excelu dle místností.
3.2.1 Svítidlo 1
Přisazené: | LED 53W
Rozměr: |  |  | 1 520 × 85 × 80 mm
Světelný zdroj: |  |  | SMD LED
Použitý materiál na obal svítidla: |  |  | Vysoce odolný plast
Rozsah pracovní teploty |  |  | -20 °C až +40 °C
Životnost: |  |  | 50 000 hodin
Typ difuzoru |  |  | mléčný
Index podání barev (CRI): |  |  | Ra >80
Teplota chromatičnosti: |  |  | 4 000 K
Záruční doba: |  |  | 5 let
Krytí: |  |  | IP66
Světelná účinnost: |  |  | 145 lm/W
Celkem: |  |  | 51 ks
3.2.2 Svítidlo 2
Přisazené: | LED 37W
Rozměr: |  |  | 1 220 × 85 × 80 mm
Světelný zdroj: |  |  | SMD LED
Použitý materiál na obal svítidla: |  |  | Vysoce odolný plast
Rozsah pracovní teploty |  |  | -20 °C až +40 °C
Životnost: |  |  | 50 000 hodin
Typ difuzoru |  |  | mléčný
Index podání barev (CRI): |  |  | Ra >80
Teplota chromatičnosti: |  |  | 4 000 K
Záruční doba: |  |  | 5 let
Krytí: |  |  | IP66
Světelná účinnost: |  |  | 143 lm/W
Celkem: |  |  | 61 ks
3.2.3 Svítidlo 3
Vestavné: | LED 19W | UGR<22
Rozměr: |  |  | 595 × 295 × 10,4 mm
Světelný zdroj: |  |  | SMD LED
Použitý materiál na obal svítidla: |  |  | hliník
Rozsah pracovní teploty |  |  | -20 °C až +40 °C
Životnost: |  |  | 40 000 hodin
Typ difuzoru |  |  | mléčný
Index podání barev (CRI): |  |  | Ra >80
Teplota chromatičnosti: |  |  | 4 000 K
Záruční doba: |  |  | 5 let
Krytí: |  |  | IP20
Světelná účinnost: |  |  | 95 lm/W
Celkem: |  |  | 2 ks
3.2.4 Svítidlo 4
Vestavné: | LED 40W | UGR<19
Rozměr: |  |  | 595 × 595 × 10,4 mm
Světelný zdroj: |  |  | SMD LED
Použitý materiál na obal svítidla: |  |  | hliník
Rozsah pracovní teploty |  |  | -20 °C až +40 °C
Životnost: |  |  | 40 000 hodin
Typ difuzoru |  |  | mléčný
Index podání barev (CRI): |  |  | Ra >80
Teplota chromatičnosti: |  |  | 4 000 K
Záruční doba: |  |  | 5 let
Krytí: |  |  | IP20
Světelná účinnost: |  |  | 100 lm/W
Celkem: |  |  | 7 ks
3.2.5 Svítidlo 5
Vestavné: | LED 40W | UGR<22
Rozměr: |  |  | 595 × 595 × 10,4 mm
Světelný zdroj: |  |  | SMD LED
Použitý materiál na obal svítidla: |  |  | hliník
Rozsah pracovní teploty |  |  | -20 °C až +40 °C
Životnost: |  |  | 40 000 hodin
Typ difuzoru |  |  | mléčný
Index podání barev (CRI): |  |  | Ra >80
Teplota chromatičnosti: |  |  | 4 000 K
Záruční doba: |  |  | 5 let
Krytí: |  |  | IP20
Světelná účinnost: |  |  | 100 lm/W
Celkem: |  |  | 56 ks
3.2.6 Svítidlo 6
Přisazené: | LED 40W | UGR<22
Rozměr: |  |  | 595 × 595 × 10,4 mm
Světelný zdroj: |  |  | SMD LED
Použitý materiál na obal svítidla: |  |  | hliník
Rozsah pracovní teploty |  |  | -20 °C až +40 °C
Životnost: |  |  | 40 000 hodin
Typ difuzoru |  |  | mléčný
Index podání barev (CRI): |  |  | Ra >80
Teplota chromatičnosti: |  |  | 4 000 K
Záruční doba: |  |  | 5 let
Krytí: |  |  | IP20
Světelná účinnost: |  |  | 100 lm/W
Celkem: |  |  | 2 ks
3.2.7 Svítidlo 7
Přisazené: | LED 24W
Rozměr: |  |  | průměr 300 × 40 mm
Světelný zdroj: |  |  | SMD LED
Použitý materiál na obal svítidla: |  |  | hliník
Rozsah pracovní teploty |  |  | -20 °C až +40 °C
Životnost: |  |  | 30 000 hodin
Typ difuzoru |  |  | mléčný
Index podání barev (CRI): |  |  | Ra >80
Teplota chromatičnosti: |  |  | 4 000 K
Záruční doba: |  |  | 3 roky
Krytí: |  |  | IP20
Světelná účinnost: |  |  | 83 lm/W
Celkem: |  |  | 30 ks
3.2.8 Svítidlo 8
Přisazené: | LED 32W
Rozměr: |  |  | průměr 410 × 115 mm
Světelný zdroj: |  |  | SMD LED
Použitý materiál na obal svítidla: |  |  | Odolný plast / plech
Rozsah pracovní teploty |  |  | -20 °C až +40 °C
Životnost: |  |  | 30 000 hodin
Typ difuzoru |  |  | mléčný
Index podání barev (CRI): |  |  | Ra >80
Teplota chromatičnosti: |  |  | 4 000 K
Záruční doba: |  |  | 3 roky
Krytí: |  |  | IP44
Světelná účinnost: |  |  | 90 lm/W
Celkem: |  |  | 90 ks
3.2.9 Svítidlo 9
Přisazené: | LED 41W | UGR<19
Rozměr: |  |  | 1 558 × 264 × 60 mm
Světelný zdroj: |  |  | SMD LED
Použitý materiál na obal svítidla: |  |  | ocel
Rozsah pracovní teploty |  |  | -20 °C až +40 °C
Životnost: |  |  | 55 000 hodin
SWITCH 33-60W, 3850-6300Lm, 119-110Lm/W
Index podání barev (CRI): |  |  | Ra >80
Teplota chromatičnosti: |  |  | 4 000 K
Záruční doba: |  |  | 5 let
Krytí: |  |  | IP20
Světelná účinnost: |  |  | 110 lm/W
Celkem: |  |  | 181 ks
3.2.10 Svítidlo 10
Přisazené: | LED 32W | UGR<19
Rozměr: |  |  | 1 258 × 264 × 60 mm
Světelný zdroj: |  |  | SMD LED
Použitý materiál na obal svítidla: |  |  | ocel
Rozsah pracovní teploty |  |  | -20 °C až +40 °C
Životnost: |  |  | 50 000 hodin
Typ difuzoru |  |  | mléčný
Index podání barev (CRI): |  |  | Ra >80
Teplota chromatičnosti: |  |  | 4 000 K
Záruční doba: |  |  | 5 let
Krytí: |  |  | IP20
Světelná účinnost: |  |  | 115 lm/W
SWITCH 21-38W, 2500-4200Lm, 119-110Lm/W
Celkem: |  |  | 65 ks
3.2.11 Svítidlo 11
Přisazené: | LED 47W | asymetrická optika pro tabule
Rozměr: |  |  | 1 486 × 100 × 67 mm
Světelný zdroj: |  |  | SMD LED
Použitý materiál na obal svítidla: |  |  | ocel
Rozsah pracovní teploty |  |  | -20 °C až +40 °C
Životnost: |  |  | 80 000 hodin
Typ difuzoru |  |  | mléčný
Index podání barev (CRI): |  |  | Ra >80
Teplota chromatičnosti: |  |  | 4 000 K
Záruční doba: |  |  | 5 let
Krytí: |  |  | IP20
Světelná účinnost: |  |  | 132 lm/W
Celkem: |  |  | 35 ks
3.2.12 Svítidlo 12
Přisazené: | LED 37W | asymetrická optika pro tabule
Rozměr: |  |  | 1 195 × 100 × 60 mm
Světelný zdroj: |  |  | SMD LED
Použitý materiál na obal svítidla: |  |  | ocel
Rozsah pracovní teploty |  |  | -20 °C až +40 °C
Životnost: |  |  | 80 000 hodin
Typ difuzoru |  |  | mléčný
Index podání barev (CRI): |  |  | Ra >80
Teplota chromatičnosti: |  |  | 4 000 K
Záruční doba: |  |  | 5 let
Krytí: |  |  | IP20
Světelná účinnost: |  |  | 122 lm/W
Celkem: |  |  | 26 ks
3.2.13 Svítidlo 13
Přisazené: | LED 38W | UGR<19
Rozměr: |  |  | 1 258 × 264 × 60 mm
Světelný zdroj: |  |  | SMD LED
Použitý materiál na obal svítidla: |  |  | ocel
Rozsah pracovní teploty |  |  | -20 °C až +40 °C
Životnost: |  |  | 80 000 hodin
Typ difuzoru |  |  | mléčný
Index podání barev (CRI): |  |  | Ra >80
Teplota chromatičnosti: |  |  | 4 000 K
Záruční doba: |  |  | 5 let
Krytí: |  |  | IP20
Světelná účinnost: |  |  | 110 lm/W
SWITCH 21-38W, 2500-4200Lm
Celkem: |  |  | 463 ks