## NÁZEV PROJEKTU
Číslo obchodního případu |  | OP-23-68 |  | Název projektu |  | ZŠ Krnovská
Definice vstupních hodnot pro tvorbu nabídky
Počet hodin svícení |  |  | hod. / den | 8 | Pojektovat s řízením světelného přírustku |  | ANO / NE | NE
Počet dní provozu v roce |  |  | dní / rok | 150 | Projektovat s řízením pohybu - pohybová čidla |  | ANO / NE | NE
Cena za 1kW el. energie včetně poplatků |  |  | Kč bez DPH / kW | 8
Požadavek na projekci s novými rozvody |  |  | ANO / NE | NE
Požadavek na zachování počtu světelných zdrojů (ks za ks) |  |  | ANO / NE | NE
Aktuální soustava osvětlení, příkon soustavy
Světelná soustava
Těleso | mix
Příkon těles | 40.208
Počet těles | 504
Celkový příkon vč. ztrát | 48.2496
Příkon soustavy (kW) | 48.2496
Poznámka: celkový příkon je kalkulován s dodatečnými ztráty na předřadnících a samostatných zářivkách. Vstupní data jsou poskytnuta klientem. Jejich korektnost je základem realistického propočtu návratnosti zamyšlené modernizace osvětlovací soustavy.

## proveditelnost- dokumentace
Světelná studie
| 2023-09-08 |  | Rekonstrukce a modernizace soustavy vnitřního osvětlení ZŠ Krnovská Opava
| Objednatel: |  | ZŠ Krnovská Opava
OBSAH
| 1 | Základní údaje o ZŠ
| 2 | Popis současného stavu
| 3 | Návrh nového osvětlení
|  | 3.1 | Svítidla
|  | 3.2 | Typy svítidel
|  | 3.3 | Světelně technické výpočty
| 4 | Potenciál úspor provozních nákladů
| 5 | Cenová návratnost investice
| 6 | Závěr
1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZŠ
Předmětem této studie osvětlení jsou místnosti v Základní škole v Opavě - Krnovská. První měšťanská škola v Opavě byla slavnostně otevřena 21.října 1909 na ulici Přemysla Oráče v Jaktaři, dnes Krnovská ulice. Tehdy se zapsalo 61 chlapců a 49 dívek. V říjnu 1939 se začala psát další kapitola historie školy a to přeměnou na školu německou. Čeští žáci byli ze školy vytěsňováni, zatímco německých přibývalo. Byla zřízena i německá mateřská škola. Na konci války se opět z budovy stává německý vojenský lazaret a ubytovna pro vojáky. V průběhu bojů pak budova dostává i přímé dělostřelecké zásahy, střecha byla zcela zničena, byla vybita všechna okna. Po válce byla výuka ve zdevastované budově obnovena hned 1. června. V roce 1960 byla škola podle nového školského zákona přejmenována na Základní devítiletou školu a žáci poprvé dostali pomůcky a učebnice zcela zdarma. Největší změny však vyučovací proces zasáhly po Sametové revoluci v roce 1989. V devadesátých letech se pak budova dočkala generální opravy, byla přistavěna i tělocvična, zřízena speciální učebna fyziky a chemie a také počítačová učebna. Dnes je škola vybavena i keramickou dílnou s vypalovací pecí. Od 1.9.2004 byla škola v rámci integrace opavských škol sloučena se ZŠ Mařádkova. V současnosti odpovídá vybavení školy plně požadavkům moderního vyučování.
Obr. 1. ZŠ Krnovká Opava
2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Cílem této studie je analyzovat a posoudit současný stav soustavy vnitřního osvětlení a navrhnout náhradu za stávající osvětlení s důrazem na zlepšení světelných podmínek, snížení spotřeby elektrické energie a zároveň zhodnocení celkové finanční investice a její návratnost. Důraz je kladen na životnost svítidel a také na jejich komplikovanou výměnu za minimálního omezení výuky během školního roku.
Tab. 1. označení objektů v ZŠ Krnovská Opava
Označení budovy
| Objekt | 1.NP
2.NP
Tab. 2. Počty svítidel a cena za elektrickou energii v 1.NP
|  | Patro |  | Počet svítidel [ks] | Spotřeba [kWh/rok] | Cena za el. energii [Kč/rok]
|  | 1.NP |  | 278 | 34727.04 | 277816.32
|  | Celkem |  | 278 | 34727.04 | 277816.32
V tomto patře jsme zkontrolovali celkem 278 ks svítidel.
Tab. 3. Počty svítidel a cena za elektrickou energii v 2.NP
|  | Patro |  | Počet svítidel [ks] | Spotřeba [kWh/rok] | Cena za el. energii [Kč/rok]
|  | 2.NP |  | 226 | 23172.48 | 185379.84
|  | Celkem |  | 226 | 23172.48 | 185379.84
V tomto patře jsme zkontrolovali celkem 226 ks svítidel.
Tab. 4. Počty svítidel a cena za elektrickou energii ve všech patrech
| Část budovy |  |  | Počet svítidel [ks] | Spotřeba [kWh/rok] | Cena za el. energii [Kč/rok]
| 1. NP |  |  | 278 | 34727.04 | 277816.32
| 2. NP |  |  | 226 | 23172.48 | 185379.84
| Celkem |  |  | 504 | 57899.52 | 463196.16
V této studii jsme se zaměřili na prostory s dobou svícení 8 a více hodin z důvodu návratnosti investice spojenou s výměnou svítidel za nový typ. Dalším kritériem byl technický stav svítidla. Celkem jsme napočítali 504 ks svítidel. Většina svítidel je ve špatném stavu.
3 NÁVRH NOVÉHO OSVĚTLENÍ
Po pečlivé prohlídce ZŠ Krnovská Opava navrhujeme vyměnit stávající osvětlení za svítidla nová na bázi LED. V těchto prostorech se svítí denně 8 a více hodin, navíc je většina svítidel svým provedením již zastaralá.
3.1 Svítidla
Byly vybrány svítidla renomovaných výrobců. Jednotlivá svítidla splňující nároky na specifické požadavky provozu. Z velké nabídky různých svítidel byly vybrány svítidla LED se zárukou 3 až 5 let.
3.2 Typy svítidel
Detailní seznam náhrad je uveden v excelu dle místností.
3.2.1 Svítidlo 1
Přisazené: | LED 38W | UGR<19
Rozměr: |  |  | 1 258 × 264 × 60 mm
Světelný zdroj: |  |  | SMD LED
Použitý materiál na obal svítidla: |  |  | ocel
Rozsah pracovní teploty |  |  | -20 °C až +40 °C
Životnost: |  |  | 80 000 hodin
SWITCH 21-38W, 2500-4200Lm, 119-110Lm/W
Index podání barev (CRI): |  |  | Ra >80
Teplota chromatičnosti: |  |  | 4 000 K
Záruční doba: |  |  | 5 let
Krytí: |  |  | IP20
Světelná účinnost: |  |  | 110 lm/W
Celkem: |  |  | 328 ks
3.2.2 Svítidlo 2
Přisazené: | LED 15W
Rozměr: |  |  | průměr 220 × 53 mm
Světelný zdroj: |  |  | SMD LED
Použitý materiál na obal svítidla: |  |  | Vysoce odolný plast
Rozsah pracovní teploty |  |  | -20 °C až +40 °C
Životnost: |  |  | 30 000 hodin
Typ difuzoru |  |  | mléčný
Index podání barev (CRI): |  |  | Ra >80
Teplota chromatičnosti: |  |  | 4 000 K
Záruční doba: |  |  | 3 let
Krytí: |  |  | IP54
Světelná účinnost: |  |  | 100 lm/W
Celkem: |  |  | 15 ks
3.2.3 Svítidlo 3
Přisazené: | LED 36W
Rozměr: |  |  | průměr 400 × 53 mm
Světelný zdroj: |  |  | SMD LED
Použitý materiál na obal svítidla: |  |  | Vysoce odolný plast
Rozsah pracovní teploty |  |  | -20 °C až +40 °C
Životnost: |  |  | 30 000 hodin
Typ difuzoru |  |  | mléčný
Index podání barev (CRI): |  |  | Ra >80
Teplota chromatičnosti: |  |  | 4 000 K
Záruční doba: |  |  | 3 let
Krytí: |  |  | IP54
Světelná účinnost: |  |  | 100 lm/W
Celkem: |  |  | 22 ks
3.2.4 Svítidlo 4
Přisazené: | LED 47W | asymetrická optika pro tabule
Rozměr: |  |  | 1 486 × 100 × 67 mm
Světelný zdroj: |  |  | SMD LED
Použitý materiál na obal svítidla: |  |  | ocel
Rozsah pracovní teploty |  |  | -20 °C až +40 °C
Životnost: |  |  | 80 000 hodin
Typ difuzoru |  |  | mléčný
Index podání barev (CRI): |  |  | Ra >80
Teplota chromatičnosti: |  |  | 4 000 K
Záruční doba: |  |  | 5 let
Krytí: |  |  | IP20
Světelná účinnost: |  |  | 132 lm/W
Celkem: |  |  | 2 ks
3.2.5 Svítidlo 5
Přisazené: | LED 24W
Rozměr: |  |  | průměr 330 × 53 mm
Světelný zdroj: |  |  | SMD LED
Použitý materiál na obal svítidla: |  |  | Vysoce odolný plast
Rozsah pracovní teploty |  |  | -20 °C až +40 °C
Životnost: |  |  | 30 000 hodin
Typ difuzoru |  |  | mléčný
Index podání barev (CRI): |  |  | Ra >80
Teplota chromatičnosti: |  |  | 4 000 K
Záruční doba: |  |  | 3 let
Krytí: |  |  | IP54
Světelná účinnost: |  |  | 100 lm/W
Celkem: |  |  | 6 ks
3.2.5 Svítidlo 6
Zavěšené: | LED 100W
Rozměr: |  |  | průměr 265 × 163 mm
Světelný zdroj: |  |  | SMD LED
Použitý materiál na obal svítidla: |  |  | hliník
Rozsah pracovní teploty |  |  | -35 °C až +50 °C
Životnost: |  |  | 50 000 hodin
Typ difuzoru |  |  | mléčný
Index podání barev (CRI): |  |  | Ra >80
Teplota chromatičnosti: |  |  | 4 000 K
Záruční doba: |  |  | 5 let
Krytí: |  |  | IP65
Světelná účinnost: |  |  | 170 lm/W
Celkem: |  |  | 6 ks
3.3 Světelně technické výpočty
Ve vybraných prostorech školy byly provedeny světelně technické výpočty, pro ověření vybraných typů svítidel. Koeficienty údržby pro výpočty ve studii jsou nastaveny na k = 0,8, výpočty jsou provedeny na svítidla se světelnou účinností 80 % nově nainstalovaných svítidel. Kompletní výpočet objektu je uveden v samostatném dokumentu.
4 POTENCIÁL ÚSPOR PROVOZNÍCH NÁKLADŮ
Rekonstrukce je navržena za pomoci svítidel na bázi světlo emitujících diod (LED). LED svítidla budou osazena elektronickými předřadníky, které vykazují pouze zanedbatelné ztráty. Svítidla, jež jsou momentálně umístěna ve školní budově jsou vybavena indukčními předřadníky způsobující ztráty ve výši minimálně 20 %. Počítáme tedy s tabulkovou hodnotou ztrát 20%.
Tab. 5. Úspora nově navržené soustavy osvětlení v I.NP
|  | Patro |  | Příkon nový [kWh/rok] | Cena za el. energii [Kč/rok] | Úspora nově navržené soustavy
|  | 1.NP |  | 10104 | 80832 | -70.9%
|  | Celkem |  | 10104 | 80832 | -70.9%
Tab. 6. Úspora nově navržené soustavy osvětlení v II.NP
|  | Patro |  | Příkon nový [kWh/rok] | Cena za el. energii [Kč/rok] | Úspora nově navržené soustavy
|  | 2.NP |  | 8158.8 | 65270.4 | -64.79%
|  | Celkem |  | 8158.8 | 65270.4 | -64.79%
Tab. 7. Úspora nově navržené soustavy osvětlení ve všech patrech
| Část budovy |  |  | Příkon nový [kWh/rok] | Cena za el. energii [Kč/rok] | Úspora nově navržené soustavy
| 1.NP |  |  | 10104 | 80832 | -70.9%
| 2.NP |  |  | 8158.8 | 65270.4 | -64.79%
| Celkem |  |  | 18262.8 | 146102.4 | -67.85%
5 CENOVÁ NÁVRATNOST INVESTICE
Náklady na modernizaci vnitřního osvětlení jsou stanoveny na základě běžných „projektových“ cen materiálů a montážních prací. Jako nová svítidla byla použita svítidla s LED technologií. Náklady, které bude nutno za modernizaci vnitřního osvětlení skutečně zaplatit, by se od nákladů uvedených v této studii neměly příliš lišit. Všechny ceny jsou uváděny v Kč bez DPH.
V kalkulaci investičních nákladů je zahrnuto:
- | Demontáž stávajícího svítidla
- | Cena za nové svítidlo
- | Montáž nového svítidla
- | Podružný materiál
- | Projekční cena za nové svítidlo
- | Inženýring
Tab. 8. Cenová návratnost nově navržené soustavy v I.NP
|  | Patro |  | Celkové náklady na výměnu | Úspora za el. Energii | Návratnost [let]
|  | 1.NP |  | 987823 | 196984.32 | 5.0147
|  | Celkem |  | 987823 | 196984.32 | 5.0147
Tab. 9. Cenová návratnost nově navržené soustavy v II.NP
|  | Patro |  | Celkové náklady na výměnu | Úspora za el. Energii | Návratnost [let]
|  | 2.NP |  | 907910 | 120109.44 | 7.559
|  | Celkem |  | 907910 | 120109.44 | 7.559
Tab. 10. Cenová návratnost nově navržené soustavy ve všech patrech
| Část budovy |  |  | Celkové náklady na výměnu | Úspora za el. Energii | Návratnost [let]
| 1. NP |  |  | 987823 | 196984.32 | 5.0147
| 2. NP |  |  | 907910 | 120109.44 | 7.559
| Celkem |  |  | 1895733 | 317093.76 | 5.9785
6 ZÁVĚR
V této studii jsme se zaměřili na prostory s dobou svícení 8 a více hodin z důvodu návratnosti investice spojenou s výměnou svítidel za nový typ. Dalším kritériem byl technický stav svítidla. Celkem jsme napočítali 504 ks svítidel. Většina svítidel je v relativně dobrém stavu. V námi navržené variantě klesl celkový počet svítidel na 388 ks. Při porovnání celkové spotřeby nově navržené osvětlovací soustavy z tab. 9. (18,263 MWh/rok) a spotřeby stávající osvětlovací soustavy z tab. 4. (57,900 MWh/rok) je spotřeba nově navržené varianty o 68 % nižší (39,637 MWh/rok). Úspora za elektrickou energii takto navržené varianty činí 317 094 Kč při ceně 8 Kč za kWh. Celkové náklady na výměnu 504ks svítidel dosahují 1 895 733 Kč při návratnosti investice 6 let. Tato cenová návratnost byla počítána jen z úspory elektrické energie, k této návratnosti nejsou připočítány náklady na mzdu, výměnu a materiál při pravidelných výměnách zářivek a předřadníků. Po započítání těchto nákladů by se celková návratnost ještě snížila.