## Výpis požadavků zadavatele
Zimní stadion - náhradní ledová plocha - oprava po zatopení
VÝPIS POŽADAVKŮ ZADAVATELE
Rolbovna : | 0
Demontáže : Zůstane pouze střecha a nosný rám konstrukce | 0
Sádrokartonové opláštění, tepelná izolace
Fasáda trapezový plech s lemováním, OSB na konstrukci
Elektroinstalace, vodoinstalace a dopojení rekuperace
Odvoz a uložení suti
Nové konstrukce : | 0
Opláštění OSB 18 mm , fasáda trapezový plech s lemováním
Opláštění SDK vhodné pro vlhké prostředí, odhlučnění 2*15 mm. Tepelná izolace 140 mm, parozábrana, malba
Elektroinstalace - zásuvky, vypínače dopojení, krabice, průjezdné vrata - dodání výstupní revize
Vodoinstalace - vyčištení zpětná montáž a dopojení rekuperace
Protihluková stěna Agregátu | 0
Protihluková stěna Agregátu 192 m2 výška 6m délka 10m šíře 6 na patkách mimo hlavní vedení sítí
0
Hrací plocha | 0
Betonová deska s chlazením : | 0
Hubený beton, perimetr, folie 12 cm, beton leštěný 1700 m2
Pochozí plochy 160 m2- odvoďnovací kanálky napojení na drenáže 60 mb
Rozvodný systém chlazení v rozměrech 26 x 56m z polyethylenového
hladkého potrubí o průměru 25 mm a s roztečí co 80mm umístěného
v betonu vč. hlavního kolektoru, systému Tichelmann a nemrznoucí směsí
Chladící agregát s chladícím výkonem 325,6kW s rekuperací tepla
Systém ohřevu podloží pod betonovou deskou v rozměrech 26 x 56m z polyethylenového
hladkého potrubí o průměru 16 mm a s roztečí co 25mm využívajícího odpadní teplo
z chladícího agregátu vč. nemrznoucí směsi
Systém využití odpadního tepla: | 0
Rekuperační jednotka využívající odpadní teplo z chladícího agregátu pro ohřev vody
do rolby o objemu 500 litrů
Mantinely: | 0
Mantinely profesionální dle pravidel ČSLH a IIHF kotvené v betonu
ochranná skla, vyvýšené podlahy střídaček a trestných lavic, krytí reklam
Nabíječka baterií na rolbu ENGO
0
Moduly : | 0
Demontáže : Zůstane pouze střecha a nosný rám konstrukce | 0
Sádrokartonové opláštění,podlahy, tepelná izolace
Fasáda trapezový plech s lemováním, OSB na konstrukci
Elektroinstalace,vodoistacace a dopojení rekuperace
Odvoz a uložení suti
Nové konstrukce : | 0
Opláštění OSB , fasáda trapezový plech s lemováním
Opláštění SDK vhodné pro vlhké prostředí, odhlučnění 2*15 mm. Tepelnou izolací 140 +100mm, parozábranou,malba
Vnitřní stěny vhodné pro vlhké prostředí, odhlučnění 2*15 mm. Tepelnou izolací 80 +50mm, parobrzda,malba
Podlahy nosné OSB 22 mm , izolace 120 mm a finální lino
Elektroinstalace - Rozvaděče, přímotopy, zásuvky, vypínače dopojení, krabice- Revize
Vodoinstalace - rozvody, ventily, odpadní potrubí do splaškové kanalizace
Zařizovací předměty _WC s kabinou 2ks, Sprchové kouty 8ks, Umyvadlo 6ks, Pisoáry 4ks, Bojler 2ks
Přístupové plochy a cesty | 0
Oprava přístupových ploch a cest
0
Deštová kanalizace | 0
Deštová kanalizace v areálu - proplach a povrchové vyčištění vsaků
0
Elektroinstalace | 0
Elektroinstalace vč. hlavního rozvaděče a dopojení všech sítí
0
Všeobecné konstrukce a práce | 0
Projekční a inženýrská činnost
Geodetiocké zaměření
Zařízení staveniště
0
Cena celkem bez DPH : | 0
21% DPH | 0
Cena celkem včetně DPH : | 0