Revitalizace Dukelská kasárna Opava – objekt 02, objekt 03 – stavební práce

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Otázka č.1

„Dobrý den,

máme dotaz k otopným tělesům:

VV, TZ a projekt vyžaduje otopná desková tělesa s ventilátory.

Zasílám níže text z TZ:

Dle VV se mají dodat tělesa typu 10 a 11, viz níže

Poznámka k položce:

Otopné těleso s nízkým objemem vody s možností nekondenzačního chlazení, přirozená i nucená konvekce, 3 stupně otáček ventilátorů, automatické přepínání mezi topením a chlazením. Záruka na výměník 30 let. Včetně připojovací sady s termoelektrickým ventilem, připojeným k vnitřní elektronice. Čidlo teploty vody a pokojové teploty součástí tělesa.

Vestavěná elektronická regulace teploty v místnosti řízením rychlosti otáček ventilátorů.

Montáž na stěnové konzole a připojení k potrubním rozvodům. Konzole a kotvící sada je součástí dodávky tělesa.

94 M RMAT0001 typ 10, 500 x 600 mm kus 11,000 0,00

95 M RMAT0002 typ 10, 500 x1200 mm kus 2,000 0,00

96 M RMAT0003 typ 10, 500 x1400 mm kus 1,000 0,00

97 M RMAT0004 typ 11, 500 x 600 mm kus 12,000 0,00

98 M RMAT0005 typ 11, 500 x 800 mm kus 17,000 0,00

99 M RMAT0006 typ 11, 500 x 1000 mm kus 8,000 0,00

Problém je, že tělesa s ventilátory se vyrábí pouze jako typ 22. Nelze tedy splnit zadání.

Buď nabídneme tělesa typ 22 s ventilátorem anebo dodržíme rozměry VV a nabídneme OT bez ventilátoru a regulace.

Děkuji za odpověď.“

Odpověď:

Podle informací, kterými disponuje zadavatel a které na základě Vašeho dotazu prověřoval, otopná tělesa typu 10,11 se vyrábí s ventilátory a regulací.

Topná tělesa musí být vybavena ventilátorem, musí splnit minimálně požadovaný výkon a musí být vybavena regulací. Tělesa bez ventilátorů nelze použít, neboť by nebylo možno chladit.

Zadavatel trvá na ocenění uveřejněného výkazu výměr.

Otázka. č. 2

Vážený zadavateli,

ve Věstníku veřejných zakázek je uvedena lhůta pro podání nabídek výše uvedené veřejné zakázky 15. 9. 2025 na profilu zadavatele je lhůta 10. 9. 2025.

Žádáme zadavatele o sdělení, který z termínu pro podání nabídek je správný a uvedení těchto údajů ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele do souladu.

Odpověď.

Zadavatel upravil lhůtu na profilu zakázky tak, aby odpovídala informaci uvedené ve VVZ.