D.3 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Ocelové konstrukce plošin

D.3.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.3.3 STATICKÉ POSOUZENÍ

Odběratel: 				Amun Pro s.r.o.

Třanovice 1

739 53 Třanovice

Dodavatel:				UNO statik s.r.o.

Mariánské náměstí 100/12

70900 Ostrava – Mariánské hory a Hulváky

Vedoucí projektant: 			Ing. Michal Klimša

Odpovědný projektant profese:	Ing. Milan Barák

Datum: 				leden 2026

Počet listů: 				40

Stavebně konstrukční řešení bylo zpracováno v rozsahu dokumentace provádění stavby dle vyhlášky 131/2024 Sb v platném znění. Dokumentace provádění stavby nenahrazuje dílenskou dokumentaci a dokumentaci, kterou zpracovává zhotovitel stavby.

Obsah:

1.	Úvod	3

2.	Normy a použité podklady	3

2.1.	Normy	3

3.	Popis konstrukce	4

3.1.	Konstrukce pochozích plošin	4

3.2.	Schéma plošin	5

4.	Hodnoty stálých, užitných, klimatických a dalších zatížení	6

4.1.	Stálé zatížení	6

4.2.	Užitné zatížení	6

4.3.	Klimatické zatížení	6

4.3.1.	VÍTR  NA SCHODIŠTĚ	6

4.3.2.	SNÍH	6

5.	Ochrana proti požáru	6

6.	Bezpečnost práce	7

7.	Kontrola a údržba konstrukce	7

7.1.	Prohlídky ocelové konstrukce	7

7.2.	Intervaly prohlídek	8

8.	Požadavky na montáž	8

9.	Ochrana proti korozi	8

10.	Svary	9

11.	Materiál	9

12.	Výkaz materiálu	10

13.	VÝSLEDKY STATICKÉHO VÝPOČTU	14

13.1.	Výpočet vnitřních sil a posouzení prvků	14

13.2.	Deformace	14

14.	ZÁVĚR	14

15.	PROTOKOL O STATICKÉM VÝPOČTU SCHODIŠTĚ	15

# Úvod

Předkládaná dokumentace provádění stavby řeší konstrukční části ocelové konstrukce vnitřních obslužných plošin v budově úpravny vody v městském koupališti v Opavě

Dokumentace je vypracována ve stupni dokumentace provádění stavby.

# Normy a použité podklady

Projekt je vypracován ve shodě s následujícími poklady:

## Normy

- ČSN EN 1990		Zásady navrhování konstrukcí

- ČSN EN 1991-1-1	Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení

- ČSN EN 1993-1-1	Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná

pravidla pro pozemní stavby

- ČSN EN 1991-1-2	Zatížení konstrukcí – Část 1-2: Obecná zatížení –

Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru

- ČSN EN 1991-1-3	Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení –

Zatížení sněhem

- ČSN EN 1991-1-4	Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení –

Zatížení větrem

- ČSN EN 1993-1-2	Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-2: Obecná

pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru

- ČSN EN 1993-1-8	Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování

Styčníků ČSN 73 2604 Ocelové konstrukce - Kontrola 				údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských

staveb

- ČSN 73 2604 		Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelových

konstrukcí pozemních a inženýrských staveb

- ČSN EN 1090-2		Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí

- ČSN EN 10025-2		Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí – Část

2: Technické dodací podmínky pro nelegované oceli

- ČSN EN ISO 12944	Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových

konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy

Včetně změn a oprav do 06/2018

# Popis konstrukce

## Konstrukce pochozích plošin

V budově úpravny vody v městském koupališti v Opavě je navrženo několik pochozích obslužných plošin. Tyto plošiny jsou z běžně dostupných válcovaných ocelových profilů a pochozí vrstvy jsou z ocelového pororoštu o výšce 40 mm.

Plošina na úrovni +0,635 m je uložená na polorámech a sloupcích. Tyto sloupky a polorámy jsou kotveny na úrovni -/+0,000 m a -2,045 m pomocí chemického kotvení M16 a M12 přes patní plech o tloušťce 6 a 10 mm. Rámy jsou v rozích spojeny trubkou pro větší stabilitu. Tyto trubky musí být šroubované přes styčníkový plech, aby bylo možno je demontovat při údržbě technologie. Rozmístění sloupků U100 je patrné z přiložených výkresů.

Z plošiny +0,635 se po schodišťové lávce dostaneme na úroveň +/-0,000. Tato lávka je kotvena do stěn pomocí chemického kotvení M12 přes patní plech tl.6 mm.

Dále zde máme velkou plošinu na úrovni -1,610 m. Nosníky této plošiny jsou kotveny a zazděny do kapes, je nutné v dalším stupni dokumentace počítat s přidáním délky pro toto uložení. Pro uložení nosníků do kapes je nutno provést sondy a přizpůsobit toto kotvení skutečnosti. Z této plošiny je malé schodiště na úroveň -2,315 m na jedné straně a možný přístup pomocí schodišťové lávky na úroveň -1,045 m na straně druhé.

Lávka na úrovni -1,045m a její hlavní nosníky jsou uloženy taktéž do kapes a na lávce -1,610 m. Z této lávky jsou ještě konstruovány dvě malé přechodové lávky o šířce 300 mm.

Na lávce -1,045 je uložena poslední přechodová lávka na úrovni -0,890 m, která je pomocí schodiště spojena se stávající konstrukcí na úrovni +/-0,000. Toto připojení je nutno doměřit a zmapovat a přizpůsobit přímo na místě.

Tvar a rozměry plošin jsou patrné z přiložených schémat a přehledných výkresů ocelové konstrukce, které jsou nedílnou součástí dokumentace.

Nosná konstrukce plošin vyhovuje na mezní stav únosnosti i na mezní stav použitelnosti od zatížení popsané v kapitole Hodnoty zatížení. Deformace nepřekračují limitní hodnoty deformace. Deformace jsou patrné v protokolu o statickém výpočtu. Vyhovuje

Před realizací je nutno důkladně celou stávající konstrukci zaměřit a nové konstrukce dopasovat dle reálných rozměrů.

## Schéma plošin

# Hodnoty stálých, užitných, klimatických a dalších zatížení

Zatížení konstrukce je uvažováno ve smyslu normy ČSN EN 1990 a řady norem ČSN EN 1991 v jednotlivých zatěžovacích stavech a jejich kombinacích. Tato zatížení zahrnují účinky vlastní tíhy konstrukce, klimatická a užitná zatížení. Zatížení jsou uvažována v kombinacích podle ČSN EN 1990. Hodnoty zatížení jsou uvažovány jako charakteristické.

## Stálé zatížení

Vlastní tíha nosné OK					generována programem SCIA

Rošt									~0,4 kNm-2

Schodišťové stupně							~0,3 kNm-1

Zábradlí								~0,2 kNm-1

## Užitné zatížení

Užitné na schodišti a plošinách					3,0 kNm-2

## Klimatické zatížení

### VÍTR  NA SCHODIŠTĚ

Nemá vliv – vnitřní prostor

### SNÍH

Nemá vliv – vnitřní prostor

# Ochrana proti požáru

Nebyl stanoven požadavek na odolnost proti požáru.

# Bezpečnost práce

Práce musí být prováděny v souladu s projektovou dokumentací a v rozsahu stavebního povolení vydaného na základě Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (včetně novelizací) a dle platných technologických a bezpečnostních předpisů a na základě ustanovení platných norem ČSN, resp. EN.

Veškeré práce na staveništi musí být prováděny osobami pro jednotlivé činnosti řádně kvalifikovanými a proškolenými a pod dozorem osob oprávněných dle platného právního řádu.

Při všech pracích v průběhu realizace stavby musí být dodržen právní rámec platný na území České republiky, zejména pak ustanovení závazných předpisů a nařízení:

- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- Nařízení vlády 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. ze dne 12. 9. 2001, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

- Nařízení vlády č. 502/2000 Sb. ze dne 27. 10. 2000 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

# Kontrola a údržba konstrukce

Vlastník stavby je povinen dle stavebního zákona 183/2006 Sb. § 154 odstavec e) uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci, popřípadě jiné důležité doklady týkající se stavby.

Vlastník stavby má dle ČSN 73 2604 „Ocelové konstrukce - Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb“ kapitoly 5 uchovávat tyto dokumenty:

- Dokumenty kontroly použitých základních výrobků podle ČSN 1090-2+A1

- Doklady o provedení nedestruktivních či destruktivních zkouškách svarových spojů.

- Protokoly o zaměření geometrického tvaru kompletní konstrukce

- Protokoly o skutečném provedení a zkouškách všech třecích spojů

- Protokoly o vneseném předpětí a měření napjatosti

- Protokoly o statických a dynamických zatěžovacích zkouškách.

## Prohlídky ocelové konstrukce

Kontrolu dokumentace, konstrukce, posudky a přepočty smí provádět pouze oprávněné osoby. Z každé prohlídky má být proveden zápis, ve kterém jsou uvedeny patřičné skutečnosti.

V rámci přejímky nové OK se má provést výchozí prohlídka. Kontroluje se zejména soulad konstrukce s dokumentací, úplnost konstrukce, kvalita svarů, šroubových, nýtových či čepových spojů a protikorozní ochrana. V rámci prohlídky se zaměří geometrický tvar konstrukce. Déle se zkontroluje kvalita kotvení OK, a zda nedošlo během montáže k poškození prvků a detailů konstrukce.

## Intervaly prohlídek

U konstrukcí zařazených do třídy následků CC1 a CC2 se běžná prohlídka provede jednou za 5 let. Podrobná prohlídka minimálně jednou za 10 let.

U konstrukcí zařazených do třídy CC3 a konstrukcí výrazně dynamicky namáhaných se běžná prohlídka provede jednou za rok a podrobná jednou za 5 let.

# Požadavky na montáž

Dílenské spoje budou svařované, montážní spoje svařované nebo šroubové.

Montáž ocelových konstrukcí musí provádět odborná firma za splnění všech bezpečnostních předpisů a norem.

Nejsou kladeny speciální požadavky na montáž ocelové konstrukce schodiště a plošin.

Před zahájením realizace musí být provedena výrobní dokumentace, která bude schválená hlavním projektantem! Tato dokumentace neslouží jako výrobní dokumentace!

Před zpracováním výrobní dokumentace je potřeba provést kontrolní měření přímo na stavbě z důvodu přesného ukotvení schodiště a plošin.

# Ochrana proti korozi

Stupeň korozní agresivity atmosféry: C3 dle ČSN EN ISO 12944-2

Předpokládaná životnost ocelové konstrukce: 20 let

Životnost nátěrového systému: H nebo žárový pozink všech nosných konstrukcí

Barevný odstín ocelové konstrukce je dle požadavků investora

Uspořádání a užití OK umožňuje obnovu nátěrů – bude li natřeno

V dotčených úsecích provést obnovu nátěrů – bude li natřeno

Přilnavost dle ČSN EN ISO 2409: stupeň 1

Znak mezního znehodnocení: stupeň D8

Kontrola ochrany po třech letech, dále pak vždy po roce.

Dodavatel ochrany je povinen zpracovat technologický postup zhotovení a vést záznam o jeho průběhu. Úprava povrchu musí splňovat požadavky ČSN 03 8260. Porušené nátěry nutno opravit.

Veškeré profily uzavřeného průřezu (např. čtyřhranné trubky, trubky atd.), zavíčkovat plechem.

Spojovací materiál musí být v provedení žárový pozink

# Svary

Pro provádění svarových ploch platí ČSN EN ISO 9692.

Značení svarů ve výkresové dokumentaci odpovídá ČSN 01 3155.

Pro tupé svary platí defektoskopický průkaz alespoň klasifikačního stupně 2 dle staré normy ČSN 05 1305, která je již neplatná. V současné době je nahrazena normou ČSN EN ISO 5817, kde KS2 odpovídá stupeň jakosti C, vměstky jakost B dle nové normy.

Četnost vad:

bubliny, plynové dutiny, póry 5%

vměstky 5%, zde platí stupeň jakosti B

studený spoj je nepřípustný

hubený svar v kořeni 5-10%

neprovařený kořen – nepřípustné

podkročení velikosti svaru je nepřípustné

trhliny jsou nepřípustné

# Materiál

Všechny prvky konstrukce jsou navrženy z klasických válcovaných profilů a plechů pevnostní třídy S235 dle EN 10027.

Dle ČSN EN 1090-2 – provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí je konstrukce zařazena do výrobní kategorie PC1, třídy provedení EXC2, kategorie použitelnosti SC2 vše dle ČSN EN 1090-2. Třída následků je CC1 dle ČSN EN 1990.

# Výkaz materiálu

| Profil | Material | Počet | 1ks délka(mm) | Celk. délka(mm) | Celk. nátěr. plocha(m2) | Celk. hmotnost(Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IPE100 | S235JR | 6 | 300 | 1800 | 0,72 | 2,4 |
| IPE100 | S235JR | 4 | 294 | 1176 | 0,47 | 2,4 |
|  |  |  | Mezisoučet: | 2976 | 1,19 | 24,1 |
| IPE120 | S235JR | 8 | 630 | 5040 | 2,39 | 6,5 |
| IPE120 | S235JR | 7 | 1123 | 7861 | 3,74 | 11,6 |
| IPE120 | S235JR | 6 | 509 | 3054 | 1,45 | 5,3 |
| IPE120 | S235JR | 3 | 1055 | 3165 | 1,50 | 10,9 |
| IPE120 | S235JR | 2 | 872 | 1744 | 0,83 | 9,0 |
| IPE120 | S235JR | 3 | 699 | 2097 | 1,00 | 7,3 |
| IPE120 | S235JR | 1 | 1202 | 1202 | 0,57 | 12,5 |
| IPE120 | S235JR | 4 | 1097 | 4388 | 2,09 | 11,4 |
| IPE120 | S235JR | 3 | 274 | 822 | 0,39 | 2,8 |
|  |  |  | Mezisoučet: | 29373 | 13,96 | 304,6 |
| IPE140 | S235JR | 2 | 2519 | 5038 | 2,78 | 32,4 |
| IPE140 | S235JR | 1 | 8524 | 8524 | 4,70 | 109,8 |
| IPE140 | S235JR | 1 | 1200 | 1200 | 0,66 | 15,4 |
| IPE140 | S235JR | 1 | 1155 | 1155 | 0,64 | 14,9 |
| IPE140 | S235JR | 1 | 899 | 899 | 0,50 | 11,6 |
|  |  |  | Mezisoučet: | 16816 | 9,27 | 216,5 |
| IPE160 | S235JR | 4 | 3354 | 13416 | 8,36 | 52,9 |
| IPE160 | S235JR | 4 | 2500 | 10000 | 6,23 | 39,4 |
|  |  |  | Mezisoučet: | 23416 | 14,59 | 369,3 |
| PL6*67 | S235JR | 1 | 500 | 500 | 0,06 | 1,3 |
| PL6*67 | S235JR | 1 | 472 | 472 | 0,06 | 1,3 |
|  |  |  | Mezisoučet: | 972 | 0,12 | 2,6 |
| PL6*79 | S235JR | 2 | 497 | 994 | 0,15 | 1,6 |
|  |  |  | Mezisoučet: | 994 | 0,15 | 3,3 |
| PL6*81 | S235JR | 2 | 329 | 658 | 0,10 | 1,0 |
|  |  |  | Mezisoučet: | 658 | 0,10 | 2,1 |
| PL6*83 | S235JR | 1 | 686 | 686 | 0,11 | 2,5 |
| PL6*83 | S235JR | 1 | 665 | 665 | 0,11 | 2,4 |
|  |  |  | Mezisoučet: | 1351 | 0,22 | 4,8 |
| PL6*100 | S235JR | 2 | 6000 | 12000 | 2,55 | 28,3 |
| PL6*100 | S235JR | 2 | 2870 | 5740 | 1,22 | 13,5 |
| PL6*100 | S235JR | 1 | 4216 | 4216 | 0,90 | 19,9 |
| PL6*100 | S235JR | 1 | 2524 | 2524 | 0,54 | 11,9 |
| PL6*100 | S235JR | 1 | 2125 | 2125 | 0,45 | 10,0 |
| PL6*100 | S235JR | 1 | 2021 | 2021 | 0,43 | 9,5 |
| PL6*100 | S235JR | 1 | 1924 | 1924 | 0,41 | 9,1 |
| PL6*100 | S235JR | 1 | 1820 | 1820 | 0,39 | 8,6 |
| PL6*100 | S235JR | 1 | 1719 | 1719 | 0,37 | 8,1 |
| PL6*100 | S235JR | 1 | 1625 | 1625 | 0,35 | 7,7 |
| PL6*100 | S235JR | 1 | 1067 | 1067 | 0,23 | 5,0 |
| PL6*100 | S235JR | 1 | 767 | 767 | 0,16 | 3,6 |
| PL6*100 | S235JR | 1 | 757 | 757 | 0,16 | 3,6 |
|  |  |  | Mezisoučet: | 38305 | 8,14 | 180,4 |
| ROST40*300 | ROŠT 40 | 2 | 1732 | 3464 | 2,40 | 20,4 |
|  |  |  | Mezisoučet: | 3464 | 2,40 | 40,9 |
| ROST40*550 | ROŠT 40 | 2 | 230 | 460 | 0,63 | 5,0 |
|  |  |  | Mezisoučet: | 460 | 0,63 | 10,0 |
| ROST40*600 | ROŠT 40 | 1 | 351 | 351 | 0,50 | 8,3 |
| ROST40*600 | ROŠT 40 | 5 | 160 | 800 | 1,26 | 3,8 |
|  |  |  | Mezisoučet: | 1151 | 1,76 | 27,2 |
| ROST40*630 | ROŠT 40 | 1 | 8824 | 8824 | 11,88 | 218,7 |
| ROST40*630 | ROŠT 40 | 1 | 3270 | 3270 | 4,43 | 81,0 |
| ROST40*630 | ROŠT 40 | 1 | 704 | 704 | 1,00 | 17,5 |
| ROST40*630 | ROŠT 40 | 4 | 230 | 920 | 1,43 | 5,7 |
|  |  |  | Mezisoučet: | 13718 | 18,74 | 340,0 |
| ROST40*700 | ROŠT 40 | 1 | 2320 | 2320 | 3,49 | 63,9 |
|  |  |  | Mezisoučet: | 2320 | 3,49 | 63,9 |
| ROST40*710 | ROŠT 40 | 1 | 1330 | 1330 | 2,05 | 37,1 |
|  |  |  | Mezisoučet: | 1330 | 2,05 | 37,1 |
| ROST40*900 | ROŠT 40 | 3 | 230 | 690 | 1,51 | 8,1 |
|  |  |  | Mezisoučet: | 690 | 1,51 | 24,4 |
| ROST40*2320 | ROŠT 40 | 1 | 8524 | 8524 | 40,44 | 748,4 |
|  |  |  | Mezisoučet: | 8524 | 40,44 | 748,4 |
| ROST40*2500 | ROŠT 40 | 1 | 1099 | 1099 | 5,79 | 108,2 |
|  |  |  | Mezisoučet: | 1099 | 5,79 | 108,2 |
| ROST40*2520 | ROŠT 40 | 1 | 3255 | 3255 | 16,87 | 322,7 |
|  |  |  | Mezisoučet: | 3255 | 16,87 | 322,7 |
| ROST40*2900 | ROŠT 40 | 1 | 1330 | 1330 | 8,05 | 151,7 |
|  |  |  | Mezisoučet: | 1330 | 8,05 | 151,7 |
| TR32*2 | S235JR | 2 | 3370 | 6740 | 0,63 | 4,8 |
| TR32*2 | S235JR | 2 | 814 | 1628 | 0,15 | 1,2 |
| TR32*2 | S235JR | 1 | 6000 | 6000 | 0,56 | 8,5 |
| TR32*2 | S235JR | 1 | 5999 | 5999 | 0,56 | 8,5 |
| TR32*2 | S235JR | 1 | 4716 | 4716 | 0,44 | 6,7 |
| TR32*2 | S235JR | 1 | 3024 | 3024 | 0,28 | 4,3 |
| TR32*2 | S235JR | 1 | 2625 | 2625 | 0,24 | 3,7 |
| TR32*2 | S235JR | 1 | 2521 | 2521 | 0,24 | 3,6 |
| TR32*2 | S235JR | 1 | 2224 | 2224 | 0,21 | 3,1 |
| TR32*2 | S235JR | 1 | 2219 | 2219 | 0,21 | 3,1 |
| TR32*2 | S235JR | 1 | 2120 | 2120 | 0,20 | 3,0 |
| TR32*2 | S235JR | 1 | 1925 | 1925 | 0,18 | 2,7 |
| TR32*2 | S235JR | 1 | 1367 | 1367 | 0,13 | 1,9 |
| TR32*2 | S235JR | 1 | 1233 | 1233 | 0,12 | 1,7 |
| TR32*2 | S235JR | 1 | 1211 | 1211 | 0,11 | 1,7 |
| TR32*2 | S235JR | 1 | 1067 | 1067 | 0,10 | 1,5 |
| TR32*2 | S235JR | 1 | 1057 | 1057 | 0,10 | 1,5 |
| TR32*2 | S235JR | 1 | 874 | 874 | 0,08 | 1,2 |
| TR32*2 | S235JR | 1 | 847 | 847 | 0,08 | 1,2 |
| TR32*2 | S235JR | 2 | 642 | 1284 | 0,12 | 0,9 |
|  |  |  | Mezisoučet: | 50681 | 4,73 | 71,6 |
| TR44.5*2.6 | S235JR | 26 | 594 | 15444 | 2,31 | 1,9 |
| TR44.5*2.6 | S235JR | 4 | 659 | 2636 | 0,40 | 1,9 |
| TR44.5*2.6 | S235JR | 4 | 561 | 2244 | 0,31 | 1,5 |
| TR44.5*2.6 | S235JR | 2 | 3370 | 6740 | 0,88 | 8,6 |
| TR44.5*2.6 | S235JR | 2 | 655 | 1310 | 0,19 | 1,9 |
| TR44.5*2.6 | S235JR | 2 | 556 | 1112 | 0,18 | 1,8 |
| TR44.5*2.6 | S235JR | 2 | 553 | 1106 | 0,18 | 1,7 |
| TR44.5*2.6 | S235JR | 2 | 540 | 1080 | 0,14 | 1,4 |
| TR44.5*2.6 | S235JR | 2 | 520 | 1040 | 0,17 | 1,6 |
| TR44.5*2.6 | S235JR | 1 | 6000 | 6000 | 0,78 | 15,4 |
| TR44.5*2.6 | S235JR | 1 | 5999 | 5999 | 0,78 | 15,4 |
| TR44.5*2.6 | S235JR | 1 | 4716 | 4716 | 0,61 | 12,1 |
| TR44.5*2.6 | S235JR | 1 | 3024 | 3024 | 0,39 | 7,8 |
| TR44.5*2.6 | S235JR | 1 | 2625 | 2625 | 0,34 | 6,7 |
| TR44.5*2.6 | S235JR | 1 | 2521 | 2521 | 0,33 | 6,5 |
| TR44.5*2.6 | S235JR | 1 | 2219 | 2219 | 0,29 | 5,7 |
| TR44.5*2.6 | S235JR | 1 | 1924 | 1924 | 0,25 | 4,9 |
| TR44.5*2.6 | S235JR | 1 | 1820 | 1820 | 0,24 | 4,7 |
| TR44.5*2.6 | S235JR | 1 | 1625 | 1625 | 0,21 | 4,2 |
| TR44.5*2.6 | S235JR | 1 | 1233 | 1233 | 0,16 | 3,2 |
| TR44.5*2.6 | S235JR | 1 | 1211 | 1211 | 0,16 | 3,1 |
| TR44.5*2.6 | S235JR | 1 | 1067 | 1067 | 0,14 | 2,7 |
| TR44.5*2.6 | S235JR | 1 | 767 | 767 | 0,10 | 2,0 |
| TR44.5*2.6 | S235JR | 1 | 757 | 757 | 0,10 | 1,9 |
| TR44.5*2.6 | S235JR | 1 | 624 | 624 | 0,08 | 1,6 |
| TR44.5*2.6 | S235JR | 1 | 596 | 596 | 0,08 | 1,5 |
| TR44.5*2.6 | S235JR | 2 | 366 | 732 | 0,10 | 0,9 |
|  |  |  | Mezisoučet: | 72172 | 9,90 | 194,0 |
| TR44.5*5 | S235JR | 4 | 1124 | 4496 | 0,54 | 5,1 |
| TR44.5*5 | S235JR | 4 | 1117 | 4468 | 0,54 | 5,1 |
| TR44.5*5 | S235JR | 4 | 1116 | 4464 | 0,54 | 5,1 |
| TR44.5*5 | S235JR | 4 | 1114 | 4456 | 0,54 | 5,1 |
| TR44.5*5 | S235JR | 39 | 1100 | 42900 | 5,29 | 5,1 |
|  |  |  | Mezisoučet: | 60784 | 7,46 | 281,4 |
| TR60*4 | S235JR | 1 | 2924 | 2924 | 0,51 | 15,7 |
| TR60*4 | S235JR | 1 | 2824 | 2824 | 0,49 | 15,2 |
| TR60*4 | S235JR | 1 | 1939 | 1939 | 0,34 | 10,4 |
|  |  |  | Mezisoučet: | 7687 | 1,35 | 41,4 |
| U100 | S235JR | 4 | 1732 | 6928 | 2,56 | 18,4 |
| U100 | S235JR | 3 | 454 | 1362 | 0,51 | 4,8 |
|  |  |  | Mezisoučet: | 8290 | 3,07 | 87,9 |
| U120 | S235JR | 2 | 3057 | 6114 | 2,65 | 40,8 |
| U120 | S235JR | 1 | 957 | 957 | 0,42 | 12,8 |
| U120 | S235JR | 1 | 956 | 956 | 0,42 | 12,8 |
| U120 | S235JR | 1 | 352 | 352 | 0,15 | 4,7 |
| U120 | S235JR | 1 | 351 | 351 | 0,15 | 4,7 |
| U120 | S235JR | 2 | 217 | 434 | 0,19 | 2,9 |
|  |  |  | Mezisoučet: | 9164 | 3,98 | 122,4 |
| U140 | S235JR | 3 | 2925 | 8775 | 4,29 | 46,8 |
| U140 | S235JR | 2 | 8824 | 17648 | 8,63 | 141,3 |
| U140 | S235JR | 2 | 3270 | 6540 | 3,20 | 52,4 |
| U140 | S235JR | 2 | 3255 | 6510 | 3,18 | 52,1 |
| U140 | S235JR | 2 | 3057 | 6114 | 2,99 | 49,0 |
| U140 | S235JR | 2 | 2519 | 5038 | 2,46 | 40,3 |
| U140 | S235JR | 2 | 2320 | 4640 | 2,27 | 37,2 |
| U140 | S235JR | 2 | 1202 | 2404 | 1,18 | 19,3 |
| U140 | S235JR | 2 | 1181 | 2362 | 1,16 | 18,9 |
| U140 | S235JR | 2 | 1123 | 2246 | 1,10 | 18,0 |
| U140 | S235JR | 2 | 770 | 1540 | 0,75 | 12,3 |
| U140 | S235JR | 2 | 747 | 1494 | 0,73 | 12,0 |
| U140 | S235JR | 2 | 629 | 1258 | 0,62 | 10,1 |
| U140 | S235JR | 2 | 569 | 1138 | 0,56 | 9,1 |
| U140 | S235JR | 2 | 229 | 458 | 0,22 | 3,7 |
| U140 | S235JR | 2 | 176 | 352 | 0,17 | 2,8 |
| U140 | S235JR | 1 | 8524 | 8524 | 4,17 | 136,5 |
| U140 | S235JR | 1 | 3767 | 3767 | 1,84 | 60,3 |
| U140 | S235JR | 1 | 997 | 997 | 0,49 | 16,0 |
| U140 | S235JR | 1 | 422 | 422 | 0,21 | 6,8 |
| U140 | S235JR | 1 | 279 | 279 | 0,14 | 4,5 |
| U140 | S235JR | 2 | 78 | 156 | 0,08 | 1,3 |
|  |  |  | Mezisoučet: | 82662 | 40,43 | 1324,0 |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 230.39 m2 | 5104.7 kg |

Předpokládaná hmotnost Celkem						5105,0 kg

Přídavek 15%									  765,0 kg

Celkem hmotnost								5870,0 kg

# VÝSLEDKY STATICKÉHO VÝPOČTU

Výpočet vnitřních sil na nosných konstrukcích a posouzení jednotlivých nosníků a průřezů podle ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí, je proveden výpočetním programem SCIA Engineer 2019 na prostorovém prutovém modelu. Podrobnější informace o výpočtu jsou v protokolu o statickém výpočtu.

## Výpočet vnitřních sil a posouzení prvků

Výpočet vnitřních sil na jednotlivých hlavních nosných prvcích a posouzení prvků je podle ČSN EN 1993-1-1 včetně posouzení na stabilitu i deformace.

## Deformace

Maximální deformace navrhované konstrukce jsou menší než maximální povolené a limitní deformace.

# ZÁVĚR

Konstrukce vyhoví na zatížení popsané v kapitole 4 a je navržena a posouzena tak, aby odolala uvažovaným silovým účinkům a sloužila požadovanému účelu dle platných norem a platných předpisů na území ČR.

Návrh nosné ocelové konstrukce schodiště vyhovuje na mezní stav únosnosti i na mezní stav použitelnosti od zadaného zatížení v kapitole Zatížení a Zatěžovací stavy ve smyslu ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí - část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.

Deformace prvků nepřekračují limitní hodnoty deformací.

# PROTOKOL O STATICKÉM VÝPOČTU SCHODIŠTĚ

1. Obsah

1. Obsah

2. Výpočtový model

3. Vrstvy

4. Průřezy

5. Materiály

6. Zatěžovací stavy

7. ZS2 / Hodnota pro výpočet

8. ZS3 / Hodnota pro výpočet

9. ZS4 / Hodnota pro výpočet

10. Skupiny zatížení

11. Kombinace

12. Skupiny výsledků

13. Uzly

14. Prvky

15. Profily

16. Výkaz materiálu

17. Spojité zatížení

18. Přemístění uzlů

19. Přemístění uzlů; U_x; U_y; U_z

20. Reakce

21. Reakce; R_x; R_y; R_z

22. 1D vnitřní síly

23. 1D deformace

24. 1D deformace; u_x

25. 1D deformace; u_y

26. 1D deformace; u_z

27. 1D napětí

28. Posudek ocelových prvků na MSÚ EC-EN 1993

29. Posudek ocelových prvků na MSÚ EC-EN 1993; Souhrnný posudek

30. EC-EN 1993 Posudek oceli MSP

31. Závěr

2. Výpočtový model

3. Vrstvy

| Jméno | Pouze konstrukční model | Barva |
| --- | --- | --- |
| +0,635 | Ne |  |
| +/-0,000 | Ne |  |
| -1,610 | Ne |  |
| -1,045 | Ne |  |
| -0,891 | Ne |  |

4. Průřezy

| CS1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ | IPE160 |  |
| Kód tvaru | 1 - I průřez |  |
| Typ tvaru | Tenkostěnný |  |
| Materiál | S 235 |  |
| Výroba | válcovaný |  |
| Barva |  |  |
| Posudek rovinného vzpěru y-y, Posudek rovinného vzpěru z-z | a | b |
| A [m2] | 2,0100e-03 |  |
| Ay [m2], Az [m2] | 1,2605e-03 | 8,1173e-04 |
| AL [m2/m], AD [m2/m] | 6,2248e-01 | 6,2248e-01 |
| cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] | 41 | 80 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| Iy [m4], Iz [m4] | 8,6900e-06 | 6,8300e-07 |
| iy [mm], iz [mm] | 66 | 18 |
| Wel.y [m3], Wel.z [m3] | 1,0900e-04 | 1,6700e-05 |
| Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] | 1,2400e-04 | 2,6100e-05 |
| Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] | 2,91e+04 | 2,91e+04 |
| Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] | 6,14e+03 | 6,14e+03 |
| dy [mm], dz [mm] | 0 | 0 |
| It [m4], Iw [m6] | 3,6000e-08 | 3,9600e-09 |
| βy [mm], βz [mm] | 0 | 0 |
| Obrázek |  |  |
| CS2 |  |  |
| Typ | U140 |  |
| Kód tvaru | 5 - U průřez |  |
| Typ tvaru | Tenkostěnný |  |
| Materiál | S 235 |  |
| Výroba | válcovaný |  |
| Barva |  |  |
| Posudek rovinného vzpěru y-y, Posudek rovinného vzpěru z-z | c | c |
| A [m2] | 2,0400e-03 |  |
| Ay [m2], Az [m2] | 1,1529e-03 | 9,8472e-04 |
| AL [m2/m], AD [m2/m] | 4,9000e-01 | 4,8713e-01 |
| cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] | 18 | 70 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| Iy [m4], Iz [m4] | 6,0500e-06 | 6,2700e-07 |
| iy [mm], iz [mm] | 54 | 18 |
| Wel.y [m3], Wel.z [m3] | 8,6400e-05 | 1,4800e-05 |
| Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] | 1,0455e-04 | 2,8311e-05 |
| Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] | 2,42e+04 | 2,42e+04 |
| Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] | 6,65e+03 | 6,65e+03 |
| dy [mm], dz [mm] | -38 | 0 |
| It [m4], Iw [m6] | 5,6800e-08 | 2,0764e-09 |
| βy [mm], βz [mm] | 0 | 152 |
| Obrázek |  |  |
| CS3 |  |  |
| Typ | IPE100 |  |
| Kód tvaru | 1 - I průřez |  |
| Typ tvaru | Tenkostěnný |  |
| Materiál | S 235 |  |
| Výroba | válcovaný |  |
| Barva |  |  |
| Posudek rovinného vzpěru y-y, Posudek rovinného vzpěru z-z | a | b |
| A [m2] | 1,0300e-03 |  |
| Ay [m2], Az [m2] | 6,7354e-04 | 4,1977e-04 |
| AL [m2/m], AD [m2/m] | 3,9973e-01 | 3,9973e-01 |
| cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] | 27 | 50 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| Iy [m4], Iz [m4] | 1,7100e-06 | 1,5900e-07 |
| iy [mm], iz [mm] | 41 | 12 |
| Wel.y [m3], Wel.z [m3] | 3,4200e-05 | 5,7900e-06 |
| Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] | 3,9400e-05 | 9,2000e-06 |
| Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] | 9,27e+03 | 9,27e+03 |
| Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] | 2,15e+03 | 2,15e+03 |
| dy [mm], dz [mm] | 0 | 0 |
| It [m4], Iw [m6] | 1,2000e-08 | 3,5000e-10 |
| βy [mm], βz [mm] | 0 | 0 |
| Obrázek |  |  |
| CS4 |  |  |
| Typ | IPE120 |  |
| Kód tvaru | 1 - I průřez |  |
| Typ tvaru | Tenkostěnný |  |
| Materiál | S 235 |  |
| Výroba | válcovaný |  |
| Barva |  |  |
| Posudek rovinného vzpěru y-y, Posudek rovinného vzpěru z-z | a | b |
| A [m2] | 1,3200e-03 |  |
| Ay [m2], Az [m2] | 8,4381e-04 | 5,3657e-04 |
| AL [m2/m], AD [m2/m] | 4,7513e-01 | 4,7513e-01 |
| cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] | 32 | 60 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| Iy [m4], Iz [m4] | 3,1800e-06 | 2,7700e-07 |
| iy [mm], iz [mm] | 49 | 14 |
| Wel.y [m3], Wel.z [m3] | 5,3000e-05 | 8,6500e-06 |
| Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] | 6,0700e-05 | 1,3600e-05 |
| Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] | 1,43e+04 | 1,43e+04 |
| Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] | 3,19e+03 | 3,19e+03 |
| dy [mm], dz [mm] | 0 | 0 |
| It [m4], Iw [m6] | 1,7400e-08 | 8,9000e-10 |
| βy [mm], βz [mm] | 0 | 0 |
| Obrázek |  |  |
| CS5 |  |  |
| Typ | U160 |  |
| Kód tvaru | 5 - U průřez |  |
| Typ tvaru | Tenkostěnný |  |
| Materiál | S 235 |  |
| Výroba | válcovaný |  |
| Barva |  |  |
| Posudek rovinného vzpěru y-y, Posudek rovinného vzpěru z-z | c | c |
| A [m2] | 2,4000e-03 |  |
| Ay [m2], Az [m2] | 1,3168e-03 | 1,1998e-03 |
| AL [m2/m], AD [m2/m] | 5,5000e-01 | 5,4472e-01 |
| cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] | 18 | 80 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| Iy [m4], Iz [m4] | 9,2500e-06 | 8,5300e-07 |
| iy [mm], iz [mm] | 62 | 19 |
| Wel.y [m3], Wel.z [m3] | 1,1600e-04 | 1,8300e-05 |
| Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] | 1,3993e-04 | 3,5155e-05 |
| Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] | 3,23e+04 | 3,23e+04 |
| Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] | 8,26e+03 | 8,26e+03 |
| dy [mm], dz [mm] | -40 | 0 |
| It [m4], Iw [m6] | 7,3900e-08 | 3,7645e-09 |
| βy [mm], βz [mm] | 0 | 173 |
| Obrázek |  |  |
| CS6 |  |  |
| Typ | U120 |  |
| Kód tvaru | 5 - U průřez |  |
| Typ tvaru | Tenkostěnný |  |
| Materiál | S 235 |  |
| Výroba | válcovaný |  |
| Barva |  |  |
| Posudek rovinného vzpěru y-y, Posudek rovinného vzpěru z-z | c | c |
| A [m2] | 1,7000e-03 |  |
| Ay [m2], Az [m2] | 9,5346e-04 | 8,4219e-04 |
| AL [m2/m], AD [m2/m] | 4,3000e-01 | 4,2897e-01 |
| cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] | 16 | 60 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| Iy [m4], Iz [m4] | 3,6400e-06 | 4,3200e-07 |
| iy [mm], iz [mm] | 46 | 16 |
| Wel.y [m3], Wel.z [m3] | 6,0700e-05 | 1,1100e-05 |
| Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] | 7,4070e-05 | 2,1261e-05 |
| Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] | 1,71e+04 | 1,71e+04 |
| Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] | 5,00e+03 | 5,00e+03 |
| dy [mm], dz [mm] | -34 | 0 |
| It [m4], Iw [m6] | 4,1500e-08 | 1,0446e-09 |
| βy [mm], βz [mm] | 0 | 131 |
| Obrázek |  |  |

| Vysvětlivky symbolů |  |
| --- | --- |
| Kód tvaru | h - Výška b - Šířka pásnice t - Tloušťka pásnice s - Tloušťka stojiny r - Poloměr u přechodu pásnice a stojiny r1 - Poloměr u hrany pásnice a - Sklon pásnice W - Vzdálenost vnitřních šroubů wm - Jednotková deplanace u hrany pásnice |
| A | Plocha |
| Ay | Smyková plocha ve směru hlavní osy y |
| Az | Smyková plocha ve směru hlavní osy z |
| AL | Obvodový povrch na jednotku délky |
| AD | Vysýchající povrch na jednotku délky |
| cY.UCS | Souřadnice těžiště ve směry osy Y zadávacího systému |
| cZ.UCS | Souřadnice těžiště ve směry osy Z zadávacího systému |
| IY.LCS | Moment setrvačnosti kolem osy YLSS |
| IZ.LCS | Moment setrvačnosti kolem osy ZLSS |
| IYZ.LCS | Moment setrvačnosti Iyz v LSS |
| α | Úhel pootočení hlavní osy |
| Iy | Moment setrvačnosti kolem hlavní osy y |
| Iz | Moment setrvačnosti kolem hlavní osy z |
| iy | Poloměr setrvačnosti kolem hlavní osy y |
| iz | Poloměr setrvačnosti kolem hlavní osy z |
| Wel.y | Pružný modul průřezu k hlavní ose y |
| Wel.z | Pružný modul průřezu k hlavní ose z |
| Wpl.y | Plastický modul průřezu k hlavní ose y |
| Wpl.z | Plastický modul průřezu k hlavní ose z |
| Mpl.y.+ | Plastický moment kolem hlavní osy y pro kladný moment My |
| Mpl.y.- | Plastický moment kolem hlavní osy y pro záporný moment My |
| Mpl.z.+ | Plastický moment kolem hlavní osy z pro kladný moment Mz |
| Mpl.z.- | Plastický moment kolem hlavní osy z pro záporný moment Mz |
| dy | Souřadnice středu smyku ve směru hlavní osy y měřená od těžiště |
| dz | Souřadnice středu smyku ve směru hlavní osy z měřená od těžiště |
| It | Moment setrvačnosti v prostém kroucení |
| Iw | Výsečový moment setrvačnosti |
| βy | Mono-symetrická konstanta kolem hlavní osy y |
| βz | Mono-symetrická konstanta kolem hlavní osy z |

5. Materiály

Ocel EC3

| Jméno | ρ [kg/m3] | Emod [MPa] | μ | Dolní mez [mm] | Horní mez [mm] | Fy [MPa] | Fu [MPa] | Barva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gmod [MPa] | α [m/mK] |  |  |  |  |  |
| S 235 | 7850,0 | 2,1000e+05 | 0.3 | 0 | 40 | 235,0 | 360,0 |  |
|  |  | 8,0769e+04 | 0,00 | 40 | 80 | 215,0 | 360,0 |  |

6. Zatěžovací stavy

| Jméno | Popis | Typ působení | Skupina zatížení | Směr | Působení | Řídicí zat. stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spec | Typ zatížení |  |  |  |  |
| ZS1 | Vlastní tíha | Stálé | SZ1 | -Z |  |  |
|  |  | Vlastní tíha |  |  |  |  |
| ZS2 | Zábradlí 0,2 kN/m | Stálé | SZ1 |  |  |  |
|  |  | Standard |  |  |  |  |
| ZS3 | Rošt v.40 mm - 0,4 kN/m2 | Stálé | SZ1 |  |  |  |
|  |  | Standard |  |  |  |  |
| ZS4 | užitné na plošinách 3,0 kN/m2 | Proměnné | SZ2 |  | Krátkodobé | Žádný |
|  | Standard | Statické |  |  |  |  |

7. ZS2 / Hodnota pro výpočet

8. ZS3 / Hodnota pro výpočet

9. ZS4 / Hodnota pro výpočet

10. Skupiny zatížení

| Jméno | Zatížení | Vztah | Typ |
| --- | --- | --- | --- |
| SZ1 | Stálé |  |  |
| SZ2 | Proměnné | Standard | Kat A : obytné |

11. Kombinace

| Jméno | Popis | Typ | Zatěžovací stavy | Souč. [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MSÚ-Sada B (auto) |  | EN-MSÚ (STR/GEO) Soubor B | ZS1 - Vlastní tíha | 1,00 |
|  |  |  | ZS2 - Zábradlí 0,2 kN/m | 1,00 |
|  |  |  | ZS3 - Rošt v.40 mm - 0,4 kN/m2 | 1,00 |
|  |  |  | ZS4 - užitné na plošinách 3,0 kN/m2 | 1,00 |
| MSP-Char (auto) |  | EN-MSP charakteristická | ZS1 - Vlastní tíha | 1,00 |
|  |  |  | ZS2 - Zábradlí 0,2 kN/m | 1,00 |
|  |  |  | ZS3 - Rošt v.40 mm - 0,4 kN/m2 | 1,00 |
|  |  |  | ZS4 - užitné na plošinách 3,0 kN/m2 | 1,00 |

12. Skupiny výsledků

| Jméno | Výpis |
| --- | --- |
| Všechny MSU | MSÚ-Sada B (auto) - EN-MSÚ (STR/GEO) Soubor B |
| Všechny MSP | MSP-Char (auto) - EN-MSP charakteristická |
| Vše MSÚ+MSP | MSÚ-Sada B (auto) - EN-MSÚ (STR/GEO) Soubor B |
|  | MSP-Char (auto) - EN-MSP charakteristická |

13. Uzly

| Jméno | Souř. X [m] | Souř. Y [m] | Souř. Z [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| N17 | 0,000 | 0,000 | 0,635 |
| N18 | 0,000 | 8,825 | 0,635 |
| N19 | 0,530 | 0,000 | 0,635 |
| N20 | 0,530 | 8,825 | 0,635 |
| N21 | 1,875 | 0,000 | 0,635 |
| N22 | 1,875 | 3,205 | 0,635 |
| N23 | 3,050 | 0,000 | 0,635 |
| N24 | 3,050 | 3,205 | 0,635 |
| N25 | 0,530 | 3,205 | 0,635 |
| N26 | 0,000 | 3,205 | 0,635 |
| N27 | 3,050 | 0,380 | 0,635 |
| N28 | 0,000 | 0,380 | 0,635 |
| N29 | 3,050 | 0,900 | 0,635 |
| N30 | 0,000 | 0,900 | 0,635 |
| N31 | 3,050 | 2,100 | 0,635 |
| N32 | 0,000 | 2,100 | 0,635 |
| N33 | 3,050 | 0,380 | -2,045 |
| N1 | 3,050 | 3,205 | -2,045 |
| N34 | 3,050 | 6,130 | -2,045 |
| N36 | 0,530 | 6,130 | 0,635 |
| N37 | 0,000 | 6,130 | 0,635 |
| N38 | 3,050 | 8,070 | -2,045 |
| N39 | 3,050 | 8,070 | 0,635 |
| N40 | 0,530 | 8,070 | 0,635 |
| N41 | 3,050 | 8,600 | 0,635 |
| N42 | 0,530 | 8,600 | 0,635 |
| N43 | 0,000 | 8,070 | 0,635 |
| N44 | 0,000 | 8,600 | 0,635 |
| N45 | 3,900 | 8,070 | 0,635 |
| N46 | 3,900 | 8,600 | 0,635 |
| N47 | 4,850 | 8,600 | 0,000 |
| N48 | 4,850 | 8,070 | 0,000 |
| N49 | 5,500 | 8,070 | 0,000 |
| N50 | 5,500 | 8,600 | 0,000 |
| N51 | 4,850 | 5,695 | 0,000 |
| N52 | 4,850 | 6,820 | 0,000 |
| N53 | 5,450 | 6,820 | 0,000 |
| N54 | 5,450 | 5,695 | 0,000 |
| N55 | 5,450 | 8,070 | 0,000 |
| N56 | 0,000 | 0,380 | 0,000 |
| N60 | 0,530 | 0,225 | 0,000 |
| N61 | 0,530 | 0,225 | 0,635 |
| N62 | 0,000 | 3,205 | 0,000 |
| N63 | 0,000 | 6,130 | 0,000 |
| N64 | 0,000 | 8,070 | 0,000 |
| N65 | 0,530 | 8,600 | 0,000 |
| N66 | 3,050 | 8,600 | 0,000 |
| N67 | 3,050 | 0,380 | -1,610 |
| N71 | 3,050 | 0,380 | 0,535 |
| N72 | 0,000 | 0,380 | 0,535 |
| N73 | 3,050 | 3,205 | 0,535 |
| N74 | 0,000 | 3,205 | 0,535 |
| N75 | 3,050 | 6,130 | 0,535 |
| N76 | 0,000 | 6,130 | 0,535 |
| N77 | 3,050 | 8,070 | 0,535 |
| N78 | 0,000 | 8,070 | 0,535 |
| N79 | 0,530 | 0,380 | 0,535 |
| N80 | 0,530 | 0,380 | 0,635 |
| N81 | 1,875 | 0,380 | 0,535 |
| N82 | 1,875 | 0,380 | 0,635 |
| N83 | 1,875 | 3,205 | 0,535 |
| N84 | 0,530 | 3,205 | 0,535 |
| N85 | 0,530 | 6,130 | 0,535 |
| N86 | 0,530 | 8,070 | 0,535 |
| N87 | 3,050 | 8,600 | -1,610 |
| N88 | 4,255 | 0,380 | -1,610 |
| N89 | 4,255 | 8,600 | -1,610 |
| N90 | 5,405 | 0,380 | -1,610 |
| N91 | 5,405 | 8,600 | -1,610 |
| N93 | 5,405 | 3,435 | -1,610 |
| N95 | 5,405 | 5,135 | -1,610 |
| N96 | 3,050 | 1,660 | -1,610 |
| N97 | 5,405 | 1,660 | -1,610 |
| N100 | 3,050 | 2,860 | -1,610 |
| N101 | 5,405 | 2,860 | -1,610 |
| N102 | 3,050 | 5,860 | -1,610 |
| N103 | 5,405 | 5,860 | -1,610 |
| N104 | 3,050 | 6,860 | -1,610 |
| N105 | 5,405 | 6,860 | -1,610 |
| N106 | 3,050 | 7,860 | -1,610 |
| N107 | 5,405 | 7,860 | -1,610 |
| N108 | 3,050 | 3,860 | -1,610 |
| N109 | 5,200 | 3,860 | -1,610 |
| N110 | 3,050 | 4,860 | -1,610 |
| N111 | 5,200 | 4,860 | -1,610 |
| N113 | 5,405 | 7,310 | -1,610 |
| N114 | 6,655 | 7,310 | -2,315 |
| N115 | 5,405 | 6,410 | -1,610 |
| N116 | 6,655 | 6,410 | -2,315 |
| N118 | 5,405 | 1,660 | -1,045 |
| N119 | 8,305 | 1,660 | -1,045 |
| N120 | 5,405 | 0,380 | -1,045 |
| N121 | 5,405 | 3,435 | -1,045 |
| N122 | 5,405 | 0,710 | -1,045 |
| N123 | 8,305 | 0,710 | -1,045 |
| N124 | 4,805 | 1,660 | -1,610 |
| N125 | 4,805 | 1,060 | -1,610 |
| N126 | 5,405 | 1,060 | -1,045 |
| N127 | 3,050 | 1,060 | -1,610 |
| N128 | 5,405 | 1,060 | -1,610 |
| N129 | 5,905 | 0,710 | -1,045 |
| N130 | 5,905 | 1,660 | -1,045 |
| N131 | 6,905 | 0,710 | -1,045 |
| N132 | 6,905 | 1,660 | -1,045 |
| N133 | 7,905 | 0,710 | -1,045 |
| N134 | 7,905 | 1,660 | -1,045 |
| N135 | 8,105 | 0,710 | -0,891 |
| N136 | 8,105 | 3,435 | -0,891 |
| N137 | 8,105 | 0,710 | -1,045 |
| N138 | 8,105 | 1,660 | -0,891 |
| N139 | 8,105 | 1,660 | -1,045 |
| N140 | 7,505 | 0,710 | -0,891 |
| N141 | 7,505 | 1,660 | -0,891 |
| N142 | 7,505 | 3,435 | -0,891 |
| N143 | 7,505 | 0,710 | -1,045 |
| N144 | 7,505 | 1,660 | -1,045 |
| N145 | 7,505 | 2,810 | 0,000 |
| N146 | 8,105 | 2,810 | 0,000 |

14. Prvky

| Jméno | Průřez | Materiál | Délka [m] | Poč. uzel | Konc. uzel | Typ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B11 | CS2 - U140 | S 235 | 8,825 | N17 | N18 | nosník (80) |
| B12 | CS2 - U140 | S 235 | 8,825 | N19 | N20 | nosník (80) |
| B13 | CS2 - U140 | S 235 | 3,205 | N21 | N22 | nosník (80) |
| B14 | CS2 - U140 | S 235 | 3,205 | N23 | N24 | nosník (80) |
| B15 | CS2 - U140 | S 235 | 2,520 | N24 | N25 | nosník (80) |
| B16 | CS2 - U140 | S 235 | 0,530 | N25 | N26 | nosník (80) |
| B17 | CS2 - U140 | S 235 | 3,050 | N27 | N28 | nosník (80) |
| B18 | CS2 - U140 | S 235 | 3,050 | N29 | N30 | nosník (80) |
| B19 | CS2 - U140 | S 235 | 3,050 | N31 | N32 | nosník (80) |
| B7 | CS1 - IPE160 | S 235 | 2,580 | N33 | N71 | sloup (100) |
| B20 | CS1 - IPE160 | S 235 | 2,580 | N1 | N73 | sloup (100) |
| B21 | CS1 - IPE160 | S 235 | 2,580 | N34 | N75 | sloup (100) |
| B23 | CS2 - U140 | S 235 | 0,530 | N36 | N37 | nosník (80) |
| B24 | CS1 - IPE160 | S 235 | 2,580 | N38 | N77 | sloup (100) |
| B25 | CS2 - U140 | S 235 | 2,520 | N39 | N40 | nosník (80) |
| B26 | CS2 - U140 | S 235 | 2,520 | N41 | N42 | nosník (80) |
| B27 | CS2 - U140 | S 235 | 0,530 | N40 | N43 | nosník (80) |
| B28 | CS2 - U140 | S 235 | 0,530 | N42 | N44 | nosník (80) |
| B29 | CS2 - U140 | S 235 | 0,530 | N39 | N41 | nosník (80) |
| B30 | CS2 - U140 | S 235 | 0,530 | N45 | N46 | nosník (80) |
| B31 | CS2 - U140 | S 235 | 0,850 | N39 | N45 | nosník (80) |
| B32 | CS2 - U140 | S 235 | 0,850 | N41 | N46 | nosník (80) |
| B33 | CS2 - U140 | S 235 | 1,143 | N46 | N47 | nosník (80) |
| B34 | CS2 - U140 | S 235 | 1,143 | N45 | N48 | nosník (80) |
| B35 | CS2 - U140 | S 235 | 0,650 | N48 | N49 | nosník (80) |
| B36 | CS2 - U140 | S 235 | 0,650 | N47 | N50 | nosník (80) |
| B37 | CS2 - U140 | S 235 | 0,530 | N48 | N47 | nosník (80) |
| B38 | CS2 - U140 | S 235 | 2,375 | N51 | N48 | nosník (80) |
| B39 | CS2 - U140 | S 235 | 0,600 | N52 | N53 | nosník (80) |
| B40 | CS2 - U140 | S 235 | 2,375 | N54 | N55 | nosník (80) |
| B41 | CS3 - IPE100 | S 235 | 0,535 | N56 | N72 | sloup (100) |
| B43 | CS3 - IPE100 | S 235 | 0,635 | N60 | N61 | sloup (100) |
| B44 | CS3 - IPE100 | S 235 | 0,535 | N62 | N74 | sloup (100) |
| B45 | CS3 - IPE100 | S 235 | 0,535 | N63 | N76 | sloup (100) |
| B46 | CS3 - IPE100 | S 235 | 0,535 | N64 | N78 | sloup (100) |
| B47 | CS3 - IPE100 | S 235 | 0,635 | N65 | N42 | sloup (100) |
| B48 | CS3 - IPE100 | S 235 | 0,635 | N66 | N41 | sloup (100) |
| B52 | CS1 - IPE160 | S 235 | 3,050 | N71 | N72 | nosník (80) |
| B53 | CS1 - IPE160 | S 235 | 3,050 | N73 | N74 | nosník (80) |
| B54 | CS1 - IPE160 | S 235 | 3,050 | N75 | N76 | nosník (80) |
| B55 | CS1 - IPE160 | S 235 | 3,050 | N77 | N78 | nosník (80) |
| B56 | CS2 - U140 | S 235 | 0,100 | N72 | N28 | sloup (100) |
| B57 | CS2 - U140 | S 235 | 0,100 | N79 | N80 | sloup (100) |
| B58 | CS2 - U140 | S 235 | 0,100 | N81 | N82 | sloup (100) |
| B59 | CS2 - U140 | S 235 | 0,100 | N71 | N27 | sloup (100) |
| B60 | CS2 - U140 | S 235 | 0,100 | N73 | N24 | sloup (100) |
| B61 | CS2 - U140 | S 235 | 0,100 | N83 | N22 | sloup (100) |
| B62 | CS2 - U140 | S 235 | 0,100 | N84 | N25 | sloup (100) |
| B63 | CS2 - U140 | S 235 | 0,100 | N74 | N26 | sloup (100) |
| B64 | CS2 - U140 | S 235 | 0,100 | N76 | N37 | sloup (100) |
| B65 | CS2 - U140 | S 235 | 0,100 | N85 | N36 | sloup (100) |
| B66 | CS2 - U140 | S 235 | 0,100 | N78 | N43 | sloup (100) |
| B67 | CS2 - U140 | S 235 | 0,100 | N86 | N40 | sloup (100) |
| B68 | CS2 - U140 | S 235 | 0,100 | N77 | N39 | sloup (100) |
| B69 | CS2 - U140 | S 235 | 8,220 | N67 | N87 | nosník (80) |
| B70 | CS2 - U140 | S 235 | 8,220 | N88 | N89 | nosník (80) |
| B71 | CS2 - U140 | S 235 | 3,055 | N90 | N93 | nosník (80) |
| B75 | CS2 - U140 | S 235 | 3,465 | N95 | N91 | nosník (80) |
| B76 | CS2 - U140 | S 235 | 2,355 | N96 | N97 | nosník (80) |
| B78 | CS2 - U140 | S 235 | 2,355 | N100 | N101 | nosník (80) |
| B79 | CS2 - U140 | S 235 | 2,355 | N102 | N103 | nosník (80) |
| B80 | CS4 - IPE120 | S 235 | 2,355 | N104 | N105 | nosník (80) |
| B81 | CS4 - IPE120 | S 235 | 2,355 | N106 | N107 | nosník (80) |
| B82 | CS4 - IPE120 | S 235 | 2,150 | N108 | N109 | nosník (80) |
| B83 | CS4 - IPE120 | S 235 | 2,150 | N110 | N111 | nosník (80) |
| B84 | CS5 - U160 | S 235 | 1,435 | N113 | N114 | nosník (80) |
| B85 | CS5 - U160 | S 235 | 1,435 | N115 | N116 | nosník (80) |
| B86 | CS6 - U120 | S 235 | 2,900 | N118 | N119 | nosník (80) |
| B87 | CS6 - U120 | S 235 | 3,055 | N120 | N121 | nosník (80) |
| B88 | CS6 - U120 | S 235 | 2,900 | N122 | N123 | nosník (80) |
| B72 | CS6 - U120 | S 235 | 0,824 | N124 | N118 | nosník (80) |
| B89 | CS6 - U120 | S 235 | 0,824 | N125 | N126 | nosník (80) |
| B90 | CS2 - U140 | S 235 | 2,355 | N127 | N128 | nosník (80) |
| B91 | CS6 - U120 | S 235 | 0,950 | N129 | N130 | nosník (80) |
| B92 | CS6 - U120 | S 235 | 0,950 | N131 | N132 | nosník (80) |
| B93 | CS6 - U120 | S 235 | 0,950 | N133 | N134 | nosník (80) |
| B95 | CS6 - U120 | S 235 | 2,725 | N135 | N136 | nosník (80) |
| B96 | CS6 - U120 | S 235 | 0,154 | N135 | N137 | nosník (80) |
| B97 | CS6 - U120 | S 235 | 0,154 | N138 | N139 | nosník (80) |
| B98 | CS6 - U120 | S 235 | 2,725 | N140 | N142 | nosník (80) |
| B99 | CS6 - U120 | S 235 | 0,154 | N140 | N143 | nosník (80) |
| B100 | CS6 - U120 | S 235 | 0,154 | N141 | N144 | nosník (80) |
| B101 | CS6 - U120 | S 235 | 1,455 | N141 | N145 | nosník (80) |
| B102 | CS6 - U120 | S 235 | 1,455 | N138 | N146 | nosník (80) |

15. Profily

16. Výkaz materiálu

Výběr: Vše

Způsob třídění: Průřez

Shrnutí

| Materiál | Hmota [kg] | Povrch [m2] | Objem [m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| Ocel | 2255,4 | 74,606 | 2,8731e-01 |
| Celkem | 2255,4 | 74,606 | 2,8731e-01 |

Poznámka: Hodnota 'Povrch' představuje pro 1D dílce celkový vnější povrch,

zatímco pro 2D dílce odpovídá ploše střednicové roviny.

Ocel (1D)

| Průřez | Materiál | Délka [m] | Jednotková hmotnost [kg/m] | Hmota [kg] | Povrch [m2] | Objem [m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS1 - IPE160 | S 235 | 22,520 | 15,8 | 355,3 | 14,018 | 4,5265e-02 |
| CS2 - U140 | S 235 | 88,795 | 16,0 | 1422,0 | 43,510 | 1,8114e-01 |
| CS3 - IPE100 | S 235 | 4,045 | 8,1 | 32,7 | 1,617 | 4,1664e-03 |
| CS4 - IPE120 | S 235 | 9,010 | 10,4 | 93,4 | 4,281 | 1,1893e-02 |
| CS5 - U160 | S 235 | 2,870 | 18,8 | 54,1 | 1,579 | 6,8885e-03 |
| CS6 - U120 | S 235 | 22,329 | 13,3 | 298,0 | 9,601 | 3,7959e-02 |
| Celkem |  | 149,569 |  | 2255,4 | 74,606 | 2,8731e-01 |

17. Spojité zatížení

| Jméno | Dílec | Typ | Směr | Hodnota - P1 [kN/m] | Poz x1 | Souř. | Poč | Exc ey [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zatěžovací stav | Systém | Rozložení | Hodnota - P2 [kN/m] | Poz x2 | Poloha |  | Exc ez [m] |
| LF1 | B11 | Síla | Z | -0,20 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS2 - Zábradlí 0,2 kN/m | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF2 | B12 | Síla | Z | -0,20 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS2 - Zábradlí 0,2 kN/m | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF3 | B26 | Síla | Z | -0,20 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS2 - Zábradlí 0,2 kN/m | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF4 | B25 | Síla | Z | -0,20 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS2 - Zábradlí 0,2 kN/m | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF5 | B31 | Síla | Z | -0,20 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS2 - Zábradlí 0,2 kN/m | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF6 | B32 | Síla | Z | -0,20 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS2 - Zábradlí 0,2 kN/m | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF7 | B33 | Síla | Z | -0,20 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS2 - Zábradlí 0,2 kN/m | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF8 | B34 | Síla | Z | -0,20 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS2 - Zábradlí 0,2 kN/m | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF9 | B36 | Síla | Z | -0,20 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS2 - Zábradlí 0,2 kN/m | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF10 | B38 | Síla | Z | -0,20 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS2 - Zábradlí 0,2 kN/m | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF11 | B40 | Síla | Z | -0,20 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS2 - Zábradlí 0,2 kN/m | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF12 | B69 | Síla | Z | -0,20 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS2 - Zábradlí 0,2 kN/m | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF13 | B75 | Síla | Z | -0,20 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS2 - Zábradlí 0,2 kN/m | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF14 | B84 | Síla | Z | -0,20 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS2 - Zábradlí 0,2 kN/m | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF15 | B85 | Síla | Z | -0,20 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS2 - Zábradlí 0,2 kN/m | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF16 | B71 | Síla | Z | -0,20 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS2 - Zábradlí 0,2 kN/m | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF17 | B72 | Síla | Z | -0,20 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS2 - Zábradlí 0,2 kN/m | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF18 | B89 | Síla | Z | -0,20 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS2 - Zábradlí 0,2 kN/m | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF19 | B87 | Síla | Z | -0,20 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS2 - Zábradlí 0,2 kN/m | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF20 | B86 | Síla | Z | -0,20 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS2 - Zábradlí 0,2 kN/m | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF21 | B88 | Síla | Z | -0,20 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS2 - Zábradlí 0,2 kN/m | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF22 | B98 | Síla | Z | -0,20 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS2 - Zábradlí 0,2 kN/m | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF23 | B95 | Síla | Z | -0,20 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS2 - Zábradlí 0,2 kN/m | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF24 | B101 | Síla | Z | -0,20 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS2 - Zábradlí 0,2 kN/m | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF25 | B102 | Síla | Z | -0,20 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS2 - Zábradlí 0,2 kN/m | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF26 | B15 | Síla | Z | -0,20 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS2 - Zábradlí 0,2 kN/m | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF27 | B14 | Síla | Z | -0,20 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS2 - Zábradlí 0,2 kN/m | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF28 | B17 | Síla | Z | -0,20 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS2 - Zábradlí 0,2 kN/m | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF29 | B11 | Síla | Z | -0,12 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS3 - Rošt v.40 mm - 0,4 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF30 | B12 | Síla | Z | -0,12 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS3 - Rošt v.40 mm - 0,4 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF31 | B17 | Síla | Z | -0,12 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS3 - Rošt v.40 mm - 0,4 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF32 | B18 | Síla | Z | -0,50 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS3 - Rošt v.40 mm - 0,4 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF33 | B19 | Síla | Z | -0,50 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS3 - Rošt v.40 mm - 0,4 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF34 | B15 | Síla | Z | -0,30 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS3 - Rošt v.40 mm - 0,4 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF35 | B26 | Síla | Z | -0,12 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS3 - Rošt v.40 mm - 0,4 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF36 | B25 | Síla | Z | -0,12 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS3 - Rošt v.40 mm - 0,4 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF37 | B31 | Síla | Z | -0,12 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS3 - Rošt v.40 mm - 0,4 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF38 | B32 | Síla | Z | -0,12 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS3 - Rošt v.40 mm - 0,4 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF39 | B33 | Síla | Z | -0,12 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS3 - Rošt v.40 mm - 0,4 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF40 | B34 | Síla | Z | -0,12 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS3 - Rošt v.40 mm - 0,4 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF41 | B36 | Síla | Z | -0,12 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS3 - Rošt v.40 mm - 0,4 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF42 | B35 | Síla | Z | -0,12 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS3 - Rošt v.40 mm - 0,4 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF43 | B40 | Síla | Z | -0,12 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS3 - Rošt v.40 mm - 0,4 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF44 | B38 | Síla | Z | -0,12 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS3 - Rošt v.40 mm - 0,4 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF45 | B98 | Síla | Z | -0,12 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS3 - Rošt v.40 mm - 0,4 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF46 | B95 | Síla | Z | -0,12 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS3 - Rošt v.40 mm - 0,4 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF47 | B102 | Síla | Z | -0,12 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS3 - Rošt v.40 mm - 0,4 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF48 | B101 | Síla | Z | -0,12 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS3 - Rošt v.40 mm - 0,4 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF49 | B86 | Síla | Z | -0,20 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS3 - Rošt v.40 mm - 0,4 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF50 | B88 | Síla | Z | -0,20 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS3 - Rošt v.40 mm - 0,4 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF51 | B89 | Síla | Z | -0,12 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS3 - Rošt v.40 mm - 0,4 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF52 | B72 | Síla | Z | -0,12 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS3 - Rošt v.40 mm - 0,4 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF53 | B84 | Síla | Z | -0,20 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS3 - Rošt v.40 mm - 0,4 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF54 | B85 | Síla | Z | -0,20 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS3 - Rošt v.40 mm - 0,4 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF55 | B81 | Síla | Z | -0,40 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS3 - Rošt v.40 mm - 0,4 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF56 | B80 | Síla | Z | -0,40 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS3 - Rošt v.40 mm - 0,4 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF57 | B79 | Síla | Z | -0,40 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS3 - Rošt v.40 mm - 0,4 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF58 | B83 | Síla | Z | -0,40 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS3 - Rošt v.40 mm - 0,4 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF59 | B82 | Síla | Z | -0,40 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS3 - Rošt v.40 mm - 0,4 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF60 | B78 | Síla | Z | -0,40 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS3 - Rošt v.40 mm - 0,4 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF61 | B76 | Síla | Z | -0,40 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS3 - Rošt v.40 mm - 0,4 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF62 | B90 | Síla | Z | -0,40 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS3 - Rošt v.40 mm - 0,4 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF63 | B11 | Síla | Z | -1,00 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS4 - užitné na plošinách 3,0 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF64 | B12 | Síla | Z | -1,00 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS4 - užitné na plošinách 3,0 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF65 | B17 | Síla | Z | -1,00 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS4 - užitné na plošinách 3,0 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF66 | B18 | Síla | Z | -3,25 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS4 - užitné na plošinách 3,0 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF67 | B19 | Síla | Z | -3,25 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS4 - užitné na plošinách 3,0 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF68 | B15 | Síla | Z | -2,25 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS4 - užitné na plošinách 3,0 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF69 | B26 | Síla | Z | -1,00 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS4 - užitné na plošinách 3,0 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF70 | B25 | Síla | Z | -1,00 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS4 - užitné na plošinách 3,0 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF71 | B31 | Síla | Z | -1,00 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS4 - užitné na plošinách 3,0 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF72 | B32 | Síla | Z | -1,00 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS4 - užitné na plošinách 3,0 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF73 | B33 | Síla | Z | -1,00 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS4 - užitné na plošinách 3,0 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF74 | B34 | Síla | Z | -1,00 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS4 - užitné na plošinách 3,0 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF75 | B36 | Síla | Z | -1,00 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS4 - užitné na plošinách 3,0 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF76 | B35 | Síla | Z | -1,00 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS4 - užitné na plošinách 3,0 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF77 | B40 | Síla | Z | -1,00 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS4 - užitné na plošinách 3,0 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF78 | B38 | Síla | Z | -1,00 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS4 - užitné na plošinách 3,0 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF79 | B98 | Síla | Z | -1,00 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS4 - užitné na plošinách 3,0 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF80 | B95 | Síla | Z | -1,00 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS4 - užitné na plošinách 3,0 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF81 | B102 | Síla | Z | -1,00 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS4 - užitné na plošinách 3,0 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF82 | B101 | Síla | Z | -1,00 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS4 - užitné na plošinách 3,0 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF83 | B86 | Síla | Z | -1,50 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS4 - užitné na plošinách 3,0 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF84 | B88 | Síla | Z | -1,50 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS4 - užitné na plošinách 3,0 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF85 | B89 | Síla | Z | -1,00 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS4 - užitné na plošinách 3,0 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF86 | B72 | Síla | Z | -1,00 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS4 - užitné na plošinách 3,0 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF87 | B84 | Síla | Z | -1,50 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS4 - užitné na plošinách 3,0 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF88 | B85 | Síla | Z | -1,50 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS4 - užitné na plošinách 3,0 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF89 | B81 | Síla | Z | -3,00 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS4 - užitné na plošinách 3,0 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF90 | B80 | Síla | Z | -3,00 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS4 - užitné na plošinách 3,0 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF91 | B79 | Síla | Z | -3,00 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS4 - užitné na plošinách 3,0 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF92 | B83 | Síla | Z | -3,00 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS4 - užitné na plošinách 3,0 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF93 | B82 | Síla | Z | -3,00 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS4 - užitné na plošinách 3,0 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF94 | B78 | Síla | Z | -3,00 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS4 - užitné na plošinách 3,0 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF95 | B76 | Síla | Z | -3,00 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS4 - užitné na plošinách 3,0 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |
| LF96 | B90 | Síla | Z | -3,00 | 0.000 | Rela | Od počátku | 0,000 |
|  | ZS4 - užitné na plošinách 3,0 kN/m2 | GSS | Rovnoměrné |  | 1.000 | Délka |  | 0,000 |

18. Přemístění uzlů

Lineární výpočet

Kombinace: MSP-Char (auto)

Extrém: Globální

Výběr: Vše

| Jméno | Stav | Ux [mm] | Uy [mm] | Uz [mm] | Φx [mrad] | Φy [mrad] | Φz [mrad] | Utotal [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N105 | MSP-Char (auto)/1 | -1,7 | 0,0 | -3,2 | 0,1 | -0,6 | -0,1 | 3,6 |
| N26 | MSP-Char (auto)/1 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 1,2 | 0,0 | 0,6 |
| N45 | MSP-Char (auto)/1 | 0,0 | -0,2 | -0,5 | 0,4 | 0,5 | -0,1 | 0,5 |
| N83 | MSP-Char (auto)/1 | 0,5 | 0,5 | -1,1 | 2,0 | -0,4 | 0,0 | 1,3 |
| N132 | MSP-Char (auto)/1 | 0,0 | 0,0 | -4,7 | -0,4 | -1,3 | 0,1 | 4,7 |
| N23 | MSP-Char (auto)/1 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | -1,8 | -0,6 | -0,1 | 0,7 |
| N120 | MSP-Char (auto)/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,7 | 3,2 | 0,0 | 0,0 |
| N93 | MSP-Char (auto)/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | -1,1 | 0,2 | 0,0 |
| N119 | MSP-Char (auto)/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,8 | 0,0 | 0,0 |
| N104 | MSP-Char (auto)/1 | -1,6 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 3,3 | 0,9 | 1,6 |
| N146 | MSP-Char (auto)/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | -2,6 | -2,7 | 0,0 |
| N103 | MSP-Char (auto)/1 | -0,5 | 0,0 | -2,1 | -2,2 | -1,2 | 1,4 | 2,2 |

| Jméno | Klíč kombinace |
| --- | --- |
| MSP-Char (auto)/1 | ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 |

19. Přemístění uzlů; U_x; U_y; U_z

20. Reakce

Lineární výpočet

Kombinace: MSÚ-Sada B (auto)

Systém: Globální

Extrém: Globální

Výběr: Vše

Uzlové reakce

| Jméno | Stav | Rx [kN] | Ry [kN] | Rz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] | ex [mm] | ey [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn26/N116 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | -10,45 | -0,17 | 8,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn3/N34 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | 8,56 | 0,02 | 18,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn17/N87 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | -1,70 | -2,71 | -0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn2/N1 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | 1,08 | 0,64 | 36,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Sn1/N33 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | -0,39 | 2,24 | 20,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

| Jméno | Klíč kombinace |
| --- | --- |
| MSÚ-Sada B (auto)/1 | 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.15*ZS3 + 1.50*ZS4 |

21. Reakce; R_x; R_y; R_z

22. 1D vnitřní síly

Lineární výpočet

Kombinace: MSÚ-Sada B (auto)

Souřadný systém: Hlavní

Extrém 1D: Průřez

Výběr: Vše

| Jméno | dx [m] | Stav | Průřez | N [kN] | Vy [kN] | Vz [kN] | Mx [kNm] | My [kNm] | Mz [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B15 | 1,175+ | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS2 - U140 | -27,12 | 0,00 | 2,58 | -0,01 | 1,47 | 0,01 |
| B34 | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS2 - U140 | 2,80 | 0,07 | 1,69 | 0,00 | 0,96 | -0,03 |
| B75 | 0,725+ | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS2 - U140 | -0,57 | -5,90 | -1,23 | 0,01 | 4,39 | 1,53 |
| B69 | 5,480+ | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS2 - U140 | -2,24 | 7,20 | -11,18 | 0,00 | -0,68 | -0,49 |
| B62 | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS2 - U140 | -7,53 | 0,05 | -15,06 | 0,01 | 0,46 | 0,00 |
| B61 | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS2 - U140 | -5,60 | -0,07 | 15,97 | 0,00 | -0,83 | -0,01 |
| B90 | 1,205+ | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS2 - U140 | -0,10 | 0,87 | 3,03 | -0,04 | 0,46 | -0,32 |
| B90 | 1,755+ | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS2 - U140 | 0,05 | -0,36 | -1,55 | 0,04 | 1,85 | 0,26 |
| B69 | 2,825- | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS2 - U140 | -1,70 | 1,75 | -11,05 | 0,00 | -5,20 | 0,46 |
| B71 | 1,280- | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS2 - U140 | -0,13 | -0,14 | 3,09 | 0,00 | 7,41 | -0,17 |
| B75 | 1,275- | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS2 - U140 | -0,57 | -5,90 | -1,45 | 0,01 | 3,65 | -1,72 |
| B20 | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS1 - IPE160 | -36,75 | 0,64 | -1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B53 | 1,175+ | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS1 - IPE160 | 25,33 | -0,04 | -0,27 | 0,00 | 3,03 | 0,04 |
| B53 | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS1 - IPE160 | 9,36 | 0,03 | 5,54 | 0,00 | -2,52 | 0,00 |
| B52 | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS1 - IPE160 | 7,98 | -0,02 | 4,16 | 0,00 | -1,70 | 0,01 |
| B52 | 2,520+ | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS1 - IPE160 | 4,75 | 0,11 | -2,55 | 0,01 | 0,89 | -0,05 |
| B21 | 0,435- | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS1 - IPE160 | -18,35 | 0,02 | -8,56 | 0,00 | -3,72 | 0,01 |
| B53 | 1,175- | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS1 - IPE160 | 9,36 | 0,03 | 5,33 | 0,00 | 3,86 | 0,04 |
| B20 | 2,580 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS1 - IPE160 | -16,01 | -0,40 | 1,80 | 0,00 | 3,39 | -0,59 |
| B7 | 0,435- | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS1 - IPE160 | -20,04 | 2,24 | 0,39 | 0,00 | 0,17 | 0,97 |
| B47 | 0,635 | MSÚ-Sada B (auto)/2 | CS3 - IPE100 | -1,15 | -0,05 | -0,06 | 0,00 | -0,04 | -0,03 |
| B44 | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS3 - IPE100 | -25,11 | -0,56 | -2,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B43 | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/2 | CS3 - IPE100 | -1,74 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B45 | 0,535 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS3 - IPE100 | -8,67 | -0,20 | -2,20 | 0,00 | -1,17 | -0,11 |
| B44 | 0,535 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS3 - IPE100 | -25,06 | -0,56 | -2,14 | 0,00 | -1,14 | -0,30 |
| B43 | 0,635 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS3 - IPE100 | -7,23 | 0,65 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,41 |
| B80 | 1,205+ | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS4 - IPE120 | -8,23 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 1,95 | -0,01 |
| B83 | 1,205+ | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS4 - IPE120 | 1,93 | 0,05 | -1,22 | 0,00 | 3,42 | -0,04 |
| B82 | 2,150 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS4 - IPE120 | -1,95 | 0,00 | -6,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B82 | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS4 - IPE120 | -1,62 | 0,08 | 6,33 | 0,00 | 0,00 | -0,06 |
| B81 | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS4 - IPE120 | -5,34 | -0,80 | 3,75 | 0,00 | 0,01 | 0,55 |
| B83 | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS4 - IPE120 | 1,40 | 0,16 | 5,88 | 0,00 | 0,01 | -0,11 |
| B80 | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS4 - IPE120 | -4,90 | 0,32 | 4,69 | 0,00 | -0,01 | -0,25 |
| B82 | 1,205+ | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS4 - IPE120 | -1,95 | 0,00 | -1,78 | 0,00 | 3,95 | 0,00 |
| B81 | 2,355 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS4 - IPE120 | -4,17 | -0,77 | -3,64 | 0,00 | 0,02 | -0,49 |
| B85 | 1,435 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS5 - U160 | -13,04 | -0,17 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B85 | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS5 - U160 | -10,98 | -0,17 | -1,80 | 0,00 | -0,04 | 0,24 |
| B84 | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/2 | CS5 - U160 | -1,28 | -0,01 | 0,36 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| B85 | 0,718- | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS5 - U160 | -12,01 | -0,17 | 0,03 | 0,00 | -0,67 | 0,12 |
| B84 | 0,718- | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS5 - U160 | -8,52 | -0,06 | -0,03 | 0,00 | 0,68 | 0,05 |
| B84 | 1,435 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS5 - U160 | -9,55 | -0,06 | -1,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B97 | 0,154 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS6 - U120 | -3,54 | 0,55 | 0,09 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| B101 | 1,455 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS6 - U120 | 1,80 | 0,00 | -1,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B86 | 2,900 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS6 - U120 | -3,28 | 0,04 | -7,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B87 | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS6 - U120 | 1,18 | -0,03 | 8,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B88 | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS6 - U120 | 0,72 | -0,01 | 5,10 | -0,02 | -0,03 | 0,01 |
| B86 | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS6 - U120 | -3,15 | -0,02 | 5,12 | 0,01 | -1,07 | 0,00 |
| B87 | 1,280- | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS6 - U120 | -0,06 | -0,90 | 3,23 | 0,00 | 5,42 | -0,18 |
| B87 | 0,680- | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS6 - U120 | 1,17 | -0,74 | 3,36 | 0,03 | 4,03 | -0,27 |
| B89 | 0,824 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS6 - U120 | -0,17 | 1,23 | -0,04 | 0,02 | -0,04 | 0,88 |

| Jméno | Klíč kombinace |
| --- | --- |
| MSÚ-Sada B (auto)/1 | 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.15*ZS3 + 1.50*ZS4 |
| MSÚ-Sada B (auto)/2 | ZS1 + ZS2 + ZS3 |

23. 1D deformace

Lineární výpočet

Kombinace: MSP-Char (auto)

Souřadný systém: Globální

Extrém 1D: Průřez

Výběr: Vše

Deformace

| Jméno | dx [m] | Stav | Průřez | ux [mm] | uy [mm] | uz [mm] | φx [mrad] | φy [mrad] | φz [mrad] | Utotal [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B75 | 1,425 | MSP-Char (auto)/1 | CS2 - U140 | -1,7 | 0,0 | -3,1 | -0,7 | -1,7 | 0,1 | 3,5 |
| B11 | 3,205- | MSP-Char (auto)/1 | CS2 - U140 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 1,2 | 0,0 | 0,6 |
| B79 | 2,026 | MSP-Char (auto)/1 | CS2 - U140 | -0,5 | -0,2 | -2,5 | -1,8 | -1,0 | 0,0 | 2,5 |
| B61 | 0,000 | MSP-Char (auto)/1 | CS2 - U140 | 0,5 | 0,5 | -1,1 | 2,0 | -0,4 | 0,0 | 1,3 |
| B71 | 1,580 | MSP-Char (auto)/1 | CS2 - U140 | -0,4 | 0,0 | -4,0 | 0,3 | 0,0 | -0,4 | 4,0 |
| B14 | 0,000 | MSP-Char (auto)/1 | CS2 - U140 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | -1,8 | -0,6 | -0,1 | 0,7 |
| B71 | 0,000 | MSP-Char (auto)/1 | CS2 - U140 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,2 | 0,2 | 0,6 | 0,0 |
| B71 | 3,055 | MSP-Char (auto)/1 | CS2 - U140 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | -1,1 | 0,2 | 0,0 |
| B75 | 1,275- | MSP-Char (auto)/1 | CS2 - U140 | -1,6 | 0,0 | -3,0 | -1,0 | -2,2 | 1,1 | 3,4 |
| B69 | 6,480- | MSP-Char (auto)/1 | CS2 - U140 | -1,6 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 3,3 | 0,9 | 1,6 |
| B75 | 2,542 | MSP-Char (auto)/1 | CS2 - U140 | -1,0 | 0,0 | -2,4 | 1,8 | -1,0 | -1,9 | 2,6 |
| B75 | 1,000- | MSP-Char (auto)/1 | CS2 - U140 | -1,1 | 0,0 | -2,6 | -1,6 | -1,7 | 2,4 | 2,8 |
| B71 | 1,430 | MSP-Char (auto)/1 | CS2 - U140 | -0,4 | 0,0 | -4,0 | -0,3 | 0,2 | -0,3 | 4,0 |
| B21 | 1,048 | MSP-Char (auto)/1 | CS1 - IPE160 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,6 |
| B7 | 1,967 | MSP-Char (auto)/1 | CS1 - IPE160 | 0,5 | -0,3 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,3 | 0,6 |
| B20 | 1,967 | MSP-Char (auto)/1 | CS1 - IPE160 | 0,7 | 0,8 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 1,1 |
| B54 | 0,445 | MSP-Char (auto)/1 | CS1 - IPE160 | -0,2 | 0,2 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,3 |
| B52 | 1,175- | MSP-Char (auto)/1 | CS1 - IPE160 | 0,3 | 0,0 | -0,8 | -2,5 | -0,2 | 0,0 | 0,9 |
| B53 | 1,175- | MSP-Char (auto)/1 | CS1 - IPE160 | 0,5 | 0,5 | -1,1 | 2,0 | -0,4 | 0,0 | 1,3 |
| B21 | 0,000 | MSP-Char (auto)/1 | CS1 - IPE160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | -0,1 | 0,0 |
| B53 | 2,873 | MSP-Char (auto)/1 | CS1 - IPE160 | 0,4 | 0,4 | -0,3 | 0,7 | 1,2 | 0,1 | 0,6 |
| B55 | 0,445 | MSP-Char (auto)/1 | CS1 - IPE160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,2 | 0,0 |
| B7 | 0,217- | MSP-Char (auto)/1 | CS1 - IPE160 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,0 | 0,1 |
| B53 | 1,474 | MSP-Char (auto)/1 | CS1 - IPE160 | 0,5 | 0,5 | -1,2 | 1,8 | -0,1 | 0,1 | 1,4 |
| B45 | 0,535 | MSP-Char (auto)/1 | CS3 - IPE100 | -0,2 | 0,3 | 0,0 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,3 |
| B48 | 0,635 | MSP-Char (auto)/1 | CS3 - IPE100 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,1 |
| B44 | 0,535 | MSP-Char (auto)/1 | CS3 - IPE100 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 1,2 | 0,1 | 0,5 |
| B43 | 0,635 | MSP-Char (auto)/1 | CS3 - IPE100 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | -2,3 | 0,5 | 0,0 | 0,4 |
| B45 | 0,000 | MSP-Char (auto)/1 | CS3 - IPE100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,7 | -0,5 | 0,0 | 0,0 |
| B41 | 0,178 | MSP-Char (auto)/1 | CS3 - IPE100 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | -0,2 | 0,1 |
| B80 | 2,355 | MSP-Char (auto)/1 | CS4 - IPE120 | -1,7 | 0,0 | -3,2 | 0,1 | -0,6 | -0,1 | 3,6 |
| B81 | 0,301 | MSP-Char (auto)/1 | CS4 - IPE120 | -0,7 | -0,2 | -0,7 | 0,6 | 1,9 | -0,1 | 1,0 |
| B81 | 2,026 | MSP-Char (auto)/1 | CS4 - IPE120 | -0,7 | 0,2 | -2,1 | 2,1 | -0,2 | 0,1 | 2,2 |
| B80 | 1,780+ | MSP-Char (auto)/1 | CS4 - IPE120 | -1,7 | 0,0 | -3,4 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 3,8 |
| B82 | 0,000 | MSP-Char (auto)/1 | CS4 - IPE120 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | -0,9 | 2,5 | 0,2 | 0,5 |
| B81 | 2,355 | MSP-Char (auto)/1 | CS4 - IPE120 | -0,7 | 0,0 | -2,0 | 2,2 | -0,4 | -1,4 | 2,1 |
| B82 | 2,150 | MSP-Char (auto)/1 | CS4 - IPE120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | -3,1 | 0,0 | 0,0 |
| B81 | 0,000 | MSP-Char (auto)/1 | CS4 - IPE120 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2,1 | -1,7 | 0,7 |
| B80 | 0,000 | MSP-Char (auto)/1 | CS4 - IPE120 | -1,6 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 3,3 | 0,9 | 1,6 |
| B84 | 0,638 | MSP-Char (auto)/1 | CS5 - U160 | -0,9 | 0,0 | -1,7 | 1,2 | -2,3 | -0,7 | 1,9 |
| B85 | 0,638 | MSP-Char (auto)/1 | CS5 - U160 | -0,9 | 0,1 | -1,7 | -1,2 | -2,3 | 0,7 | 1,9 |
| B85 | 0,000 | MSP-Char (auto)/1 | CS5 - U160 | -1,6 | 0,0 | -3,0 | -1,0 | -2,2 | 1,1 | 3,4 |
| B84 | 1,435 | MSP-Char (auto)/1 | CS5 - U160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | -2,4 | -0,6 | 0,0 |
| B85 | 1,435 | MSP-Char (auto)/1 | CS5 - U160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,3 | -2,5 | 0,5 | 0,0 |
| B84 | 0,000 | MSP-Char (auto)/2 | CS5 - U160 | -0,4 | 0,0 | -0,7 | 0,3 | -0,5 | -0,2 | 0,8 |
| B84 | 0,000 | MSP-Char (auto)/1 | CS5 - U160 | -1,6 | 0,0 | -2,9 | 1,1 | -2,2 | -0,8 | 3,3 |
| B95 | 0,475- | MSP-Char (auto)/1 | CS6 - U120 | -0,7 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | -4,6 | 0,0 | 1,2 |
| B87 | 0,830 | MSP-Char (auto)/1 | CS6 - U120 | 0,1 | 0,0 | -3,3 | -2,7 | 0,8 | -0,1 | 3,3 |
| B89 | 0,494 | MSP-Char (auto)/1 | CS6 - U120 | -0,1 | -0,3 | -2,7 | -1,1 | 0,7 | -0,9 | 2,7 |
| B101 | 0,000 | MSP-Char (auto)/1 | CS6 - U120 | -0,5 | 1,6 | -2,1 | 1,6 | -1,8 | -1,9 | 2,7 |
| B86 | 1,000+ | MSP-Char (auto)/1 | CS6 - U120 | 0,0 | 0,0 | -5,0 | -1,0 | 0,1 | 0,0 | 5,0 |
| B87 | 0,000 | MSP-Char (auto)/1 | CS6 - U120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,7 | 3,2 | 0,0 | 0,0 |
| B87 | 3,055 | MSP-Char (auto)/1 | CS6 - U120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 1,1 | 0,0 | 0,0 |
| B86 | 2,900 | MSP-Char (auto)/1 | CS6 - U120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,8 | 0,0 | 0,0 |
| B102 | 0,000 | MSP-Char (auto)/1 | CS6 - U120 | -0,7 | 0,5 | -0,6 | 0,3 | -2,6 | -2,7 | 1,0 |
| B87 | 1,130 | MSP-Char (auto)/1 | CS6 - U120 | 0,0 | 0,0 | -4,0 | -1,4 | 1,0 | 0,2 | 4,0 |

| Jméno | Klíč kombinace |
| --- | --- |
| MSP-Char (auto)/1 | ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 |
| MSP-Char (auto)/2 | ZS1 + ZS2 + ZS3 |

24. 1D deformace; u_x

25. 1D deformace; u_y

26. 1D deformace; u_z

27. 1D napětí

Lineární výpočet

Kombinace: MSÚ-Sada B (auto)

Souřadný systém: Hlavní

Extrém 1D: Průřez

Výběr: Vše

| Jméno | dx [m] | Vlákno | Stav | Průřez | σx [MPa] | τxy / τxs [MPa] | τxz / τxs [MPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B75 | 0,725+ | 21 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS2 - U140 | -154,9 | -6,2 | 0,0 |
| B75 | 1,275- | 5 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS2 - U140 | 158,6 | -7,7 | 0,0 |
| B20 | 2,580 | 15 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS1 - IPE160 | -74,3 | 0,0 | 0,0 |
| B20 | 2,580 | 3 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS1 - IPE160 | 58,4 | 0,0 | 0,0 |
| B44 | 0,535 | 1 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS3 - IPE100 | -109,8 | 0,0 | 0,0 |
| B43 | 0,635 | 15 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS3 - IPE100 | 64,0 | 0,0 | 0,0 |
| B82 | 1,205- | 13 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS4 - IPE120 | -79,3 | -0,8 | 0,0 |
| B82 | 1,205- | 1 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS4 - IPE120 | 76,8 | -0,8 | 0,0 |
| B85 | 0,319 | 5 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS5 - U160 | -19,0 | -5,8 | 0,0 |
| B85 | 0,478 | 1 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS5 - U160 | 3,8 | -2,6 | -0,4 |
| B87 | 1,280- | 1 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS6 - U120 | -96,0 | 17,0 | 3,2 |
| B87 | 1,280- | 5 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS6 - U120 | 105,5 | 23,7 | 0,0 |

| Jméno | Klíč kombinace |
| --- | --- |
| MSÚ-Sada B (auto)/1 | 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.15*ZS3 + 1.50*ZS4 |

28. Posudek ocelových prvků na MSÚ EC-EN 1993

Lineární výpočet

Kombinace: MSÚ-Sada B (auto)

Souřadný systém: Hlavní

Extrém 1D: Průřez

Výběr: Vše

Celkový posudek

| Jméno | dx [m] | Stav | Průřez | Materiál | UCCelkový [-] | UCPrůřez [-] | UCStabilita [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B79 | 1,205- | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS2 - U140 | S 235 | 0,70 | 0,25 | 0,70 |
| B7 | 0,000 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS1 - IPE160 | S 235 | 0,49 | 0,04 | 0,49 |
| B44 | 0,535 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS3 - IPE100 | S 235 | 0,30 | 0,15 | 0,30 |
| B80 | 1,534 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS4 - IPE120 | S 235 | 0,63 | 0,15 | 0,63 |
| B85 | 1,435 | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS5 - U160 | S 235 | 0,21 | 0,02 | 0,21 |
| B87 | 1,280+ | MSÚ-Sada B (auto)/1 | CS6 - U120 | S 235 | 0,41 | 0,30 | 0,41 |

| Jméno | Klíč kombinace |
| --- | --- |
| MSÚ-Sada B (auto)/1 | 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.15*ZS3 + 1.50*ZS4 |

29. Posudek ocelových prvků na MSÚ EC-EN 1993; Souhrnný posudek

30. EC-EN 1993 Posudek oceli MSP

Lineární výpočet

Kombinace: MSP-Char (auto)

Souřadný systém: Hlavní

Extrém 1D: Průřez

Výběr: Vše

Deformace u_z

| Jméno | dx [m] | Stav | Průřez | uz,max [mm] | uz,var [mm] | Lim. uz,max [mm] | Lim. uz,var [mm] | Posudek uz,max [-] | Posudek uz,var [-] | Posudek uz [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B71 | 1,580 | MSP-Char (auto)/1 | CS2 - U140 | -4,0 | -2,9 | 15,3 | 8,5 | 0,26 | 0,34 | 0,34 |
| B11 | 1,650 | MSP-Char (auto)/1 | CS2 - U140 | 1,3 | 1,0 | 14,1 | 7,8 | 0,09 | 0,13 | 0,13 |
| B20 | 1,661 | MSP-Char (auto)/1 | CS1 - IPE160 | -0,4 | -0,3 | 12,9 | 7,2 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| B21 | 1,048 | MSP-Char (auto)/1 | CS1 - IPE160 | 0,6 | 0,5 | 12,9 | 7,2 | 0,04 | 0,06 | 0,06 |
| B43 | 0,635 | MSP-Char (auto)/1 | CS3 - IPE100 | -0,3 | -0,3 | 6,3 | 3,5 | 0,05 | 0,07 | 0,07 |
| B45 | 0,268+ | MSP-Char (auto)/1 | CS3 - IPE100 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 1,5 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| B83 | 0,904 | MSP-Char (auto)/1 | CS4 - IPE120 | -2,3 | -1,8 | 21,5 | 11,9 | 0,11 | 0,15 | 0,15 |
| B80 | 0,000 | MSP-Char (auto)/2 | CS4 - IPE120 | 0,0 | - | 11,8 | 6,5 | 0,00 | - | 0,00 |
| B80 | 1,205- | MSP-Char (auto)/1 | CS4 - IPE120 | -1,4 | -1,2 | 11,8 | 6,5 | 0,12 | 0,18 | 0,18 |
| B84 | 0,000 | MSP-Char (auto)/1 | CS5 - U160 | -3,3 | -2,5 | 14,4 | 8,0 | 0,23 | 0,32 | 0,32 |
| B85 | 0,000 | MSP-Char (auto)/1 | CS5 - U160 | 3,4 | 2,6 | 14,4 | 8,0 | 0,24 | 0,32 | 0,32 |
| B87 | 1,428 | MSP-Char (auto)/1 | CS6 - U120 | -4,2 | -3,0 | 15,3 | 8,5 | 0,27 | 0,35 | 0,35 |
| B88 | 0,000 | MSP-Char (auto)/1 | CS6 - U120 | 1,8 | 1,2 | 21,0 | 11,7 | 0,09 | 0,11 | 0,11 |
| B96 | 0,000 | MSP-Char (auto)/1 | CS6 - U120 | -0,7 | -0,5 | 1,5 | 0,9 | 0,46 | 0,58 | 0,58 |

| Jméno | Klíč kombinace |
| --- | --- |
| MSP-Char (auto)/1 | ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 |
| MSP-Char (auto)/2 | ZS1 + ZS2 + ZS3 |

31. Závěr

Navržená a posouzená ocelové konstrukce plošin vyhovuje na mezní stav únosnosti i na mezní stav použitelnosti od zatížení, které je uvedeno v kapitole Zatěžovací stavy.

Deformace prvků nepřekračují limitní hodnoty deformací ve smyslu ČSN EN 1993-1-1 - Navrhování ocelových konstrukcí – Obecná pravidla

VYHOVUJE!!!