## Rekapitulace
MĚSTSKÝ ÚTULEK OPAVA OKOLÍ A ZÁZEMÍ k.ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ (711578), p.č. 2047/1, 2047/4, 2047/3
D.1.2 - Technika prostředí staveb (TPS) D.1.2.5 TPS - Silnoproud (Venkovní kabelové rozvody NN)
ROZPOČET - 11/2025
| REKAPITULACE | Kč
1. | MATERIÁL SILNOPROUD | 0
2. | MONTÁŽ SILNOPROUD | 0
3. | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 0
| CELKEM BEZ DPH | 0
| DPH 21% | 0
| CELKEM S DPH | 0
Upozornění pro zhotovitele
1) Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. 2) veškeré položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách. 3) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy 4) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení 5) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“. 6) součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. 7) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi. 8) Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami.
9) Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech. 10) Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. 11) Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele. 12) Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a případných neshod týkajících se kvality materiálu.

## materiál silno
I.Ceny el. instalačního materiálu (C21M, C22M, C36M, C38M, C46M)
PČ | Typ | Popis | MJ | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
Rozvaděčová technika (není-li uvedeno jinak)
1. | M | Typová zásuvková celoplastová skříň ZS1, IP66/20, In=63A, rozměru 328x550x176mm, napojena kabelem CYKY-J 5x10 z RH v budově, +1,2m (spodní hrana), vybavena : 1x zás. 400V/32A/5p, 1x zás. 400V/16A/5p, 4x zás. 230V/16A/3p, 1x jistič C25/3, 1x jistič C16/3, 4x jistič B16/1). V rozvaděči RH osazen 1x jistič C32/3 a 1x proudový chránič 40/3+N/0,03A (typ A-G) pro ZS2. | ks | 1 |  | 0
2. | M | Typová zásuvková celoplastová skříň ZS2, IP66/20, In=80A, rozměru 477x550x186mm, napojena kabelem CYKY-J 5x10 z RH v budově, +1,2m (spodní hrana), vybavena : 2x zás. 400V/32A/5p, 2x zás. 400V/16A/5p, 4x zás. 230V/16A/3p, 2x jistič C25/3, 2x jistič C16/3, 4x jistič B16/1). V rozvaděči RH osazen 1x jistič C32/3 a 1x proudový chránič 40/3+N/0,03A (typ A-G) pro ZS2. | ks | 1 |  | 0
0
Elektroinstalační materiál, el. přístroje, el. spotřebiče
1. | M | Spínač č.1 do vlhka, IP54, bílá-lesk, nástěnný | ks | 2 |  | 0
2. | M | Krabice IP54, nástěnná, šedá, malá 100x100x61mm | ks | 4 |  | 0
3. | M | Trubka korudovaná 40/32 (prostup v podlaze, zemině, stěnu aj.) | m | 70 |  | 0
4. | M | Trubka korudovaná 63/52 (prostup do rozvaděče, přes stěnu, podlahu) | m | 130 |  | 0
5. | M | Tuhá trubka prům.25mm, 320kN (prostor s bet. stropem, kotelna) | m | 60 |  | 0
6. | M | Spojka pevná prům.25mm, 320kN (prostor s bet. stropem, kotelna) | ks | 30 |  | 0
7. | M | Příchytka prům.25mm, 320kN (prostor s bet. stropem, kotelna) | ks | 120 |  | 0
8. | M | Hmoždinky prům.8mm (běžné trasy - beton) | ks | 210 |  | 0
9. | M | Vruty chromované (běžné trasy - beton) | ks | 210 |  | 0
10. | M | Svorka lámací 12x4mm2 | ks | 2 |  | 0
11. | M | Bezšroubová svorka do instal. krabice 5x0,5-2,5mm | ks | 30 |  | 0
12. | M | Štítek z PVC na označení kabelu | ks | 20 |  | 0
13. | M | Svorka křížová SK1 (kulatina-kulatina) 60x60mm s destičkou, V4A, Rd 8-10/Rd 8-10 | ks | 8 |  | 0
14. | M | Stavební hřebíky 100 | kg | 1 |  | 0
15. | M | Páska izolační PVC 19/30m | ks | 2 |  | 0
16. | M | Sádra bílá | kg | 30 |  | 0
0
Svítidla a světelné zdroje vč. zdrojů
1. | M | A - LED svítidlo v krytí IP66, odolné vůči prachu a vlhkosti, elektronický předřadník se stálým výstupem. Elektrická Třída ochrany I. Vrchní kryt: světlešedý polykarbonát. Difuzor: opálový polykarbonát s vysokým přenosem a refrakčními hranoly. Pro okolní teplotu: -20°C do +35°C. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Rozměry: 1100 x 92 x 90 mm, Příkon svítidla: 19,7 W, Světelný tok: 2950 lm, Hmotnost: 1,7 kg | ks | 14 |  | 0
2. | M | Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidel | ks | 14 |  | 0
0
Vodiče a kabely
1. | M | CYKY-O 2(3)x1,5 | m | 10 |  | 0
2. | M | CYKY-J 3x2,5 | m | 180 |  | 0
3. | M | CYKY-J 5x10 | m | 130 |  | 0
4. | M | H07V (CY) 2,5 (rozvaděč + protah. drát) | m | 20 |  | 0
5. | M | H07V (CYA) 10 (rozvaděč) | m | 10 |  | 0
6. | M | Kabel TCEPKPFLE 3x4x0,8 | m | 25 |  | 0
7. | M | Drát Nerez V4A, Rd 10, prům.10mm, 0,62kg/m (m) | m | 110 |  | 0
0
|  | Elektroinstalační materiál celkem bez DPH (silnoproud) |  |  |  | 0

## montáž silno
II. Montážní práce (C21M - elektromontáže, C22M - montáže sdělovacích zařízení, C36M - měření a regulace, C46M - zemní práce - výkopy pro kabely, 801-3 - stavební práce - výseky)
PČ | Typ | Popis | MJ | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
Montáž rozvaděčové techniky (není-li uvedeno jinak)
1. | K | Osazení typové zásuvkové celoplastové skříně ZS1, IP66/20, In=63A, vč. ukončení vodičů 5ks do 16mm2 | ks | 1 |  | 0
2. | K | Osazení typové zásuvkové celoplastové skříně ZS2, IP66/20, In=80A, vč. ukončení vodičů 5ks do 16mm2 | ks | 1 |  | 0
0
Montáž elektroinstalačního materiálů, el. přístrojů, el. spotřebičů
1. | K | Spínač č.1 do vlhka, IP54, bílá-lesk, nástěnný | ks | 2 |  | 0
2. | K | Krabice IP54, nástěnná, šedá, malá 100x100x61mm | ks | 4 |  | 0
3. | K | Trubka korudovaná 40/32 (prostup do rozvaděče, přes stěnu, podlahu) | m | 70 |  | 0
4. | K | Trubka korudovaná 63/52 (prostup do rozvaděče, přes stěnu, podlahu) | m | 130 |  | 0
5. | K | Trubka tuhá PVC prům.25mm vč. příslušenství | m | 60 |  | 0
6. | K | Hmoždinky prům.8mm včetně vrutu | ks | 210 |  | 0
7. | K | Svorka lámací 12ks 4mm | ks | 2 |  | 0
8. | K | Bezšroubová svorka do instal. krabice 5x0,5-2,5mm | ks | 30 |  | 0
9. | K | Montáž kabelového štítku | ks | 20 |  | 0
10. | K | Svorky nad 2 šrouby (SK) | ks | 8 |  | 0
0
Montáž svítidel včetně světelných zdrojů
1. | K | LED svítidlo ozn. A + V | ks | 14 |  | 0
0
Uložení vodičů a kabelů
1. | K | CYKY-O 2(3)x1,5 | m | 10 |  | 0
2. | K | CYKY-J 3x2,5 | m | 180 |  | 0
3. | K | CYKY-J 5x10 | m | 130 |  | 0
4. | K | H07V (CY) 2,5 (rozvaděč + protah. drát) | m | 20 |  | 0
5. | K | H07V (CYA) 10 (rozvaděč) | m | 10 |  | 0
6. | K | Kabel TCEPKPFLE 3x4x0,8 | m | 25 |  | 0
7. | K | Drát Nerez prům. 10mm bez podpěr v zemi | m | 110 |  | 0
0
Zednické a zemní práce + materiál
1. | K | Řezání rýh 15x5cm - zdi (od rozvaděčů směrem ven) | m | 10 |  | 0
2. | K | Vrtání zdí 45cm beton do průměru 10cm | ks | 1 |  | 0
3. | K | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně | t | 0.15 |  | 0
4. | K | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 10 km od místa stavby se složením | t | 0.15 |  | 0
5. | K | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního | t | 0.15 |  | 0
6. | K | Kabelová rýha 35x80cm tř.4 (m) - Travnatá plocha (pro kabelové rozvody NN) | m | 90 |  | 0
7. | K | Zához kabelové rýhy 35x80cm tř.4 (m) - (pro kabelové rozvody NN) | m | 90 |  | 0
8. | K | Kabelová rýha 50x120cm tř.4 (m) - Pod komunikaci, vjezdy (NN) | m | 5 |  | 0
9. | K | Zához kabelové rýhy 50x120cm tř.4 (m) - Pod komunikaci, vjezdy (NN) | m | 5 |  | 0
10. | K | Provizorní úprava terénu zemina tř.4 (50cm na každou stranu od osy výkopu) | m2 | 95 |  | 0
11. | K | Hutnění zeminy a štěrku po vrstvách max. 200 mm | m2 | 95 |  | 0
0
Hodinové zúčtovací sazby
1. | K | Příprava staveniště | h | 6 |  | 0
2. | K | Vyměřování zásuvek, kab. tras, vyhledání stáv. instalce aj. | h | 6 |  | 0
3. | K | Spolupráce s revizním technikem | h | 2 |  | 0
4. | K | Výchozí revize včetně revizní zprávy (elektroinstalace) | h | 10 |  | 0
5. | K | Výkresová dokumentace skutečného provedení stavby, půdorysy + rozvaděče (h) | h | 6 |  | 0
6. | K | Koordinační činnost s ostatními profesemi | h | 4 |  | 0
7. | K | Komplexní přezkoušení - oživení | h | 2 |  | 0
8. | K | Státní odborný dozor organizace TIČR dle NV č.190/2022 Sb | ks | 1 |  | 0
0
|  | Montáž celkem bez DPH (silnoproud) |  |  |  | 0